	[image: image1.png]



	


Наша адреса:08500,Україна,Київська область,м.Фастів,а/с 62

Тел.(04565) 6-66-23 тел/факс: 6-66-11, 6-70-54

E-mail: cotel@ukr.net
Web: paliy.com.ua
промгазтехнология.com.ua
   ТОВ «Фірма «Промгазтехнологія»

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 

ВОДОГРІЙНИЙ  «ГЕЛІОС- 80Е/100Е»

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

ПАСПОРТ 
ГТ 019.00.00.00.000-01 ПС / ГТ 017.00.00.00.000-01 ПС

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ГТ 019.00.00.00.000-01 НЕ / ГТ 017.00.00.00.000-01 НЕ

м. Фастів

2012 р.

ПАСПОРТ

УВАГА! У зв'язку з постійною роботою по удосконаленню виробу, що підвищує його надійність і поліпшує умови експлуатації, у конструкцію можуть бути внесені незначні зміни, не відображені в даному паспорті.

1 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні параметри  котла  повинні  відповідати даним, приведеним у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

	Найменування параметра


	Норма

	
	“ГЕЛІОС-80Е”
	“ГЕЛІОС-100Е”

	1  Номінальна теплопродуктивність, кВт, 

 не більше
	80
	100

	2  Коефіцієнт корисної дії, %,  не менше
	90

	3 Максимальна витрата газу при t=20 °С, атм. тиск. 760 мм рт.ст.,  м3/год
	9,0
	11,2

	4 Максимальна температура теплоносія, °С , не більше
	95

	5 Діапазон регулювання температури в мережі теплоносія, похибка регулювання ±5(С, °С
	50-90

	6 Температура продуктів згорання на виході з котла, не менше,  °С
	110

	7  Розрідження за котлом, Па, не більше
	40

	8  Електрична потужність,  Вт, не більше
	110

	9  Характеристика електроживлення 

    (напруга/частота), В/Гц
	220+10%-15% /50-1

	10  Габаритні розміри, мм, не більше

 довжина

 ширина

 висота
	1100

920

1420
	1100

920

1520

	11  Маса котла, кг, не більше                           
	450
	490


2 КОМПЛЕКТНІСТЬ
У комплект поставки котла входять:

	1. Котел у зборі, шт.


	1

	2. Паспорт і настанова з експлуатації, екз.

3. Тара, шт
	1

1


[image: image2.wmf]1- топка, 2- газоходи, 3- теплова ізоляція, 4- облицювання, 5- панель 

управління, 6- газопальниковий пристрій (2 шт.), 7- кришка камери газоходів, 

8- турболізатори, 9- димовідвідний патрубок (175х260), 10,11- патрубки 

підключення системи опалення, 12- газовий патрубок, 13- комбінований 

газовий клапан 

CVI 

(газовий клапан серії 

VK4100C 

і регулятор розпалу 

S4565BF).

                              

3 РЕСУРСИ І ГАРАНТІЇ


Відомості про термін служби, гарантійний термін зберігання і гарантійний термін експлуатації вироба приводяться в додатку (форми № 1- гарант – № 5 - гарант). 


Продавець надає споживачу відомості про організації, що виконують введення котлів в експлуатацію і гарантійний ремонт. Роботи з введення котла в експлуатацію проводяться при наявності заповнених виробником і продавцем форм № 1-, 2-, 4- і 5- гарант. Після закінчення цих робіт виконавець вилучає відривний талон на введення в експлуатацію, вносить у гарантійний талон відповідну позначку і вказує номер, під яким товар береться на гарантійний облік.


Після виконання робіт з гарантійного ремонту і щорічного техогляду також вилучається відповідний відривний талон і обов'язково виконується запис у гарантійному талоні.

Гарантійний термін припиняється, якщо:

- котел не пройшов щорічний огляд: обов'язково після кожного року експлуатації котел повинен пройти техобслуговування (послуга платна) у спеціаліста уповноваженої сервісної компанії. Якщо споживач не дотримується цієї вимоги, гарантія дійсна протягом 12 місяців з дня введення в експлуатацію;

- введення в експлуатацію або технічне обслуговування виконане не уповноваженою особою: роботи з монтажу, пуску і налагодженню котла і системи опалення повинна виконувати спеціалізована організація, що має відповідний дозвіл на проведення даних робіт, по проекту, затвердженому місцевим управлінням газового господарства. У противному випадку власник котла втрачає право на гарантійне обслуговування, а підприємство-виробник не несе відповідальності за виріб і знімає котел  з гарантії;

 - виявлено механічне пошкодження виробу;

          - якщо споживач вводить в експлуатацію котел, гарантійний термін зберігання якого минув, або котел зберігався в неналежних умовах.

Гарантійні зообов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок:

- недотримання правил з монтажу та експлуатації обладнання, викладених у експлуатаційних документах та діючих нормах і правилах, а саме: ДБН В.2.5.-20-2001 „Газопостачання”, „Правила безпеки систем газопостачання України”;

- експлуатації обладнання в умовах невиконання вимог ГОСТ 13109-97 „Электропитание”, ГОСТ 2874-82 „Вода системы отопления”, ГН 2.1.5.689-98 „Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования”, 
СаНИН 2.1.4.559-96 „Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Стандартные правила и нормы”;

- експлуатації обладнання у приміщеннях, де здійснюються будівельні роботи, внаслідок чого порушуються вищезазначені норми;

[image: image3.wmf]- використання незамерзаючих рідин, не призначених для систем опалювання;

- неправильного наповнення устаткування та забруднення опалювальної системи;

- недостатньої тяги у димарі;

- впливу атмосферних опадів та конденсації водяної пари у димарі;

- забруднення газу;

- дефектів устаткування та мереж, до яких під'єднано котел.

Власник котла повинен сплатити виробнику витрати у випадках:

- не обгрунтованого виклику представника виробника;

- ремонту пошкоджень, що виникли з вини власника котла;

- у випадках відсутності можливості проведення ремонту з незалежних від виробника причин (відсутності газу, несправності системи опалення або газопостачання, захаращення підходів, відсутності доступу в приміщення і інші).

4  КОНСЕРВАЦІЯ

	Дата
	Найменування роботи
	Термін дії,

роки
	Посада,

прізвище, підпис

	
	
	
	


5  СВІДОЦТВО ПРО УПАКОВУВАННЯ

Котел опалювальний водогрійний

“ГЕЛІОС-80Е/ 100Е” ТУ У 28.2-30594998-003-2003

 №____________упакований ТОВ “Фірма “Промгазтехнологія”  відповідно до вимог,   передбачених у діючій технічній документації.

   ________________   ____________________       ___________________  

             ( посада)                                       (особистий  підпис)                                 (розшифровка підпису) 

         ____________________

                  (рік, число, місяць)

6  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
  


   Котел   опалювальний  водогрійний   “ГЕЛІОС-80Е/ 100Е”              ТУ У 28.2-30594998-003-2003   №   __________________    виготовлений  і        прийнятий      
 відповідно   до    
вимог   технічних   умов           ТУ У 28.2-30594998-003-2003   і  визнаний  придатним для експлуатації.



    Начальник ВТК

     М.П.

          ________________                      ______________________

                (особистий підпис)                                                            (розшифровка підпису)

           ____________________

[image: image4.wmf]4

00

6

00 êâ.ñì

min 

ïåðåòèí

ÃÀÇ

min 1"

êðàí

260õ175

êîðîá 

÷èñòêà, çàëîæèòè íàñóõî

                             ( рік, місяць, число)       

    7  ЗБЕРІГАННЯ

   7.1 При зберіганні має бути забезпечений захист котла від механічних ушкоджень, деформацій і атмосферних опадів.

   7.2  Умови   зберігання котла  в частині впливу кліматичних   факторів 2 за ГОСТ 15150-69.

   7.3 Консервація котла має бути виконана терміном на 1 рік. Варіант захисту ВЗ-1 за ГОСТ 9.014-78.

   7.4 Перевірку консервації робити після закінчення терміну захисту, потім періодично один раз у рік.

         7.5 У випадку виявлення дефектів тимчасового протикорозійного захисту зробити переконсервацію котла.

          7.6  Для  переконсервації котла використовувати варіант тимчасового захисту ВЗ-1,  варіант  внутрішнього  упакування  ВУ-1  за  ГОСТ 9.014-78.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ

 
8.1 Транспортування котла повинне здійснюватися транспортом усіх видів (криті вагони, трюми судів, автомашини, повітряний транспорт і т.д.) відповідно до правил перевезення вантажів, що діють для даного виду транспорту.

 
8.2 Умови транспортування котла в частині впливу кліматичних факторів повинні відповідати умовам зберігання 2 ГОСТ 15150-69.

 
8.3 При транспортуванні котел повинний бути надійно закріплений на транспортних засобах.

8.4 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводитися без різких поштовхів і ударів і забезпечити зберігання виробу. Транспортування котлів повинне проводитися в один ярус.

 8.5  Маса  виробу, що  поставляється,  у транспортному упакуванні, кг, не більше

	
	“ГЕЛІОС-80Е”         “ГЕЛІОС-100Е”

	нетто
	450                          490

	брутто
	457                          497


9 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ



Після завершення терміну служби виріб підлягає розбиранню та здачі брухту кольорових і чорних металів у відповідні організації.

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Монтаж котла повинен проводитися за проектом, що розроблений спеціалізованою організацією на підставі технічних умов, виданих газопостачальною організацією, і погоджених у встановленому порядку.

[image: image5.wmf]1- вимикач живлення

2- індикатор аварійної ситуації/кнопка "Скидання"

3- рукоятка терморегулятора

4- покажчик температури


Підготовка до монтажу, монтаж, налагодження і введення в експлуатацію повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правилам пожежної безпеки в Україні» і «Правилам безпеки систем газопостачання України», паспорта, керівництва з експлуатації, та забезпечуватися організаціями, що мають ліцензію на здійснення даного виду робіт і фахівців, що атестовані відповідним чином.


Монтаж котлів допускається тільки при наявності димоходу і вентканалу, що відповідають вимогам діючих нормативних актів, з відведенням у них продуктів згорання від котла. Необхідно передбачити заходи для запобігання виникнення конденсату в димоходах висотою до 2-х метрів і заходи для збору і видалення конденсату при більш високих димоходах.


При підключенні до електромережі необхідно виконати захисне заземлення.


Технічне обслуговування, усунення несправностей котлів здійснюється спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні дозволи. 
1 ОПИС І РОБОТА
1.1 Призначення виробу

      Котел опалювальний водогрійний “ГЕЛІОС-80Е/ 100Е”, номінальною теплопродуктивністю 80/ 100 кВт з робочим  тиском води  в системі опалення  до

 0,4 МПа (4,0 кг/см2), з максимальною температурою води на виході з котла в системі опалення до 95ºС, призначений для опалення  індивідуальних  житлових будинків і будинків комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного  опалення  з  природною  чи  примусовою циркуляцією теплоносія.

 Приплив повітря на горіння пальника здійснюється з приміщення, де встановлений котел, а  відведення продуктів згоряння за межі будинку здійснюється через димовий патрубок, що приєднується до димоходу.
 Котел працює на природному газі за ГОСТ 5542 з номінальним тиском 1274 Па.
1.2 Устрій і робота котла

 Основними складовими частинами котла (рис.1) є топка 1, газоходи 2, газопальниковий пристрій 6, теплова ізоляція 3, облицювання 4 і панель управління 5. 

 Для спостереження за роботою основного і запального пальників на панелі виконане вікно, що закривається заслінкою.

 Підведення газу до котла здійснюється  за допомогою патрубка 12 із приєднувальною різьбою G 1, розташованого з бокової сторони котла.   Патрубки 10 і 11, із приєднувальною різьбою G 2, призначено для приєднання котла  до системи опалення.

 Циркуляція води через котел здійснюється за рахунок різниці густин нагрітої й остиглої  води або примусового спонукання. Нагрівання води відбувається за допомогою конвективного теплообміну. Продукти згоряння газу з камери згорання проходять через водяний простір котла по газоходам, усередині яких для поліпшення теплообміну розташовані турбулізатори 8.

     Газопальниковий пристрій складається з панелі, колекторів, пальників МС-50, виробництва Угорщина і автоматики регулювання й безпеки,  що включає в себе комбінований газовий клапан CVI ( газовий  клапан серії VK4100С + регулятор розпалу S4565BF) виробництва фірми HONEYWELL (2шт.)  13, термопари, запальний пальник. 

Автоматика регулювання і безпеки забезпечує повне відключення подачі газу до основного й запального пальників – припинення процесу горіння при наступних аварійних ситуаціях по сигналах датчиків граничних параметрів:

· при загасанні полум’я за час не більше 5 с;

· [image: image6.wmf]SК2

Датчик тяги

1

1 Можливе підключення циркуляційного насоса, кімнатного термостата та 

давача протоку

2 Після встановлення 

SK1a i SK4 

прибрати відповідно перемички п1 і п2 

3 Номінал 

FU1 

залежить від потужності циркуляційного насоса М1

! Додержуватися фазування при підключенні блоку автоматики

Датчик перегрівання

SК4

Датчик протока

SК3

1

1

Електрод контролю полум'я

2

1

М1

Насос циркуляційний потужністю не більше 1 кВт

Вимикач 220В,50Гц

Кнопка з аварійною лампою

Термостат кімнатний

SК1

Терморегулятор

SК1а

SB1

SA1

1

1

1

1

Електрод розпалу

FU1

Запобіжник

KV1

Реле проміжне

1

1

2

''Honeywell"

Примітка

позн.

Комбінований газовий клапан CVI 

(газовий клапан VK4100C ,регулятор 

розпалу S4565BF)

2

Найменування

Поз.

при відсутності тяги в димоході за час не менше 10 с і не більше 60 с;

	Котли
	Розміри, мм

	
	А
	Б
	В

	Геліос-80Е
	1420
	1250
	1195

	Геліос-100Е
	1520
	1350
	1245


[image: image7.wmf]а) система з природною циркуляцією теплоносія

б) система з примусовою циркуляцією теплоносія

Примітка: розширювальний бачок встановлюється у верхній точці

                  системи; нахили трубопроводу обов' язкові;

                  нахили 10 мм  на 1 м довжини.

Примітка: закритий компенсатор об'єму з мембраною встановлюється

                  у будь-якій точці системи; нахили трубопроводу обов' язкові;

                  нахили 10 мм  на 1 м довжини.

УВАГА! Система заповнюється і працює при постійному контролі тиску

Рис. 1  Загальний вид котла

“ГЕЛІОС- 80Е/ 100Е”

-      при  відключенні подачі газу;

· при перегріву теплоносія вище 95°С;

· при відключенні електроенергії за час не більше 2с.
 Газовий клапан має пломби у виді міток фарбою на кріпильних гвинтах. 

УВАГА: Категорично забороняється розбирати автоматику. У випадку  порушення  цілісності заводських міток (позначені фарбою), виробник відповідальності за правильну роботу автоматики не несе і претензій не  приймає.

2  УСТАНОВКА КОТЛА

          2.1 Міри безпеки.

Котел варто вважати продукцією підвищено небезпечною, експлуатація якої вимагає дотримання спеціальних правил безпеки.

При монтажі систем газопостачання й опалення,  установці котла в приміщенні і його експлуатації повинні бути виконані вимоги, викладені в розділі 6 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», а також у ДНАОП.0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України».


     2.2 Вимоги до приміщення 

 Приміщення, в якому встановлюється котел, повинне відповідати вимогам, викладеним у розділі 6 ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".

  Приміщення, де встановлюється котел, повинне мати вентиляцію.

Котел повинен розміщатися біля зовнішньої стіни будинку. Стіна будинку, біля  якої встановлюється опалювальний котел, повинна бути з негорючого матеріалу (природні або штучні кам'яні матеріали, бетон, залізобетон і без згоряємого покриття, як мінімум, у межах проекції котла на стіну. 

Котел встановлюється на рівну підлогу (без заглиблення) з негорючого матеріалу.

Відстань  від  дверцят  котла  до  протилежної стіни повинна бути не менше 
1 м для забезпечення установки і зняття газопальникового пристрою.

Димар установлюється відповідно до рис. 2. Внутрішній перетин димаря повинен бути не менше вихідного патрубка котла.

  2.3 Вимоги до системи опалення

Трубопроводи системи опалення повинні бути виконані з водогазопровідних труб.
Стояки необхідно установлювати вертикально. Горизонтальні трубопроводи прокладати з ухилом по напрямку руху води (зверху вниз). Величина ухилу повинна бути не менше 10 мм на одному погонному метрі розвідної або збірної магістралі.

Рекомендується виконувати нахили на відгалуженнях від стояків розведення до опалювальних приладів величиною не менше 10 мм на довжині відгалуження.

Розширювальний бачок необхідно установити в найвищій точці системи. У ньому повинні бути постійно відкритий заливний отвір у верхній частині і переливний патрубок на бічній поверхні.

Для зливу води із системи в самій нижній її точці необхідно встановити спускний вентиль чи  різьбову пробку.

При установці котла в закритій опалювальній системі необхідно придбати і змонтувати компенсатор об'єму закритого типу, обсяг якого визначається з розрахунку 7-10% від об'єму води, що міститься в системі опалення. Встановлення запірної арматури між котлом та компенсатором об'єму не рекомендується. В разі необхідності встановлення запірної арматури, що відсікає компенсатор об'єму від котла, конструкція запірної арматури повинна передбачати можливість пломбування її у відкритому положенні. Ця арматура повинна бути відкрита та опломбована до включення котла.
[image: image8.png]


[image: image9.wmf]1- топка, 2- газоходи, 3- теплова ізоляція, 4- облицювання, 5- панель 

управління, 6- газопальниковий пристрій (2 шт.), 7- кришка камери газоходів, 

8- турболізатори, 9- димовідвідний патрубок (175х260), 10,11- патрубки 

підключення системи опалення, 12- газовий патрубок, 13- комбінований 

газовий клапан 

CVI 

(газовий клапан серії 

VK4100C 

і регулятор розпалу 

S4565BF).


[image: image10.wmf]1- вимикач живлення

2- індикатор аварійної ситуації/кнопка "Скидання"

3- рукоятка терморегулятора

4- покажчик температури


Рис.2 Схема розташування димових труб і схема встановлення котла з відведенням продуктів згорання в індивідуальний димохід  

[image: image11.wmf]4

00

6

00 êâ.ñì

min 

ïåðåòèí

ÃÀÇ

min 1"

êðàí

260õ175

êîðîá 

÷èñòêà, çàëîæèòè íàñóõî


Запобіжний клапан (у комплект поставки не входить) слід вмонтувати на трубопроводі подачі чи зворотному трубопроводі системи опалення в безпосередній близькості до котла. Установлювати запірну арматуру між запобіжним клапаном і котлом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Рекомендована схема підключення котла до системи опалення приведена на рис. 3.

   Щоб уникнути роздуття чи розриву котла не рекомендується встановлювати запірні пристрої, що блокують циркуляцію води через котел і зв'язок системи з атмосферою через розширювальний бачок (на стояку подачі, у зворотній магістралі і на з'єднанні магістралі подачі з розширювальним бачком).

Для оптимальної роботи котла об'єм теплоносія в системі опалення повинен бути не більше ніж 12 л  на 1 кВт номінальної потужності приладу.

          2.4 Вимога до системи газопостачання

Система газопостачання повинна монтуватися відповідно до проекту, виконаному спеціалізованою організацією.

[image: image12.wmf]а) система з природною циркуляцією теплоносія

б) система з примусовою циркуляцією теплоносія

Примітка: розширювальний бачок встановлюється у верхній точці

                  системи; нахили трубопроводу обов' язкові;

                  нахили 10 мм  на 1 м довжини.

Примітка: закритий компенсатор об'єму з мембраною встановлюється

                  у будь-якій точці системи; нахили трубопроводу обов' язкові;

                  нахили 10 мм  на 1 м довжини.

УВАГА! Система заповнюється і працює при постійному контролі тиску

На трубі, яка підводить газ, перед котлом обов'язково повинен бути встановлений газовий кран, який перекриває доступ газу до котла, а також газовий фільтр для забезпечення нормальної роботи газового клапану. 
 Муфти  з'єднання трубопроводів повинні бути точно підігнані до місця розташування вхідних штуцерів котла. Приєднання не повинне супроводжуватися взаємним натягом труб і вузлів котла.
2.5 Вимоги до електроживлення

Виріб працює від мережі змінного струму 220 В и частотою 50 Гц.

У відповідності з діючими правилами котел повинен бути забезпечений надійним заземленням. Категорично забороняється використовувати газові трубопроводи і/або водопровідну мережу в якості заземлювачів електроприладів. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну у зв'язку з відсутністю заземлення приладу.

Для підключення котла до електромережі необхідне встановлення “євро” розетки з напругою 220В з захисним заземленням. 

В разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб унеможливити небезпеку, повинен проводити виробник або сервісна служба, чи аналогічний кваліфікований персонал. 

3 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
3.1 Міри безпеки при експлуатації котла.
3.1.1 Монтаж і експлуатація котла повинні відповідати «Правилам безпеки в газовому господарстві» і даній настанові. Перевірка і чистка димоходу, ремонт і спостереження за системою водяного опалення проводиться власником разом із працівниками житлово-експлуатаційної служби.    

Котел може бути введений в експлуатацію тільки працівниками виробничо-експлуатаційної служби газового господарства, про що повинний бути зроблений відповідний запис у паспорті на виріб.  Працівники виробничо-експлуатаційної служби також здійснюють настроювання, профілактичне обслуговування, усунення несправностей газопальникового пристрою, проводять інструктаж.

[image: image13.wmf]
[image: image14.wmf]SК2

Датчик тяги

1

1 Можливе підключення циркуляційного насоса, кімнатного термостата та 

давача протоку

2 Після встановлення 

SK1a i SK4 

прибрати відповідно перемички п1 і п2 

3 Номінал 

FU1 

залежить від потужності циркуляційного насоса М1

! Додержуватися фазування при підключенні блоку автоматики

Датчик перегрівання

SК4

Датчик протока

SК3

1

1

Електрод контролю полум'я

2

1

М1

Насос циркуляційний потужністю не більше 1 кВт

Вимикач 220В,50Гц

Кнопка з аварійною лампою

Термостат кімнатний

SК1

Терморегулятор

SК1а

SB1

SA1

1

1

1

1

Електрод розпалу

FU1

Запобіжник

KV1

Реле проміжне

1

1

2

''Honeywell"

Примітка

позн.

Комбінований газовий клапан CVI 

(газовий клапан VK4100C ,регулятор 

розпалу S4565BF)

2

Найменування

Поз.


Рис.3 Схема монтажу котла до системи опалення

Про всі неполадки при роботі котла необхідно повідомити службу газового господарства.

 
Перед експлуатацією котла необхідно уважно ознайомиться з правилами і рекомендаціями, викладеними в даному паспорті.

3.1.2  Користуватися котлом дозволяється особам, які вивчили дану настанову і пройшли інструктаж.


3.1.3 Щоб уникнути нещасних випадків і виходу котла з ладу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 1)Обслуговувати котел дітям а також особам, які не пройшли інструктаж.

 2) Користуватися котлом при несправній автоматиці або запальному пальнику, при засміченому основному пальнику, при наявності витоків газу.

 3) Розбирати і ремонтувати газову частину або вносити конструктивні зміни.
 4)  застосовувати в якості теплоносія в системі опалення замість води іншу рідину;

5) встановлювати в системах опалення з одним котлом на  прямій і зворотній магістралях запірно-регулюючу арматуру (вентилі, крани);

6)  швидко заповнювати гарячий котел холодною водою і робити розпалювання частково заповненого водою котла;

7)  користуватися гарячою водою з опалювальної системи для побутових цілей.

Неправильна експлуатація автоматики безпеки і регулювання і пальників газопальникового пристрою, може викликати  вибух чи отруєння. Тому   
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1) експлуатувати пальники з проскакуванням  полум'я чи відривом його від насадок;

2) експлуатувати котел при витоку газу через з'єднання газопроводів;

3) застосовувати відкрите полум'я для виявлення витоку газу;

4) при розпалювані котла і спостереженні за горінням наближати обличчя до запального отвору;

5) експлуатувати котел при недостатній тязі і несправності газової мережі, димоходу, автоматики і пальників;

6) залишати відкритими газові крани: перед пальником і на спуску газопроводу перед котлом при непрацюючому котлі.

 3.1.4  При нормальній роботі котла і справному газопроводі не повинний відчуватися запах газу в приміщенні. Поява запаху свідчить про ушкодження автоматики, пальників або газопроводу і порушення герметичності.

 3.1.5 При непрацюючому котлі газовий кран повинний бути закритий.

 3.1.6 При виявленні несправностей у роботі газової системи котла необхідно звернутися в експлуатаційну організацію газового господарства і до усунення несправностей котлом не користуватися.

3.2 Експлутаційні обмеження
Якість води в опалювальній системі повинна відповідати вимогам, зазначеним у розділі 13 “Правил устрою і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пару не вище 0,07 МПа, водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагрівання води не вище 115°С”.


Для забезпечення нормальної роботи необхідно забезпечити мінімальний тиск в опалювальній системі 1 бар.Для запобігання виходу з ладу котла не допускається перевищувати наступні параметри:

- максимальний тиск в опалювальній системі  -   0,4 МПа;

- максимальна температура теплоносія             -   +90 ْْС;

- максимальний тиск газу                                    - 1,465 кПа;

- мінімальний тиск газу                                       - 1,085 кПа;  

3.3   Підготовка виробу до використання

Підготовка  котла до використання і його експлуатація повинні здійснюватися згідно ДБН 2.5-20-2001 “Газопостачання”, “Правилам пожежної безпеки в Україні” і “Правилам безпеки систем газопостачання України”. Перший запуск автоматики і пальників проводять працівники служби газового  господарства чи інші монтажно-налагоджувальні організації, що вивчили пристрій і мають дозвіл на проведення зазначених робіт.
3.3.1 Приєднайте котел до димоходу, газопроводу, труб системи опалення.

Заповніть систему водою до початку переливу з розширювального бачка. Переконайтеся у відсутності течі. У випадку заповнення системи від водопроводу заповнювати її необхідно повільно, тому що швидке заповнення при недостатньому прохідному перетині переливного патрубка може привести до неприпустимого підвищення тиску в котлі і виходові його з ладу (роздуттю).

3.3.2 Перевірте всі з'єднання  газо- і водопровідних магістралей на герметичність. Усунете  усі виявлені  витоки до пуску котла в роботу. Герметичність з'єднань газопроводів перевіряти за допомогою мильної емульсії.

Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витоків газу. 

3.3.3 Перед початком розпалу котла:

- перевірте, чи закриті всі газові крани;

- провітріть приміщення, у якому встановлений котел протягом 10-15 хв.;

- перевірте наявність тяги в димоході; відкрийте заслінку димоходу;

- перевірте, чи відкритий кран на трубопроводі системи опалення;
- підключіть котел до електромережі

З появою в приміщенні запаху газу необхідно негайно припинити користуватися котлом. Забороняється користуватися виробом у випадку несправності його газо-, водопровідних і електричних комунікацій.

3.4  Використання виробу
Вмикання в роботу підготовленого, перевіреного, заповненого водою котла здійснюється включенням вимикача 1, розташованого на панелі управління (рис. 4 ). 

Індикація на ньому свідчить про подачу напруги на електросхему котла. При цьому напруга подається на блок управління газовим клапаном, що відкриває подачу газу і здійснює розпалювання пальника. При цьому можна почути характерний тріскучий звук електророзрядів на електроді розпалювання. Для роботи іонізаційного датчика полум'я  має значення фазування при підключенні до електромережі. Тому, якщо після  розпалювання не зникає звук електророзрядів, а через декілька секунд полум'я погасає та включається аварійна червона індикаторна лампа 2, що об'єднана з кнопкою на панелі управління, слід вимкнути вимикач, витягнути вилку шнура живлення з розетки та вставити її знову, перевернувши на 180º та повторити розпалювання. Рукояткою регулятора температури  3 установлюється необхідна температура води в опалювальній системі. При роботі апарата ця температура підтримується автоматично за рахунок вмикання - вимикання пальників.  Контроль температури здійснюється по покажчику температури 4. При відсутності газу включається аварійна червона індикаторна лампа 2. Після усунення причин зупинки треба натиснути кнопку 2. При відсутності тяги припиняється подача газу на пальники. Робота котла припиняється також при спрацюванні датчика перегріву води. 
Рис. 4  Панель управління котлом “ГЕЛІОС – 80Е/ 100Е”

У двох останніх випадках для поновлення роботи котла також необхідно натиснути кнопку 2. При відсутності  електроенергії подача газу на пальники припиняється, але після її появи робота котла відновлюється без участі людини. 

При першому запуску котла розпалювання може бути ускладнено внаслідок наявності повітря в трубі, що підводить газ. У цьому випадку рекомендується повторити операцію розпалювання кілька разів з інтервалом 0,5 – 1 хв.


У процесі роботи котел не потребує постійного спостереження.


Зупинка котла здійснюється вимиканням вимикача 1 на панелі управління.
4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1 Спостереження за системою опалення і за роботою котла покладається на власника, який повинен дотримувати вимоги даної настанови і зберігати котел у чистоті і справному стані.
4.2 При експлуатації котла рівень води в розширювальному бачку не понен опускатися нижче ¼ його висоти. Для цього необхідно періодично поповнювати систему водою. Якщо рівень занижений, припиняється нормальна циркуляція води в системі.  УВАГА! Поповнення системи водою варто робити повільно.

4.2 У випадку, якщо в зимовий час потрібно припинити опалення на термін понад добу, необхідно цілком видалити воду із системи і котла через спускний  вентиль чи пробку для запобігання розморожування системи.

4.3 Після закінчення опалювального сезону, щоб уникнути підвищеної корозії внутрішніх поверхонь котла і трубопроводів, не рекомендується зливати воду із системи опалення.

4.4 У випадку відкладення накипу у водогрійному просторі котла й у системі при частій зміні води, рекомендується робити через один - три роки, у залежності від твердості води, чищення котла і системи. Накип видаляють хімічним способом, для чого використовують розчин інгибірованої соляної кислоти, чи розчин кальцинованої соди, чи спеціальний засіб - антинакипін.

   
4.5 Профілактичне обслуговування і ремонт автоматики, газоходу, газових труб і пальників повинні проводитися працівниками експлуатаційної організації газового господарства.

Рис. 5 Схема підключення циркуляційного насоса, 

кімнатного термостата та датчика протока

Форма № 1- гарант

Виробник: «Промгазтехнологія», 08500, Україна, м. Фастів Київської обл., а/с 77, 

                                                      (найменування підприємства, 

                           тел. (04465)  6-66-23, 6-61-54, 6-71-15, тел/факс : 6-66-11, 6-70-54

                                                                                             юридична адреса)                    

Ідентифікаційний код


Код згідно               

згідно з ЕДРПОУ
30594998
ДКУД

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС- 80Е/ 100Е''

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

виготовлений відповідно до вимог технічних умов ТУ У 28.2-30594998-003-2003

                                                                     (найменування нормативних документів, вимогам яких відповідає товар) Виготовлювач (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, викладених в експлуатаційних документах.

Дата виготовлення товару _________________________________________________

                                       (рік, місяць, число)

Гарантійний термін зберігання до ____________________________________________

                                            (рік, місяць, число)

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником (але не менше 6 місяців від дати продажу зі складу виробника).
Гарантійний термін експлуатації товару 30 місяців із дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, у випадку виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів), споживач має право на безкоштовний  ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» і Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від  11 квітня 2002 р. № 506.


У випадку, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача.


Середній повний термін служби товару 15 років. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення, у разі потреби, післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

         Середній повний термін служби товару не гарантується у випадках:

внесення в конструкцію товару змін і виконання доробок, а також використання вузлів, деталей,  комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;

використання не за призначенням;

пошкодження споживачем;

порушення споживачем правил експлуатації товару.

________________________________________________

_________

               (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)                                     (підпис)


М.П.

З технічними характеристиками, правилами експлуатації і гарантійними умовами ознайомлений

_______________________________________________

____________

                                 (прізвище, ім'я, по батькові споживача)

                        (підпис)

Форма № 2- гарант
Виробник: «Промгазтехнологія», 08500, Україна, м. Фастів Київської обл., а/с 77 

                                                      (найменування підприємства, 

                           тел. (04465)  6-66-23, 6-61-54, 6-71-15, тел/факс : 6-66-11, 6-70-54
                                                                                             юридична адреса)                    

Ідентифікаційний код


              Код згідно               

згідно з ЕДРПОУ
         30594998
               ДКУД

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює виробник

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС- 80Е/100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)

          _______________________________________

_____________

       (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)                                                  (підпис)
                              М.П.

Заповнює продавець

Продавець___________________________________________________________



            (найменування підприємства, організації,

____________________________________________________________________



                            юридична адреса)

Дата продажу ________________ Ціна _________________



(рік, місяць, число)

(гривень)

                  __________________________________________             ____________


            (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)
          (підпис)

М.П.



Заповнює виконавець

Товар прийнятий на гарантійне обслуговування ______________________________







             (найменування 
________________________________________________________________________


                    підприємства-виконавця робіт із  гарантійного обслуговування, юридична адреса)

Дата взяття товару на гарантійний облік ______________________________________







(рік, місяць, число)

Номер, під яким товар взято на гарантійний облік, ___________________________

                        __________________________________________           ___________        
        (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)
               (підпис)
         МП

Облік робіт

по технічному обслуговуванню і гарантійному ремонту

	Дата
	Опис недоліків
	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин
	Підпис виконавця, номер пломбіратора

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Примітка. Додатково заноситься інформація про роботи, виконаних з метою профілактики виникнення пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжений до
___
_____
200_ р.






до
___
_____
200_ р.






до
___
_____
200_ р.

        _______________________________________________
_________

       М.П.   
   (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)
                      (підпис)
Товар уцінено ______________________________________

                              (дата і номер опису- акта уцінення товару)

Нова ціна  ______________________________________ гривень




(сума словами)

          _______________________________________________
_________

        М.П.
  (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)
                    (підпис)

                                                             

                                                                                      Форма № 4- гарант

Виробник: «Промгазтехнологія», 08500, Україна, м. Фастів Київської обл., а/с 77 

                                                                                (найменування,  підприємства, 
тел. (04465)  6-66-23, 6-61-54, 6-71-15, тел/факс : 6-66-11, 6-70-54                                                                                         юридична адреса)
Ідентифікаційний код


Код згідно               

згідно з ЕДРПОУ
  30594998         
ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт протягом 30 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС- 80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)

                         _________________________________________
_____________

                М.П. .      (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)                       (підпис)
Заповнює продавець

Продавець__________________________________________



(найменування підприємства, організації,

___________________________________________________



юридична адреса)

Дата продажу _____________________



(рік, місяць, число)



                       ___________________________________________            ____________

                 М.П.             (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)
                    (підпис)

Заповнює виробник

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС-80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)


Заповнює виконавець

Виконавець    _______________________________________________________



                        (найменування підприємства, організації,

         ________________________________________________________________



                                юридична адреса)

Номер, під яким товар узятий на гарантійний облік ___________________________

	Причина

ремонту


	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової

частини
	Дата проведення ремонту (рік, місяць, число)
	Підпис виконавця, номер пломбіратора

	
	
	
	


          ___________________________________           _________

    М.П.
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)                 (підпис)

Підпис споживача, що підтверджує виконання              ________              __________

робіт з гарантійного ремонту


           (підпис)
                  (дата)

Корінець відривного талона № 1 на гарантійний ремонт протягом 30 місяців гарантійного терміну експлуатації

Виконавець ___________________________________________________________




(найменування підприємства, організації,

_______________________________________________________________________




юридична адреса)

Вилучено  ___________


     (рік, місяць, число)



_______________________________________ 
___________

         М.П.       (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)               (підпис)

.








Форма № 4- гарант
Виробник: «Промгазтехнологія», 08500, Україна, Київської обл., м. Фастів, а/с 77

                                                                                (найменування,  підприємства, 
тел. (04465)  6-66-23, 6-61-54, 6-71-15, тел/факс : 6-66-11, 6-70-54                                                                               юридична адреса)
Ідентифікаційний код 
                            Код згідно               

згідно з ЕДРПОУ            30594998
ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт протягом 30 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС-80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)

                       ______________________________________

_____________

                           (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)                               (підпис)
            М.П.                    

Заповнює продавець

Продавець__________________________________________________



       (найменування підприємства, організації,

                 ___________________________________________________



             юридична адреса)

Дата продажу _____________________



(рік, місяць, число)



                        ______________________________________                    ____________

                              
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)
                    (підпис)
           М.П.

Заповнює виробник

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС-80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)

Заповнює виконавець

Виконавець__________________________________________



(найменування підприємства, організації,

___________________________________________________



юридична адреса)

Номер, під яким товар узятий на гарантійний облік ___________________________

	     Причина 

ремонту


	Назва заміненого комплектуючого виробу 
	Дата проведення ремонту (рік, місяць, число)
	Підпис виконавця, номер пломбіратора

	
	
	
	


          ___________________________________            _________

    М.П.
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)                      (підпис)

Підпис споживача, що підтверджує виконання               ________              __________

робіт з гарантійного ремонту


            (підпис)                            (дата)

-

Корінець відривного талона № 2 на гарантійний ремонт протягом 30 місяців гарантійного терміну експлуатації

Виконавець ___________________________________________________________




(найменування підприємства, організації,

_______________________________________________________________________




юридична адреса)

Вилучено ___________


(рік, місяць, число)



_______________________________________ 
  ___________

           М.П.         (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)                (підпис)









Форма № 5- гарант

Виробник: «Промгазтехнологія», 08500, Україна, м. Фастів Київської обл., а/с 77 

                                                      (найменування,  підприємства, 

тел. (04465)  6-66-23, 6-61-54, 6-71-15, тел/факс : 6-66-11, 6-70-54                                                                                             юридична адреса)
Ідентифікаційний код


Код згідно               

згідно з ЕДРПОУ
30594998
ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію

Заповнює виробник

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС-80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)

                            __________________________________________          _____________

                            М.П.   (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника)                    (підпис)
                                   Заповнює продавець

Продавець_______________________________________________



   (найменування підприємства, організації,

________________________________________________________



                  юридична адреса)

Дата продажу ________________ 



(рік, місяць, число)



                         _________________________________________
         ____________

             М.П.                  (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця)                            (підпис)


Заповнює виробник

Котел опалювальний водогрійний  ''ГЕЛІОС-80Е/ 100Е''

ТУ У 28.2-30594998-003-2003

Заводський номер__________________ Дата виготовлення _____________________








     (рік, місяць, число)


Заповнює виконавець

Виконавець       ______________________________________________________



                (найменування підприємства, організації,

    ___________________________________________________________________



                              юридична адреса)

Дата узяття товару на гарантійний облік    ______________


                                                                                               (рік, місяць, число)

Номер (серія), під яким товар узятий на гарантійний облік ___________________

Дата введення в експлуатацію __________________________________________


                                                                                               (рік, місяць, число)



_______________________________________ 
___________

                             (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)                (підпис)

            М.П.


ВІДОМОСТІ ПРО СПОЖИВАЧА

Назва і юридична адреса для підприємства, прізвище й адреса

 для фізичної особи

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________№ телефону__________________________

Підпис споживача, що підтверджує виконання

робіт із введення в експлуатацію                                  __________            _________







        (підпис)                           (дата)

-

Корінець відривного талона на введення в експлуатацію

Виконавець ___________________________________________________________




(найменування підприємства, організації,

_______________________________________________________________________




              юридична адреса)

Вилучено _______________________________________________________________


                                                             (рік, місяць, число)



       _______________________________________      ___________

                М.П.         (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)               (підпис)





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.9  ���





3





4





5





6





7





� EMBED AutoCAD.Рисунок.15  ���





8





9





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





10





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





11











12





13





� EMBED AutoCAD.Рисунок.15  ���





14





15





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





� EMBED AutoCAD.Рисунок.15  ���








_1202640139.dwg

_1204620117.dwg

_1246953728.dwg

_1204633288.dwg

_1202819209.dwg

_1204117220.dwg

_1112533758.bin

