4.1 Прокладка трубопроводов
TECEflex внутри стен
В зависимости от конструкции стены или ее характеристик
термическое линейное удлинение трубы, проложенной
скрытым способом, может привести к повреждениям стены.

В этом случае рекомендуется изолировать все трубопроводы.

Если не требуется теплоизоляция, то трубы можно
прокладывать в защитной гофрированной трубе.

4.2. Защита фитингов
Фитинги TECEflex необходимо защищать от контакта со
стенами, гипсом, цементом, бесшовным покрытием пола,

быстро схватывающимися материалами и т.п. гофротрубой
или защитными кожухами.

Непосредственного контакта со строительными элементами
следует обязательно избегать согласно требованиям по
звукоизоляции в соответствии с нормами DIN 4109 и
VDI 4100.

4.3 Прокладка трубопроводов
TECEflex в бетоне или стяжке пола
Трубы, плотно окруженные бетоном или стяжкой, не требуют
дополнительных мер для компенсации линейного удлинения.

Если трубы прокладываются в изоляционном слое между
бетоном и стяжкой, то они должны быть расположены так, чтобы
линейное удлинение компенсировалось изоляцией.

Необходимо соблюдать требования по тепло- и звукоизоляции
согласно соответствующим нормам и правилам. Рекомендуется
прокладывать трубы ТЕСЕflex в соответствующем
выравнивающем слое. Дополнительная высота учитывается при
проектировании. Фитинги должны быть защищены от коррозии.

Для труб ТЕСЕflex, которые прокладываются в стяжке или в
бетонную подушку, расстояние для креплений должно составлять
максимум 1 м. При этом необходимо следить, чтобы трубы
после укладки не были повреждены лестницами, строительными
лесами, тележками и т.д. Проложенные трубопроводы следует
проверить непосредственно перед заливкой стяжки.

4.4 Прокладка трубопроводов
TECEflex в деформационных швах
Трубопроводы, прокладываемые в деформационных швах
зданий, должны быть защищены гофрированной трубой. При
этом защитная труба должна выступать минимум на 25 см в
каждой точке деформационного шва. Как альтернатива может
использоваться изоляция с толщиной стенки 6 мм.

4.5 Прокладка участков
трубопроводов в полах
Трубопроводы в полах не должны пересекаться
(перекрещиваться), их следует прокладывать по возможности
прямо и параллельно стенам и осям. На стадии проектирования
необходимо отдавать предпочтение трубопроводам отопления
и водоснабжения перед электрическими и прочими
коммуникациями.

Трубы в одной трассе должны располагаться настолько близко
друг к другу, насколько это возможно.

Между отдельными трассами следует выдерживать минимальное
расстояние 20 см. Минимальное расстояние трассы от стены -

20 см.

Перед распределительными шкафами следует соблюдать
указанные выше величины.

В дверных проемах расстояние от косяков должно составлять
минимум 10 см.

Трубы различной толщины или другие детали конструкции внутри
одной трассы должны быть расположены так, чтобы получился
ровный уровень для звукоизоляции.

4.6 Прокладка по битумным и
окрашенным поверхностям
Перед укладкой труб TECEflex на поверхности, покрытые
битумом или лакокрасочными материалами содержащими
растворитель, эти поверхности должны полностью высохнуть.

При этом следует обязательно принимать во внимание время
схватывания, приведенное изготовителем этих материалов.

Рекомендуется ограничить места контактов труб и фитингов
с вышеуказанными материалами, например, с помощью
полиэтиленовой пленки.

4.7 Защита от мороза
В трубопроводах системы TECEflex не допускается
замерзание воды, так как при этом может возникать давление
превышающее 150 бар.

В случае возникновения опасности замерзания систему
следует опорожнить или путем проведения соответствующих
мероприятий защитить трубопроводы от замерзания. В
качестве средств защиты системы отопления от замерзания
могут использоваться антифризы, например, гликолевые:

•этиленгликоль (антифриз N) применяется концентрацией
35% (рекомендуемая концентрация) при температурах
не ниже –22ºС или концентрацией 50% (максимальная
концентрация) при температурах не ниже –38ºС__
