Ув. Партнеры
Сообщаем Вам об изменениях, которые произошли в модели Solly Standart. 
Как мы и упоминали ранее, изменилась конструкция вентилятора ( снижена вероятность повышенной шумности при работе). Газовые клапана теперь комплектуются штуцерами для замера входного и выходного давления газа. Коснулись изменения и основной платы управления. Как видно из фото, электрическая часть располагается в более прочной коробке – при транспортировке остаются целыми «уши» крепления к монтажной планке.
Немного изменилась процедура настройки параметров главного контроллера. Напоминаем, что установка параметров является обязательной!

Алгоритм настройки

1. Отключаем котел от электрической сети, вынув для этого штекер из розетки.

2. Открываем кран горячей воды, обеспечив проток не менее 2,5 л/мин.

3. Удерживая нажатой кнопку «вкл» на панели индикации, вставляем вилку в сеть. Через 1-3 секунды котел начнет издавать звук зуммера, а через 30-40 секунд после этого произведет автоматический розжиг. Все это время продолжайте удерживать нажатой кнопку «вкл»!
4.  После начала розжига необходимо отпустить кнопку «вкл». Котел автоматически будет работать в режиме тестирования примерно 2-3 мин. За это время основная плата управления три раза выведет установку на максимальную мощность (19 Вольт пост. тока на модуляторе газового клапана). Затем котел отключится, а на панели индикации отобразится символ « О├».

5. Отключите установку от сети, затем снова вставьте вилку – на этом установка параметров главного контроллера будет завершена. 

Примечание: Для «запоминания» основной платой управления полученной настройки, необходимо, чтобы котел проработал не менее 3-х часов. Старайтесь как можно реже отключать установку от электрической сети. 
Кроме того, несколько расширены функциональные возможности новой платы управления. 

Специальные настройки для новой системы контроллера

(Нажмите кнопку защиты от замерзания не менее, чем на 10 секунд в режиме отопления, на дисплее появится F1, F2)
	Символы дисплея
	Настройки
	Уровень настроек
	Примечания

	F1
	Максимальная температура отопления 
	50 - 80
	Возможность задавать максимальную температуру отопления с шагом в 5 град. (Возможность использования котла в системе теплого пола)

	F2
	Максимальная мощность отопления 
	40-100 %
	Возможность регулировать мощность котла 

	F3
	Высокая скорость воздухоотводного вентилятора 
	60-90
	Для 38 КВт

	F4
	Низкая скорость воздухоотводного вентилятора
	10-30
	Для 38 КВт

	F5
	Мин. индикатор пламени для режима ГВС
	10-15
	Возможность увеличения пламени 

	F6
	Мин. индикатор пламени для режима Отопления
	12-20
	Возможность увеличения пламени


Примечание: данные настройки предназначены, только для инженеров сервисных центров, но не для пользователей. 
