Расходы воды и стоков санитарными приборами

Начало таблицы. См. продолжение таблицы
┌──────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┬
│  Санитарные  │    Секундный расход    │         Часовой расход        │
│   приборы    │        воды, л/с       │            воды, л/ч          │
│              ├────────┬────────┬──────┼───────────┬─────────┬─────────┤
│              │общий   │холодной│горя- │общий      │холодной │горячей  │
│              │q(tot)_0│q(с)_0  │чей   │q(tot)_0,hr│q(c)_0,hr│q(h)_0,hr│
│              │        │        │q(h)_0│           │         │         │
├──────────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼
│       1      │    2   │    3   │   4  │      5    │     6   │     7   │
├──────────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼
│1. Умывальник,│   0,1  │   0,1  │  -   │   30      │   30    │   -     │
│рукомойник с  │        │        │      │           │         │         │
│водоразборным │        │        │      │           │         │         │
│краном        │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│2. То же, со  │   0,12 │   0,09 │  0,09│   60      │   40    │   40    │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│3. Раковина,  │   0,15 │   0,15 │  -   │   50      │   50    │   -     │
│мойка         │        │        │      │           │         │         │
│инвентарная с │        │        │      │           │         │         │
│водоразборным │        │        │      │           │         │         │
│краном и      │        │        │      │           │         │         │
│колонка       │        │        │      │           │         │         │
│лабораторная  │        │        │      │           │         │         │
│водоразборная │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│4. Мойка (в   │   0,12 │   0,09 │  0,09│   80      │   60    │   60    │
│том числе     │        │        │      │           │         │         │
│лабораторная) │        │        │      │           │         │         │
│со смесителем │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│5. Мойка (для │   0,3  │   0,2  │  0,2 │   500     │   220   │   280   │
│предприятий   │        │        │      │           │         │         │
│общественного │        │        │      │           │         │         │
│питания) со   │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│6. Ванна со   │   0,25 │   0,18 │  0,18│   300     │   200   │   200   │
│смесителем (в │        │        │      │           │         │         │
│том числе     │        │        │      │           │         │         │
│общим для ванн│        │        │      │           │         │         │
│и умывальника)│        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│7. Ванна с    │   0,22 │   0,22 │  -   │   300     │   300   │   -     │
│водогрейной   │        │        │      │           │         │         │
│колонкой и    │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│8. Ванна      │        │        │      │           │         │         │
│медицинская со│        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│условным      │        │        │      │           │         │         │
│диаметром, мм:│        │        │      │           │         │         │
│20            │   0,4  │   0,3  │  0,3 │   700     │   460   │   460   │
│25            │   0,6  │   0,4  │  0,4 │   750     │   500   │   500   │
│32            │   1,4  │   1    │  1   │   1060    │   710   │   710   │
│              │        │        │      │           │         │         │
│9. Ванна      │   0,1  │   0,07 │  0,07│   220     │   165   │   165   │
│ножная со     │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│10. Душевая   │   0,12 │   0,09 │  0,09│   100     │   60    │   60    │
│кабина с      │        │        │      │           │         │         │
│мелким душевым│        │        │      │           │         │         │
│поддоном и    │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│11. Душевая   │   0,12 │   0,09 │  0,09│   115     │   80    │   80    │
│кабина с      │        │        │      │           │         │         │
│глубоким      │        │        │      │           │         │         │
│душевым       │        │        │      │           │         │         │
│поддоном и    │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│12. Душ в     │   0,2  │   0,14 │  0,14│   500     │   270   │   230   │
│групповой     │        │        │      │           │         │         │
│установке со  │        │        │      │           │         │         │
│смесителем    │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│13. Гигиени-  │   0,08 │   0,05 │  0,05│   75      │   54    │   54    │
│ческий душ    │        │        │      │           │         │         │
│(биде) со     │        │        │      │           │         │         │
│смесителем и  │        │        │      │           │         │         │
│аэратором     │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│14. Нижний    │   0,3  │   0,2  │  0,2 │   650     │   430   │   430   │
│восходящий душ│        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│15. Колонка в │   0,4  │   0,4  │  -   │   1000    │   1000  │   -     │
│мыльне с      │        │        │      │           │         │         │
│водоразборным │        │        │      │           │         │         │
│краном        │        │        │      │           │         │         │
│холодной или  │        │        │      │           │         │         │
│горячей воды  │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│16. Унитаз со │   0,1  │   0,1  │  -   │   83      │   83    │   -     │
│смывным бачком│        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│17. Унитаз со │   1,4  │   1,4  │  -   │   81      │   81    │   -     │
│смывным краном│        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│18. Писсуар   │   0,035│   0,035│  -   │   36      │   36    │   -     │
│              │        │        │      │           │         │         │
│19. Писсуар с │   0,2  │   0,2  │  -   │   36      │   36    │   -     │
│полуавтомати- │        │        │      │           │         │         │
│ческим смывным│        │        │      │           │         │         │
│краном        │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│20. Питьевой  │   0,04 │   0,04 │  -   │   72      │   72    │   -     │
│фонтанчик     │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│21. Поливочный│   0,3  │   0,3  │  0,2 │   1080    │   1080  │   720   │
│кран          │        │        │      │           │         │         │
│              │        │        │      │           │         │         │
│22. Трап      │        │        │      │           │         │         │
│условным      │        │        │      │           │         │         │
│диаметром, мм:│        │        │      │           │         │         │
│50            │   -    │   -    │  -   │   -       │   -     │   -     │
│100           │   -    │   -    │  -   │   -       │   -     │   -     │
│              │        │        │      │           │         │         │
└──────────────┴────────┴────────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────┘
Продолжение таблицы. См. начало таблицы
┌──────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│  Санитарные  │Свободный     │Расход  стоков  от│Минимальные   диаметры│
│   приборы    │напор H_f, м  │прибора    q(s)_0,│условного прохода, мм │
│              ├              │л/с               ├───────────┬──────────┤
│              │              │                  │подводки   │отвода    │
│              │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┤
│       1      │       8      │          9       │     10    │     11   │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Умывальник,│      2       │      0,15        │      10   │   32     │
│рукомойник с  │              │                  │           │          │
│водоразборным │              │                  │           │          │
│краном        │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│2. То же, со  │      2       │      0,15        │      10   │   32     │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│3. Раковина,  │      2       │      0,3         │      10   │   40     │
│мойка         │              │                  │           │          │
│инвентарная с │              │                  │           │          │
│водоразборным │              │                  │           │          │
│краном и      │              │                  │           │          │
│колонка       │              │                  │           │          │
│лабораторная  │              │                  │           │          │
│водоразборная │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│4. Мойка (в   │      2       │      0,6         │      10   │   40     │
│том числе     │              │                  │           │          │
│лабораторная) │              │                  │           │          │
│со смесителем │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│5. Мойка (для │      2       │      0,6         │      15   │   50     │
│предприятий   │              │                  │           │          │
│общественного │              │                  │           │          │
│питания) со   │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│6. Ванна со   │      3       │      0,8         │      10   │   40     │
│смесителем (в │              │                  │           │          │
│том числе     │              │                  │           │          │
│общим для ванн│              │                  │           │          │
│и умывальника)│              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│7. Ванна с    │      3       │      1,1         │      15   │   40     │
│водогрейной   │              │                  │           │          │
│колонкой и    │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│8. Ванна      │              │                  │           │          │
│медицинская со│              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│условным      │              │                  │           │          │
│диаметром, мм:│              │                  │           │          │
│20            │      5       │      2,3         │      20   │   50     │
│25            │      5       │      3           │      25   │   75     │
│32            │      5       │      3           │      32   │   75     │
│              │              │                  │           │          │
│9. Ванна      │      3       │      0,5         │      10   │   40     │
│ножная со     │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│10. Душевая   │      3       │      0,2         │      10   │   40     │
│кабина с      │              │                  │           │          │
│мелким душевым│              │                  │           │          │
│поддоном и    │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│11. Душевая   │      3       │      0,6         │      10   │   40     │
│кабина с      │              │                  │           │          │
│глубоким      │              │                  │           │          │
│душевым       │              │                  │           │          │
│поддоном и    │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│12. Душ в     │      3       │      0,2         │      10   │   50     │
│групповой     │              │                  │           │          │
│установке со  │              │                  │           │          │
│смесителем    │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│13. Гигиени-  │      5       │      0,15        │      10   │   32     │
│ческий душ    │              │                  │           │          │
│(биде) со     │              │                  │           │          │
│смесителем и  │              │                  │           │          │
│аэратором     │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│14. Нижний    │      5       │      0,3         │      15   │   40     │
│восходящий душ│              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│15. Колонка в │      2       │      0,4         │      20   │   -      │
│мыльне с      │              │                  │           │          │
│водоразборным │              │                  │           │          │
│краном        │              │                  │           │          │
│холодной или  │              │                  │           │          │
│горячей воды  │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│16. Унитаз со │      2       │      1,6         │      8    │   85     │
│смывным бачком│              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│17. Унитаз со │      4       │      1,4         │      -    │   85     │
│смывным краном│              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│18. Писсуар   │      2       │      0,1         │      10   │   40     │
│              │              │                  │           │          │
│19. Писсуар с │      3       │      0,2         │      15   │   40     │
│полуавтомати- │              │                  │           │          │
│ческим смывным│              │                  │           │          │
│краном        │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│20. Питьевой  │      2       │      0,05        │      10   │   25     │
│фонтанчик     │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│21. Поливочный│      2       │      0,3         │      15   │   -      │
│кран          │              │                  │           │          │
│              │              │                  │           │          │
│22. Трап      │              │                  │           │          │
│условным      │              │                  │           │          │
│диаметром, мм:│              │                  │           │          │
│50            │      -       │      0,7         │      -    │   50     │
│100           │      -       │      2,1         │      -    │   100    │
│              │              │                  │           │          │
│     Примечания: 1.  При  установке аэраторов на водоразборных кранах и│
│смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м. │
│     2. Расход  сточных  вод,  отводимых  трапами,  следует  определять│
│расчетом согласно п.3.4 и принимать не более указанных в таблице.      │
│     3. Для  систем  водоснабжения при применении коллекторных подводок│
│из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для│
│ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком,│
│писсуарам,  питьевым фонтанчикам допускается применять трубы  диаметром│
│12х2 мм.                                                               │
