	Гидравлический расчет на потерю напора 

или как рассчитать потери давления в трубе 
	


	В этой статье мы решим задачку на потерю напора в трубопроводе. Данная статья поможет вам понять как идет сопротивление движению потока. На реальных цифрах, опишу алгоритм как это делать. Используем основные формулы.

Разберем простой пример с трубой, как видно на изображении в начале трубы насос потом идет манометр, который позволяет измерить давление жидкости в начале трубы. Через определенную длину установлен второй манометр, который позволяет измерить давление в конце трубы. Ну и в самом конце стоит кран. Эта схема достаточно проста, и я попытаюсь привести примеры. И так начнем.

[image: image1.jpg]LOnuna 1py6ei [L]

Hacoc M1 — M2 KpaH





Вообще существует не один способ как узнать потерю напора: Способ, когда известно давление вначале и вконце трубы, можно вычислить потерю напора по формуле: М1-М2=Давление, то есть эта разница между двумя манометрами. Допустим у нас получилась грубо говоря 0,1 МПа, что составляет одну атмосферу. Это значит у нас потеря напора по длинне составляет 0,1 МПа. Обратите внимание, мы можем указывать потерю напора по двум величинам, это по гидростатическому давлению, что составляет 0,1 МПа и по высоте напора водного столба в метрах, что составляет 10 метров. Как я не однократно говорил каждые 10 метров это одна атмосфера давления.

Существует ряд методов, как расчитать потерю напора не имея монометров на трубах. Ученые исследователи приготовили для нашего пользования замечательные формулы и цыфры, которые нам пригодятся. 

Существует хорошая формула которая позволяет вычислить потерю напора по длине трубопровода.

[image: image2.jpg]]1:AL—
D

V2
2g





h-потеря напора сдесь она измеряется в метрах.
λ-коеффициент гидравлического трения, находится дополнительными формулами о которых опишу ниже.
L-длина трубопровода измеряется в метрах.
D-внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости. Должен быть вставлен в формулу в метрах.
V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2
А теперь поговорим о коэффициенте гидравлического трения.

Формулы нахождения этого коэффициента зависит от числа Рейнольдса и эквивалента шероховатости труб.

Напомню эту формулу (она применима только к круглым трубам):

[image: image3.jpg]



V-Скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
D-Внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости. Должен быть вставлен в формулу в метрах.
ν-Кинематическая вязкость. Это обычно для нас готовая цыфра, находится в специальных таблицах.
Далее находим формулу для нахождения коэффициента гидравлического трения по таблице:

[image: image4.jpg]Tabmima s onpe/ielenis Ko GHInenTa ILIpaB/IIecKoro Tperms

PeskinM IBIKEHUST

Yucao
Peiinoabaca

Onperenenme A

Tammaprsiii

Tepexoausiii

11
obnacts

Re <2300

2300 < Re < 4000

4000<Re< 10Ai

;fj ((-1a Brasuyca)
Re

_ 1 (¢-11a Kottakoa)
(1.8lgRe-15)

25
TypoyTenTibiit

102 <recsen

s A,

]m (¢-ma Anprimyns)

Re >560i

3

] (¢p-a AmpTrys)

As ] (¢p-ma Hukypamse)





Сдесь Δэ - Эквивалент шероховатости труб. Эта величина в таблицах указывается в милиметрах, но вы когда будете вставлять в формулу обязательно переводите в метры. Вообще не забывайте соблюдать пропорциональность единиц измерения и не смешивайте в формулах разных типа [мм] с [м].

d-внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости.

Также хочу подметить, что подобные величины по шероховатости бывают абсолютными и относительными или даже есть относительные коэффициенты. Поэтому когда если будете искать таблици с величинами, то величина эта должа называться "эквивалентом шероховатости труб" и не как иначе, а то результат будет ошибочный. Эквивалент означает - средняя высота шероховатости.

В некоторых ячейках таблици указаны две формулы, вы можете считать на любой выбранной, они почти дают одинаковый результат.

Вообще в целом, эти формулы показывают и доказывают, что при увеличении скорости или увеличении расхода, всегда увеличивается сопротивление движению потока жидкости, то есть увеличиваются потери напора. Причем увеличиваются не пропорционально а квадратично. Это говорит о том, что единица увеличения расхода не соответствует затратам на потерию напора. То есть иметь большую скорость потока жидкости в трубе экономически не целесообразно. Поэтому бывает дешевле увеличить диаметр потока. В других статьях обязательно опишу как посчитать, какой диаметр нам необходим.

Таблица: (Эквивалент шероховатости) 

[image: image5.jpg]XapakTepucTHKa [IOBEPXHOCTH TPYO k,, MM
1. LensHOTSHYTbIE TPYObi:
TEXHMUYECKHE MIAJKHE U3 JIaTYHH, 0,002+0,01
MeM Y CBUHLIA
TJIaCTMAcCOBbIC (TTOAUITHIICH, 0,0015+0,005
BUHUILIACT)
HOBbBIE CTaJIbHbIE 0,02+0,05
cTanibHble, NOC/IE HECKONBKHX JieT 0,15+0,3
9KCITyaTalunu, GUTYMH3MpPOBaHHbIE,
YMEPEHHO KOPPOJMPOBAHHbBIC
CTajibHbIE BOJONPOBOJIHLIC, HAXOAAIMECS 1,0+1,2
B 9KCTUIYaTalun
2. CBapHbie cTasibHbie TPyObl:
HOBbIC M B XOPOILEM COCTOAHUM 0,04+0,1
110¢/ie HECKOJILKMX JIET KCIUyaTalluK 0,1+0,2
HOBbIC OMTYMU3UPOBAHHDBIC ~0,05
HaXOAsUIHeCs B NPOOJIKHUTENBHON 0,1+1,5
IKCIUTyaTaLMn
3. YyryHitbie TpyObi:
HOBbIE 0,2+0,5
HOBbiE GUTYMN3HPOBAHHDIC 0,1+0,15
achanbTUpOBaHHbLIE 0,12+0,3
BOJIOTIPOBOAHbIE, ObIBLIMC B SKCIlyaTallUM 1+1,4
CO 3HAYUTENILHBIMM OTNIOXEHHUAMU 2,0+4,0
CUJILHO KOPPOJMPOBAHHbIE Ho 3,0
4. AcbouemeHTHbIe TPYObl 0,6
5. Kepamuueckue TpyGst 1,35





Кому интересно узнать (Эквивалент шероховатости ) для металлопластика, полипропилена и сшитого полиэтилена, то это соответствует и относится к пластмассам. То есть в таблице характеристика будет: Пластмассовые (полиэтилен,винипласт).
Так же хочу обратить внимание, на то, что со временем, на внутренних станках труб, образуется налет, что увеличивает шероховатость труб. Так что имейте ввиду что со временем потери напора только увеличиваются. 

Таблица: (Кинематическая вязкость воды) 

[image: image6.jpg]KHemariueckan
Temnepatypa askocts
- w’ /e [x107]
o 1787
5 1515
10 1307
20 1008
30 0801
20 0,658
50 0,658
60 0475
70 0413
50 0365
50 032
100 0,292





График:

[image: image7.jpg]0

a0c

60°C

100





Как видно из графика, что при повышении температуры кинематическая вязкость уменьшается, а это значит, что и сопротивление движению воды уменьшается. Это значит, что при потоке горячей воды, "потери напора" будут меньше чем при потоке холодной воды. Кто живет в многоквартирных домах, если обратит внимание, то скорость и напор горячей воды всегда выше чем напор холодной воды. Есть сключения, но в большинстве случаев это так. Теперь вы понимаете почему это так.

А теперь давайте решим задачу: 

Найти потерю напора по длине при движении воды по чугунной новой трубе D=500мм при расходе Q=2 м3/с, длина трубы L=900м, температура t=16°С.

Дано:
D=500мм=0.5м
Q=2 м3/с
L=900м
t=16°С
Жидкость: H2O
Найти: h-?
Решение: Для начала найдем скорость потока в трубе по формуле:

V=Q/ω 

Сдесь ω - площадь сечения потока. Находится по формуле:

ω=πR2=π(D2/4)=3.14*(0,52/4)=0,19625 м2 

V=Q/ω=2/0,19625=10,19 м/с 

Далее находим число Рейнольдса по формуле:

Re=(V*D)/ν=(10,19*0.5)/0,00000116=4 392 241 

ν=1,16*10-6=0,00000116. Взято из таблици. Для воды при температуре 16°С.

Δэ=0,25мм=0,00025м. Взято из таблици, для новой чугунной трубы.

Далее сверяемся по таблице где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

λ=0,11(Δэ/D)0,25=0,11*(0,00025/0,5)0,25=0,01645 

Далее завершаем формулой:

[image: image8.jpg]]1:AL—
D

V2
2g





h=λ*(L*V2)/(D*2*g)=0,01645*(900*10,192)/(0,5*2*9,81)=156,7 м. 

Ответ: 156,7 м. = 1,567 МПа.

Также хочу обратить внимание на то, что мы в задаче рассматривали трубу которая на всей своей длине имеет горизонтальное положение.

Давайте рассмотрим пример, когда труба идет вверх под определенным углом. 

[image: image9.jpg]



В этом случае нам к обычной задаче нужно прибавить высоту(в метрах) к потери напора. Если труба будет идти на спуск в низ, то тут необходимо вичитать высоту.

Мы рассмотрели потерю напора по длине трубопровода, также существуют местные сопротивления ввиде заужения и поворотов, которые тоже влияют на потерю напора. О них будет описано в других моих статьях. И я обязательно приготовлю статью о том как подобрать насос по напору, чтобы удовлетворить требования расхода жидкости, в зависимости от потерь напора. Если чтото не понятно пишите в коментарии, обязательно отвечу!



	


http://infobos.ru/str/556.html
