Схеми мереж водопостачання 

	Тупикова мережа (рис.4.4) являє собою магістральну лінію з відгалуженннями. Вона використовується для водопостачання невеликих населених пуктів, витягнутих у плані, в яких допускаються перерви в постачанні водою.

Тупикову мережу дозволяється проектувати у таких випадках:

· а) при подачі води на господарсько-питні потреби - при діаметрі труб не більше 100 мм;

· б) при подачі води на виробничі потреби - при допустимості перерви у водопостачаннні на час ліквідації аварії;

· в) при подачі води на протипожежні або господарсько-протипожежні потреби незалежно від витрати на пожежогасіння - при довжині ліній до 200м.

Тупикова мережа досить економічна за будівельною вартістю, але її недоліками є відсутність надійності водопостачанння і чутливість до гідравлічних ударів.




Кільцева мережа (рис.4.5) складається із замкнених у плані магістральних ліній і розподільчих ліній, розміщених всередині кілець. Бувають одно-, дво- і більше кільцеві мережі. 

Таку мережу влаштовують, коли є потреба безперебійного водопостачання споживачів. Кільцева мережа порівняно з тупиковою має ряд переваг, зокрема: 

· більша надійність в експлуатації; 

· менша можливість замерзання труб, оскільки вода весь час перебуває в русі; 

· можливість прокладання труб меншого діаметра, оскільки вода до споживача може надходити по кількох лініях; 

· менша чутливість до дії гідравлічного удару;

· відсутність застою води. 

 [image: image1.png]



Рис. 4.5. Схема кільцевої водопровідної мережі населеного пункту:
1 - насосна станція; 2 - водовід; 3 - водонапірна башта; 4 - крупні водоспоживачі; 5 - житлова забудова; 6 - лінії магістральної мережі. 

Водопровідна мережа, як правило, складається з магістральних та розподільчих ліній. Магістральні лінії служать для транспортування основної кількості води до найбільш віддалених її споживачів та розподілу води по території обўєкту, а розподільчі - для безпосередньої подачи води до кожного вводу в будинок, водорозбірної колонки, пожежного гідранту. 

Гідравлічному розрахунку підлягає тільки магістральна мережа; діаметри труб розподільчих ліній приймаються конструктивно з умови перепускання протипожежних витрат. В промисловому водопостачанні, де є великі зосереджені водовідбори, різниці між двома типами ліній не існує.

Особливістю комбінованої мережі є охоплення частини водоспоживачів кільцевою мережею, а частини - тупиковою мережею (рис.4.6).

[image: image2.png]7

5

; ij-a\L





Рис.4.6. Схема комбінованої водопровідної мережі населеного пункту:
1 - насосна станція; 2 - водовід; 3 - водонапірна башта; 4 - крупні водоспоживачі; 5 - житлова забудова; 6 - лінії магістральної кільцевої  мережі. 7 - лінії тупикової мережі.

Трасування водопровідної мережі включає вибір напрямку і накреслення в плані окремих водопровідних ліній. Воно залежить від планування об'єкту водопостачання, розміщення на його території окремих водоспоживачів, рел'єфу місцевості, наявності природних та штучних перешкод (річки, канали, яри, автомобільні та залізничні шляхи).

При трасуванні водопровідної мережі необхідно враховувати такі рекомендації:

· головні магістральні лінії належить спрямовувати за найкоротшим напрямком до найбільш крупних водоспоживачів, а також до водонапірної башти;

· з метою забезпеченя надійності водопостачання основних магістралей повино бути не менше двох, з'єднанних перемичками, що дозволяє у випадку аварії виключити на ремонт будь-яку ділянку;

· водопровідні лінії повинні бути розташовані рівномірно по всій території об'єкту водопостачання;

· для забезпечення необхідних напорів в розподільчій мережі магістральні лінії слід прокладати по можливості по підвищених позначках місцевості;

· водопровідні лінії треба розташовувати по проїздах або узбіччях доріг, бажано поза асфальтових та бетонних покрить паралельно  лініям забудови та іншим комунікаціям;

· автомобільні та залізничні шляхи повинні перетинатись під прямим кутом;

· слід враховувати наявність та витримувати існуючі нормативні відстані до інших підземних комунікацій та частин елементів міського господарства (підвалин будинків, трамвайних рейок, стовбурів дерев, стовпів зовнішнього освітлення, огорож).

