Погодозависимое регулирование
При подключении к котлу датчика наружной температуры появляется возможность АВТОМАТИЧЕСКИ регулировать температуру воды в подающем трубопроводе системы отопления в зависимости от температуры на улице. Данная функция называется ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ и её можно активировать, просто подключив датчик наружной температуры к электронной плате котла. С помощью конденсатора тонкой подстройки, установленного на электронной плате, можно оптимизировать функцию регулирования в зависимости от типа установки. Без подключения уличного датчика наружной температуры, ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ невозможно.
Датчик наружной температуры поставляется отдельно артикул 2000
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
Датчик уличной температуры 


1 штука

Расширяющийся дюбель 5х25 + винт

1 штука

Разъём



         
1 штука

Инструкция




1 штука

[image: image1.png]


 Данный аксессуар должен устанавливаться квалифицированными техниками.

[image: image2.png]


 Прежде чем выполнять какие-либо операции, отключите электропитание устройства.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Прежде чем устанавливать датчик наружной температуры, убедитесь в том, что он не подключен к котлу. Выполните следующую последовательность действий:
Котлы с дистанционным пультом управления.

Выберите функцию отображения датчика наружной температуры в соответствии с руководством по эксплуатации на дистанционный пульт управления. 
Убедитесь в том, что на дисплее не отображается никаких значений, это означает, что электронная плата котла не видит подключения датчика наружной температуры.
3.2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Датчик должен быть установлен на внешней стене здания, которое вы собираетесь обогревать, при этом необходимо соблюдать следующие указания:

· Датчик должен быть установлен на фасаде, который чаще всего обдувается ветрами. Стена должна быть обращена на СЕВЕР или СЕВЕРО-ЗАПАД, чтобы избежать облучения солнечными лучами, которое может привести к ошибкам в показаниях.

· Датчик устанавливается на высоте примерно 2/3 от высоты фасада.

· Он не должен находиться рядом с дверьми, окнами, воздуховодами или за дымоходами и прочими источниками тепла.

Электрическое подключение уличного датчика осуществляется с помощью двухжильного провода максимальной длиной 30 метров. Не требуется соблюдать полярность провода, идущего к уличному датчику. Старайтесь, чтобы этот провод был целиковым, если необходимо выполнить скрутки, они должны быть хорошо спаяны и соответствующим образом изолированы.

3.3  КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА НА СТЕНУ

Датчик устанавливается на гладком участке стены. Если стена облицована фасадным кирпичом или имеет неровную поверхность, необходимо подготовить как можно более ровную контактную поверхность.

Отвинтите верхнюю защитную пластиковую крышку, поворачивая её против часовой стрелки.

Определите место установки на стене и проделайте отверстие для расширяющегося дюбеля 5х25.

	Вставьте дюбель в отверстие.

Выньте плату из своего гнезда.

Закрепите коробку на стене с помощью винта, входящего в комплект поставки.

Наденьте крепежную скобку и затяните её винтом.

Отвинтите гайку кабельного сальника, вставьте в сальник кабель датчика и соедините его с электрической клеммой.

[image: image3.png]


 Не забудьте как следует затянуть кабельный сальник, с тем чтобы содержащаяся в воздухе влага попала внутрь отверстия.
	[image: image4.png]





Снова установите плату в своё гнездо.

Закройте верхнюю защитную пластиковую крышку, поворачивая её по часовой стрелке. Хорошо затяните кабельный сальник. 

	[image: image5.png]BbIX0o4 Ha yJ'II/I‘-IHI:IIZ OaTtynk

pasbém nnata kotna





	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА ДАТЧИКА К КОТЛУ

Смотрите техническое руководство на котёл, в котором описан доступ к плате. 

Присоедините провод уличного датчика, как показано на рисунке.

Вставьте штекер, входящий в комплект поставки данного аксессуара, в разъём CN6(1-2) на электронной плате котла.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

После монтажа уличного датчика выполните следующие проверки:

Котлы с дистанционным пультом управления.

Выберите функцию отображения датчика наружной температуры в соответствии с руководством по эксплуатации на пульт управления. 

Если отображается значение, соответствующее датчику наружной температуры, значит, плата котла обнаружила подключенный уличный датчик.

Если значение не отображается, проверьте соединения.

Непосредственно после монтажа датчика, значение считываемое датчиком может быть выше, чем реальная температура, это нормальная ситуация.

РЕГУЛИРОВКА

Терморегулирование включается/отключается автоматически, для этого достаточно просто присоединить/отсоединить датчик наружной температуры.

Отрегулируйте потенциометр Р3 на плате котла.

Кривой погодозависимого регулирования соответствуют следующие значения:

1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0   для стандартных систем

	[image: image6.png]O

JP5 JP4 JP3 JP2 JP1
JP6

o





	В зависимости от результатов расчета выберите наиболее подходящий сектор, поворачивая потенциометр Р3.

Основываясь на своём опыте, монтажник может выбрать другую кривую.

При вычислении температуры в подающем трубопроводе, котел не использует значение измеренной наружной температуры напрямую, а вычисляет среднее значение этого параметра, с тем, чтобы правильно компенсировать резкие его изменения, связанные с какими-либо аномальными явлениями.


В любом случае температура в подающем трубопроводе, рассчитанная котлом, не выйдет за границы диапазона МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ / МИНИМАЛЬНОЕ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ.
	Выбор климатической кривой
Компенсационная кривая отопления построена таким образом, чтобы теоретическая температура в помещении поддерживалась равной 20 С. Выбор кривой зависит от минимальной расчетной наружной температуры (следовательно, от географического местоположения объекта) и от расчетной температуры в подающем трубопроводе (следовательно, от типа системы отопления) и рассчитывается монтажником в соответствии по следующей формулой:
Т расчётная в подающем трубопроводе – 20

20 – Т расчётная мин.наружная 
	Примеры кривых
[image: image7.png]n 0
R
X X x x x

8 8 8 R 8 3 < 8

(0.) @Tog0duogAdL wamoietou g iI9dAredsunal s

20

15

10

10

15

20




наружная температура ( С)


Основываясь на своём опыте, монтажник может выбрать другую кривую.
	Терморегулирование 
Запрос на производство тепла подаётся при замыкании контакта термостата в помещении, а размыкание контакта означает выключение.
Если переключатель отопления находится в центральной зоне AUTO, температура подачи вычисляется котлом автоматически, с таким расчетом, чтобы поддерживать в помещении заданную температуру в 20 С.
В любом случае пользователь может изменять настройки котла, установив другую температуру в помещении от 15 С0, повернув регулятор системы отопления в крайнее левое положение, до 25 С0, что соответствует повороту регулятора в крайнее правое положение.

Следовательно, при подключенном датчике наружной температуры, изменение положение регулятора системы отопления не изменяет температуру в подающем трубопроводе по линейной зависимости, а выполняет корректировку в соответствии с предварительно выбранной климатической кривой, изменяя таким образом температуру в помещении.
Пульт дистанционного управления
Если установлен пульт дистанционного управления, датчик наружной температуры используется для передачи своих показаний на пульт, который будет осуществлять терморегулирование системы по своим правилам.

Температура в подающем трубопроводе котла рассчитывается в соответствии с логикой терморегулирования, прописанной в пульте управления, которая имеет приоритет над электронной платой котла.

В этом случае положение подстроечного потенциометра Р3 и положение ручки регулирования системы отопления не играют роли. Поэтому смотрите руководство на пульт дистанционного управления.
	[image: image8.png]3agaHHas

3agaHHas o
Temnepatypa 15 °C OGQX?'I Temnepatypa 20 °C

)

3agaHHas
Q) Temneparypa 25 °C

KOPPEKTUPOBKA KITMMATUYECKOW KP1BOW

3
3
<
=
©]
c
g
2
&
L
c
=
[}
[

20 15 10 5

0 -5 -10
YNNYHAA TEMIMEPATYPA (°C)

-15

ol s
JP5 JP4JP3JP2JP1
JP6

e}

o







Разъём, который присутствует в данном аксессуаре можно использовать для соединения дистанционной панели управления с электронной платой котла.
- 1 -


