Honeywell


Руководство по монтажу контроллера Smartfit, конфигурация Y c программируемым комнатным устройством на 1 день или 7 дней 

Комплектация

Работа системы

Одна шт.
VU13A
3-х ходовой клапан
Температура воздуха во всем доме контролируется датчиком в комнатном модуле, который необходимо устанавливать в гостиной или прихожей. Температура в накопителе поддерживается на желаемом уровне при помощи погружного датчика. Поток горячей воды из котла подается в прямой контур отопления или в контур горячего водоснабжения (ГВС), или одновременно в оба контура при помощи управляемого клапана. Основной модуль управляет котлом и насосом согласно данным, полученным от погружного датчика и комнатного модуля.

* Дополнительно можно установить Удаленный модуль (датчик или датчик/регулятор)     



Одна шт.
ML7300A
Привод с кабелем 1 м


Одна шт.
T8674A
Погружной датчик 


Одна шт.
W4672A
Основной модуль


Одна шт.
T8617A
Программируемый комнатный модуль

на 1 день


или
T8677A
на 7 дней







 Блок-схема системы

[image: image1.wmf]Комнатный

модуль

Набор защиты от замерзания

Удаленный сенсор или

сенсор/модуль*

Основной

модуль

3-х ходовой клапан

Погружной

датчик

Накопитель

Шкаф

управления

колом

котел

Насос

Радиато

р(

ы)


- - - - - - -  Низковольтовое напряжение 

------------ Сетевое напряжение

Примечания по подключению системы

Смотрите схему подключения на стр. 4 для подключения клемм системы.

Отключите сетевое питание перед монтажом.

Все подключения должны осуществляться согласно положениям IEE. 

Погружной датчик и привод клапана подключаются к основному модулю при помощи низковольтового  кабеля с разъемами. Комнатный модуль подключается к основному модулю при помощи любого подходящего низковольтовой витой пары – например, телефонный кабель. Также можно использовать сетевой кабель сечением от 0.5 мм2 до 2.5 мм2. Нельзя прокладывать низковолтовые кабели (например, проводка комнатного модуля или удаленного модуля) рядом с кабелями сетевого питания.

Переключатель класса «А» (расстояние [зазор] между разомкнутыми контактами, по крайней мере, 3 мм для каждой полярности) необходимо использовать для стационарной разводки как средство для отключения источника питания. 

Система отопления должна использовать легкоплавкий предохранитель. Предохранитель должен иметь предел не более 3 А.

Комнатный модуль 

1.


[image: image2.wmf]Осторожно поднимите

модуль вверх от

монтажной платы

Вставьте отвертку в

отверстие  в нижней

части комнатного

модуля, чтобы

освободить крепление


5.


[image: image3.wmf]Расположите

комнатный

модуль над

проушинами

монтажной

панели

Вращайте комнатный

модуль в положение

закрыто пока он не

защелкнется на

монтажной панели




6. Размещение 

Комнатный модуль или удаленный модуль выполняет функцию измерения температуры и поэтому должен располагаться в наиболее обитаемой зоне. Установите на высоте 1.5 м от уровня пола 

2. Варианты монтирования


[image: image4.wmf]а. Утопленная 

распредкоробка

б. Скрытый монтаж

с. Открытая проводка,можно использовать мини желоб 
[image: image5.wmf]Точка

ввода

кабеля

Точка

ввода

кабеля




3. Подключение проводов


[image: image6.wmf]
Сделайте два подключения, как это показано выше, когда комнатный модуль отсоединен от монтажной панели. 


4. Конфигурирование дополнительных удаленных модулей


[image: image7.png]



Если будут использоваться дополнительные устройства (Q981A1000 или Q981A1018), то необходимо отрезать и изъять соединение LK1 из комнатного модуля, как показано на схеме. 








_1207484311.doc
[image: image1.png]





Осторожно поднимите  модуль вверх от монтажной платы  







Вставьте отвертку в отверстие  в нижней части комнатного модуля, чтобы освободить крепление












_1207484942.doc
[image: image1.png]





а. Утопленная распредкоробка







б. Скрытый монтаж












_1207485957.doc
[image: image1.png]





Расположите комнатный модуль над проушинами монтажной панели







Вращайте комнатный модуль в положение закрыто пока он не защелкнется на монтажной панели 












_1207484845.doc
[image: image1.png]






_1207480993.doc
[image: image1.png]









Точка ввода кабеля







Точка ввода кабеля












_1207483864.doc
[image: image1.png]






_1207058434.doc
[image: image1.png]Room Unit :;; -
:
Base Unit |-~ :. ----- Frost Protection Kit
—— ! -
Cylinder I Remote Sensor or
¢ 3 Port Valve | Remote Sensor/Setpoint

Cylinder
Sensor

Boiler R

polle
Junction -
Box * Radiator (s) ﬂ

L |







Комнатный модуль







Набор защиты от замерзания







Удаленный сенсор или сенсор/модуль*







Основной модуль







3-х ходовой клапан







Погружной датчик 







Накопитель 







Шкаф управления колом







котел







Насос  







Радиатор(ы)   












