SMARTFIT – Y конфигурация 


Система «Интеллектуальный дом» - конфигурация Y

[image: image1.wmf][image: image2.png]



Применение

Smartfit конфигурации Y предназначен для обеспечения автоматического контроля времени и температуры в насосных системах центрального отопления и ГВС. Настройки температуры и времени для системы отопления и ГВС устанавливаются на удаленном блоке, который представляет собой единственный блок контроля.

Данная система является очень простой при монтаже. Соединение сигнальных проводов или двухпроводное или штекер и разъем, при этом используется низковольтный сигнал.   

Многие компоненты входят в состав конфигураций Y и S и все блоки управления работают как единый модуль. Подключение проводов для насосной и бойлерных будут идентичными для любой системы управления. Основной блок управления обеспечивает простое подключение штепселя для низковольтной линии и подключение двухпроводного соединения модулей, управляющих отоплением и ГВС.

Монтаж 

Основной блок необходимо устанавливать там, где будет сосредоточено большее количество подключений блоков и моделей, например, шкаф? или рядом с бойлерной. У него есть перфорации для удобного подключения к кабельному вводу, расположенному с левой стороны и задний разъем для сетевого подключения и справа и сзади для подключения низковольтных модулей Smartfit. Нельзя, чтобы низковольтный провод проходил через печатную плату или рядом с сетевым проводом. Снимите крышку и закрепите на поверхности используя два отверстия под резьбовой винты.

· Подключите сетевой провод основной базы в систему электроснабжения.

· Выполните подключения для удаленного блока. Не имеет значения какой провод к какой клемме.

· Установите клапан и привод, когда будете вставлять штекер в разъем на основном модуле, убедитесь, что был «щелчок».

· Погрузите сенсор в трубу, когда будете вставлять штекер в разъем на основном модуле, убедитесь, что был «щелчок».

Убедитесь, что поставляемый кабельный зажим используется для крепления кабеля для насоса. Убедитесь , что переключатель находится в позиции Y.

Для проводов сетевого напряжения и сигнальных, которые идут к бойлеру, необходимо использовать жесткую разводку. Однако, если это практически трудно сделать, то можно также заказать кабельный зажим для крепления проводки. 

Основной блок расположен на некотором расстоянии от бойлера и насосной, то рекомендуют использовать распред. коробку для бойлера. 

Основной блок необходимо устанавливать на жесткой поверхности.

Спецификация

W4672A основной блок 

Напряжение питания
230 В пер.т. 50 Гц

Уровень переключения
3А резестивный

3А индуктивный

Тип переключения 
SPDT

Рабочая температура
0 – 500С

Диапазон влажности
0-90% отн. влаж.

Заземление 
Двойная изоляция, класс 2

Стандарт 
Отвечает требованиям BS EN60730-2-7 

Директива Европ. сообщества
Соответсвует 89/36/ЕЕС и 73/23/ЕЕС

Удаленный блок Т8617В или Т8677В

Программное временное разрешение
10 мин.

Шаг регулировки температуры
0,50С

Диапазон регулировки температуры DHW
40-85°C

Диапазон регулировки температуры нагрева
10-30°C 

Режим антифрост
Когда установлена температуры 160С вместо выкл.

Кол-во установочных точек обогрева
1 или 3 в день 

Резерв при отключении питания
12 часов для часов, все остальные параметры постоянны 

Точность измерения комнатной температуры
±0,50С

3-ых ходовой клапан VU13A с приводом ML7300A

Привод ML7300A
Подкодит ко всем клапанам включая 28 мм

Потребляемая мощность
1Вт

Рабочая тем-ра теплоносителя
5 – 880С

Т8674А Погружной сенсор 

Максимальная температура окружающей среды
550С

Диапазон термочувствительного элемента
0-1000С

Заказные номера 
Y4610А1002
Конфигурация Y с 22 мм клапаном, 24 часа

Y4610А1010
Конфигурация Y с 22 мм клапаном, 7 дней, оптимальный старт.

42000684-088
Кабельный зажим (упаковка 20).

42009699-01
Распред. коробка для бойлерной.

4209575-001
Монтажный цоколь

К42009706-001
Набор теплоизоляции.

Системы можно заказывать как отдельную позицию. Есть также 28мм клапаны. 
SMARTFIT





Характеристики:


Одно контрольное устройство


Разъемы под соединение


Управляющий сигнал – низковольтный 


Версия: 7 дней и 24 часа


Встроена программа запуска. 


Доступный цифровой дисплей для системы центрального отопления и ГВС.


Встроена программа диагностики


Дисплей с 12-часовым временем с индикацией am/pm


Режим инсталляции


Подсветка индикатора дисплея


Задание установок как для комнатной температур, так и температуры теплоносителя. 


Оптимальный старт


Не требуется схема подключения


Гомотермическая защита


Дополнительные аксессуары:


Модуль автоматической установки времени


Набор антифриз


Распределительная коробка для бойлера


Дополнительный кабель


Специальные кабельные зажимы


Плата с адаптером


Удаленный сенсор и модули настройки


Конфигурации W













Honeywell Control Systems Limited
http://europe.hbc.honeywell.com

Newhouse Industrial Estate

Motherwell ML1 5SB

United Kingdom


