 Требования к помещению топочной частного жилого дома.

[image: image1.png]


9.1 Определение “топочной”:
Под названием “топочная” подразумевается котельная в частном жилом доме*, в состав которой входит от 1( го до 2(х отопительных водогрейных котлов и при этом единичная мощность каждого из котлов не превышает

100кВт. Высота размещения топочной не превышает отметки 26,5 м. (от 0(й отметки цоколя)

Внимание: Отличие в количестве и мощности размещаемых котлов, а также в назначении здания от указанных в определении, автоматически  выводят котельную из определения топочной. Правила её размещения диктуются другими государственными строительными нормами.

9.1 Варианты помещений для размещения топочной:
1. Помещение кухни (максимально допустимая суммарная мощность размещаемых отопительных котлов

( 30 кВт).
2. Отдельное техническое помещение в полуподвальном этаже.

3. Отдельное техническое помещение в подкрышном этаже. Запрещается монтаж топочных в:
1. Корридорах.

2. Лестничных клетках.

3. Жилых комнатах.

4. Ванных комнатах.

5. Помещение, в котором устанавливается котёл не должно быть смежным с помещениями, которые предназначены для одновременного пребывания в них более 50 человек.

9.2 Основные требования к помещению топочной:
1. Объём помещения должен соответствовать мощности и количеству установленного в нём оборудования.

2. Высота помещения должна соответствовать местным нормам.

3. В помещении  котельной должен быть обеспечен 3(х кратный воздухообмен

4. Дымовая труба.

5. Окно. Площадь остекления должна в числовом значении должна быть не меньше 5% от объёма помещения. Стеклопакет ( только одинарный.

5. К помещению должны быть подведены: холодная вода, канализация, электропитение и газопровод.

6. Гидроизоляция ( на уровень затопления 10см от чистого пола.

7. Двери ( должны открываться наружу. Ширина полотна дверей ( не менее 900 мм, Высота полотна ( не менее 2200  мм.

8. Стены и двери помещения топочной должны быть паро(газонерпоницаемыми и сохранять несущую способность при пожаре в течении 0,75 ч. Предел распространения огня по конструкции равен нулю.

9. Между котельным оборудованием должны быть обеспечены проходы шириной не менее 1000мм, а также должен быть обеспечен свободный доступ ко всей арматуре и технологическим узлам.

10. Помещение топочной должно быть снабжено сигнализаторами загазованности на CO и СН (автоматика должна отключать котельную при срабатывании сигнализатора CH).

11. Помещение топочной должно отапливаться. Рекомендуемая температура в помещении ( +150С.
12. Освещение помещения топочной осуществляется светильниками во взрыовбезопасном исполнении.

9.3 Объём помещения топочной:
[image: image2.png]


При расположении топочной в обособленном встроенном или пристроенном помещении, должны соблюдаться следующие нормы:

	пп
	Суммарная тепловая мощность
отопительного газового оборудования, кВт
	Объём помещения,
м3

	1
	До 30
	7,5

	2
	более 30 до 60
	13,5

	3
	более 60 до 200
	15,0 (учитывая
условия размещения и эксплуатации оборудования)


[image: image3.png]It




При расположении топочной на кухне (до 30 кВт включительно)  , где есть газовая плита, должны соблюдаться следующие нормы:

	пп
	Кол(во горелок на газовой плите
	Объём помещения,
м3

	1
	2
	14,0

	2
	3
	18,0

	3
	4
	21,0


9.4 Высота помещения топочной:
При расположении топочной в обособленном встроенном или пристроенном помещении, высота помещения топочной должна быть не меньше 2,5 м.

При расположении топочной на кухне (до 30 кВт включительно)  , высота помещения кухни должна быть не менее 2,2м.
9.5 3(х кратный воздухообмен в помещении топочной:
3(х кратный воздухообмен в час должен быть обеспечен за счёт естественных  вытяжки и притока. Принудительная организация вытяжки и притока в помещении топочной ЗАПРЕЩЕНА!
Приток ( обеспечивает поступление воздуха для 3(х кратного воздухообмена и воздуха для горения: Gприток=3*Vтоп.+Gгорения
Вытяжка ( обеспечивает забор воздуха для 3(х кратного воздухообмена

Gвытяжка=3*Vтоп.
В данных выражениях: Vтоп. ( объём помещения топочной (м3), Gгорения ( максимальный часовой расход воздуха для корения (м3/ч).
Расход воздуха для горения получается из химической формулы горения газа:
CH4 + 2*O2=CO2 + H2O + Q
Принимая во внимание, что все компоненты настоящего выражения находятся в газообразном состоянии, получаем, что на одну объёмную долю метана приходится две объёмных доли кислорода:

1*VCH4=2*VO2
Учитывая, что природный газ на 98% состоит из метана (остальное ( негорючие примеси), а в атмосферном воздухе кислорода ( 20%, получаем следующее:

[image: image4.png]


(1/0,98)* VCH4=2*VO2*(1/0,20), из чего получается выражение: VCH4=2*0,98*(1/0,20)*VO2=9,8*VO2
Т.е. на одну объёмную долю газа идёт 9,8 объёмных доль кислорода. Поскольку точно смешать газ с воздухом технически невозможно, в горелке производится смешение газа с воздухом с избытком 5% по воздуху.

Максимальный часовой расход газа расчитывается по формуле:

Bгаз=Qкотла/(Qнр*КПДкотла),
где
Bгаз ( часовой расход газа (м3/ч);

Qкотла ( максимальная полезная тепловая мощность котла (кВт/ч);

Qнр ( удельная низшая рабочая теплота сгорания газа (кВт/(м3*ч));

КПДкотла ( коэффициент полезного действия котла.

Расчёт сечений притока и вытяжки.
Приток представляет собой отверстие в перекрытии (канал), через которое поступает воздух внутрь помещения топочной.

Вытяжка представляет собой вентиляционный канал, через которое воздух из помещения выбрасывается в окружающую среду.

Движение воздуха происходит за счёт естественной  тяги, образующейся  между отверстиями притока и вытяжки, которые благодаря разнице высот (hпритока<<hвытяжки) соединяют между собой слои атмосферы с разным давлением.

Для расчёта сечений принимается скорость воздуха через:

1. Приток: 0,7 ( 1,0 м/с.
2. Вытяжку: 1,2 ( 2,0 м/c.
Исходя из формулы определения расхода среды внутри циллиндрической трубы, имея среднюю скорость потока:

G=W*S, где
G ( расход среды (м3/ч) или объём среды, расположенной в циллиндре, который ограничен поперечными сечениями в точках Х1 и Х2. Данные точки ( месторасположение поперечного сечения,

движущегося со скоростью W (м/с), в
Z, м.

Y, м.
R
Х1

W, м/с.
∆X
Х2

моменты времени T1 и T2.

S ( площадь поперечного сечения циллиндра

(м2).

Таким образом, зная объём воздуха, который

X, м. необходимо пропустить через канал, и зная среднюю скорость движения воздуха, можем определить необходимую площадь сечения канала:


T1
T2


T, сек

S=G/W
Длина к ширине сечения прямоугольного канала должны соотноситься не более чем на
1,5.
Схема организации притока и вытяжки:
1 ( конденсатоотводчик вытяжки; 2 (

патрубок притока; 3 ( патрубок вытяжки;

4 ( вентиляционная решётка; 5 ( ревизия канала вытяжки; 6 ( канал вытяжки; 7 ( зонт для защиты канала вытяжки от атмосферных осадков.

H0( отметка пола; H1( отметка низа канала приточной вентиляции; H2 ( центр отверстия канала приточной вентиляции; H3 ( Центр всасывающего отверстия каналы вытяжной вентиляции; H4 ( верхняя отметка канала вытяжной вентиляции.

Требования:
1) Расстояние H4(H2 является разностью высот между входным отверстием притока и выходным отверстием  вытяжки. Для обеспечения естественной тяги должно соблюдаться  условие H4>>H2. Обычно принимается, что отметка H4 соответствует высоте дымового канала, а разница высот H4(H2 составляет не

менее 4,5м.
2) Расстояние H1(H0 должно быть расположено на такой высоте, чтобы обеспечить приток наружного воздуха в помещение котельной. При этом необходимо учитывать, чтобы

снаружи отверстие приточной вентиляции было выше уровня выпадения снежного покрова в данном регионе.

3) Отметка H2 долна располагаться в нижней части помещения. Необходимо избегать расположения отверстия приточной вентиляции напротив горелочного устройства, а струя входящего воздуха не должен касаться каких(либо трубопроводов.

4) Отметка H3 должна располагаться в верхней зоне помещения котельной: не ниже 2 м от пола.

5) Вентиляционный вытяжной канал должен располагаться во внутренней стене, быть загильзован трубой из нержавеющей или оцинкованной стали, иметь ревизионное отверстие и патрубок для слива конденсата. Участки, проходящие через неотапливаемые  помещения или выходящие в окружающую среду, должны быть утеплены. Запрещено к данному вытяжному каналу подключать другие помещения!

6) Газовое оборудование должно находиться между отверстиями приточной и вытяжной вентиляции.

7)  Отметка H4 должна быть выше зоны ветрового подпора. Правила конфигурации  вытяжного канала идентичны правилам конфигурации дымового канала (см. раздел дымовые трубы).























































































































































�








�








�








ия





в





�














































































































































































































