РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Образец № 14
Объект: посёлок Озерецкое

№ выработки: 1
Глубина отбора образца, м: 1,00 – 1,20
Тип грунта: суглинок

Отношение грунта и воды 1:5
Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
	Анионы
	мг
	мг-экв
	%
	
	Катионы
	мг
	мг-экв
	%

	HCO3
	15,26
	0,25
	0,02
	
	Ca
	27,56
	1,38
	0,03

	Cl
	5,32
	0,15
	0,01
	
	Mg
	3,04
	0,25
	0,00

	SO4
	57,64
	1,20
	0,06
	
	Fe
	0,30
	0,01
	0,00

	NO3
	0,20
	0,00
	0,00
	
	Na+K
	0,00
	0,00
	0,00

	CO3
	0,00
	0,00
	0,00
	
	NH4
	
	
	


	Сумма ионов, %
	0,11
	
	Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)
	

	Сухой остаток (по сумме ионов), %
	0,10
	
	Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)
	17,0

	Сухой остаток (выпариванием), %
	
	
	
	

	Гумус, %
	0,01
	
	
	

	pH
	7,7
	
	
	


	Грунт по степени засоления
	
	Наименование типа засоления

	ГОСТ 25100-2011
	
	
	СНИП 2.05.02-85
	

	СНИП 2.05.02-85
	 незасол.
	
	
	

	
	
	
	
	


Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

	
	Свинец
	Алюминий
	Углеродистая сталь

	Гумус
	низкая
	
	

	Нитрат-ион
	средняя
	
	

	Водородный показатель
	средняя
	средняя
	

	Хлор-ион
	
	высокая
	

	Ион железа
	
	низкая
	

	Средняя плотность катодн. тока (лаб)
	
	
	

	Удельное эл. сопротивление (лаб)
	
	
	высокая

	Наихудший показатель
	средняя
	высокая
	высокая


Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

	
	W4
	W6
	W8
	W10-W14
	W16-W20

	К бетонам 
	Портландцемент
	средняя
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	Шлакопорт-цемент
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	Сульфатостойкие
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	К ж/б конструкциям
	нет


 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Образец № 15
Объект: посёлок Озерецкое

№ выработки: 3

Глубина отбора образца, м: 1,50 – 1,70
Тип грунта: песок
Отношение грунта и воды 1:5
Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
	Анионы
	мг
	мг-экв
	%
	
	Катионы
	мг
	мг-экв
	%

	HCO3
	18,31
	0,30
	0,02
	
	Ca
	10,02
	0,50
	0,01

	Cl
	5,32
	0,15
	0,01
	
	Mg
	6,07
	0,50
	0,01

	SO4
	28,82
	0,60
	0,03
	
	Fe
	0,20
	0,01
	0,00

	NO3
	0,40
	0,01
	0,00
	
	Na+K
	1,15
	0,05
	0,00

	CO3
	0,00
	0,00
	0,00
	
	NH4
	
	
	


	Сумма ионов, %
	0,07
	
	Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)
	

	Сухой остаток (по сумме ионов), %
	0,06
	
	Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)
	16,0

	Сухой остаток (выпариванием), %
	
	
	
	

	Гумус, %
	0,00
	
	
	

	pH
	7,3
	
	
	


	Грунт по степени засоления
	
	Наименование типа засоления

	ГОСТ 25100-2011
	
	
	СНИП 2.05.02-85
	

	СНИП 2.05.02-85
	 незасол.
	
	
	

	
	
	
	
	


Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

	
	Свинец
	Алюминий
	Углеродистая сталь

	Гумус
	низкая
	
	

	Нитрат-ион
	средняя
	
	

	Водородный показатель
	низкая
	низкая
	

	Хлор-ион
	
	высокая
	

	Ион железа
	
	низкая
	

	Средняя плотность катодн. тока (лаб)
	
	
	

	Удельное эл. сопротивление (лаб)
	
	
	высокая

	Наихудший показатель
	средняя
	высокая
	высокая


Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

	
	W4
	W6
	W8
	W10-W14
	W16-W20

	К бетонам 
	Портландцемент
	слабая
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	Шлакопорт-цемент
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	Сульфатостойкие
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	К ж/б конструкциям
	нет
















































































