	Показники


	Лабораторний

№ 2489

Св№ 1

Гл. 22,0 м
	Санітарні норми і правила. Вода питна .Гігієнічні вимоги №136/1940 від 15.04.97р

	Запах
	0 балів
	До 2 балів

	Кольоровість
	00
	До 20 градусів

	Мутність
	0,2 мг/л
	До 1,5 мг/л



	Загальна кількість солей

(сухой залишок мг/л
	278,0
	Від 100,0 До 1000,0 мг/л



	Загальна 

      
	мг-екв/л


	4,6
	от 1,5 до 7,0 мг-екв/л



	жорсткість


	град.
	12,9
	

	Бікарбонатна
	мг-екв/л


	3,4
	0,5-6,5 мг-екв/л



	лужність


	град.
	9,5
	

	РН
	6,58
	6,5-8,5

	СО2 агресивна, мг/л
	13,2
	

	СО2 вільна мг/л
	44,0
	

	НСО3  -               

                        
	мг/л


	207,5
	0,5-6,5 мг-екв/л



	
	мг-екв/л


	3,4
	

	 СО3 2- 

	мг/л


	0,0
	

	
	мг-екв/л


	0,0
	

	Сl-

	мг/л


	25,5
	250,0 мг/л



	
	мг-екв/л


	0,7
	

	SO4 2-

	мг/л


	22,4
	250,0 мг/л



	
	
	
	

	
	мг-екв/л


	0,5
	

	NO3 -

	мг/л


	22,0
	45,0 мг/л



	
	мг-екв/л


	0,4
	

	Ca2+

	мг/л


	68,1
	от 1,5 до 7,0 мг-екв/л



	
	мг-екв/л


	3,4
	

	Mg2+

	мг/л


	14,6
	

	
	
	
	

	
	мг-екв/л


	1,2
	

	Fe2+,3+

	мг/л


	1,2
	0,30 мг/л

	
	мг-екв/л


	0,1
	

	NH4 +

	мг/л


	0,5
	2,0 мг/л

	
	мг-екв/л


	0,0
	

	Na+ K+   

по разности


	мг/л


	6,9
	Не нормується

	
	мг-екв/л


	0,3
	

	Нітрити NO2 
	мг/л


	0,0
	До 3,3 мг/л



	
	
	
	2015р
	с. Николаевка, Житомирское шоссе.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Стадія
	Лист
	Листів

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця результатів хімічних аналізів піземних вод
	СП
“ОСНОВА-СОЛСИФ”

	Нач. лаб.
	Фадєєв О.О.
	
	30.07
	
	

	Інженер
	Гринько С.М.
	
	30.07
	
	


