	Мінестерство охорони здоров’я України
	
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №327/0

Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. №160

	Найменування закладу

ДЗ „Бориспільська райСЕС”МОЗ
	
	

	Протокол №_59_

дослідження питної води

від “__18_” квітня  __2011 року

	Місце відбору проби__с.Гора,вул. Толстого 8                                                               __  _                                                                                                                                           
Найменування вододжерела_свердловина 77м.          _______________________         __                                                                      
Дата і час відбору проби______18,04,2011р_____________________________________ _

Запах___1б______.бали при 20 град.; Кольоровість__5    град. ГОСТ 3351-74

Присмак __2б_    __бали при 20 град.

Мутність __3,0__№ 2,6__ по формазіну ,мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Осад(описати)____б/о____________________________________________ ГОСТ 3351-74

Прозорість ____________________________________________________см ГОСТ 3351-74

рН_______________7,2_____________№__8,5__________________________ ГОСТ 3351-74

Залишковий хлор:вільний___________________________________мг/дм3 ГОСТ 18190-72

                               зв’язаний_________________________________ мг/дм3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон__________________________________________мг/дм3 ГОСТ 18301-72

Окисність ___________2,4___________№___5,0_______________________мгО/дм3
Аміак_______________1,2___________№___2,6__________________ мг/дм3 ГОСТ 4192-82

Нітрити _____________менше 0,002___№__3,3__________________ мг/дм3 ГОСТ 4192-82

Нітрати _____________менше 0,5_____№_ 50,0_________________ мг/дм3 ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість __6,7____________№_10,0__________________моль/м3 ГОСТ 4152-72

Сухий залишок_______375,0__________№_1500,0_______________мг/дм3 ГОСТ 18164-72

Хлориди____________19,2____________№_350,0_______________ мг/дм3 ГОСТ4245-72

Сульфати___________17,2____________№__500,0______________ мг/дм3 ГОСТ4389-72

Залізо_______________0,9____________№__0,2-1,0____________ мг/дм3 ГОСТ4011-72

Лужність загальна______6,4_____(не нормується_)___________моль/м3 СанПін №383

Магній _______________24,0____(не нормується_)_________________________мг/дм3
Кальцій ______________94,0____(не нормується_)_________________________мг/дм3

Калій+натрій_____________12,6_____(не нормується_)____________________________ мг/дм3



Специфічні речовини , характерні для місцевих умов,мг/дм3___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Підпис особи ,що проводила дослідження__________________________________________

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ  _Вода із скважини по санитарно-хімічним показникам відповідає нормі ДсанПін 224-171-10,окрім мутності,фактичний показник 3,0_при № 2,6_,а також заліза-0,9 при № 0,2___________________________________________________________                                                               _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завідуючий відділенням комунальної гігієни   __________________________________

                                                                                                    (підпис)

