	Тип
	Состав
	Удаляемые вещества
	Каталити- ческая емкость
	Окислитель
	Условия промывки

	Manganase Greensand
	Глауконит, покрытый диоксидом марганца
	Fe, Mn, H2S, Ra, As, уменьшает жесткость на 25%
	Fe -1,37 г/л;
Fe+Mn - 0,91г/л; H2S - 0,4г/л
	Перманганат калия
	Требуется регенерация перманганатом калия

	МТМ
	Гранулиро-ванный вспененный алюмосиликат, покрытый диоксидом марганца
	Fe, Mn, H2S
	Fe -1,37 г/л;
Fe+Mn - 0,91г/л; H2S - 0,4г/л
	Перманганат калия
	Требуется регенерация перманганатом калия

	Birm
	Алюмосиликат, покрытый оксидами марганца и железа
	Fe, Mn
	1 г/л
	Кислород воздуха
	Безреагентная промывка

	FMH
	Доломит, покрытый диоксидом марганца
	Fe, Mn, H2S, снижает мутность
	Fe – 0,53 г/л; Mn – 0,28г/л; H2S – 0,15г/л
	Перманганат калия
	Требуется регенерация перманганатом калия

	AMDX
	Пиролюзит
	Fe
	1 г/л
	Кислород воздуха
	Безреагентная промывка

	АС
	Алюмосиликат, модифициро-ванный активными элементами: соединениями железа и алюминия
	Fe, тяжелые металлы, стронций, хром, алюминий, нефтепродук- ты, фенол, радионукли- ды
	2 г/л
	Кислород воздуха, гипохлорит натрия
	Безреагентная промывка

	МС
	Алюмосиликат, модифициро-ванный активными элементами: соединениями железа, марганца и магния
	Fe, Mn, тяжелые металлы, нефтепродук- ты, фенол, радионук- лиды
	2 г/л
	Гипохлорит натрия
	Безреагентная промывка


