Місце відбору: Закарпатська обл., м. Свалява
	№
	Найменування показника
	Од.

виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі норми ДСанПін 2.24-400-10 
	Результат дослідження

	1
	Запах при Т=20 град С
	Бали
	ДСТУ 3351
	Не більше 2
	0

	2
	Мутність
	мг/дм3
	ДСТУ 3351
	Не більше 0,58
	0,51

	3
	Смак та присмак
	бали
	ДСТУ 3351
	Не більше 3
	0

	4
	Водневий показатель pH
	Од. рН
	ДСТУ ISO 4077
	Від 6,5 до 8,5
	7,45

	5
	Залізо загальне
	мг/дм3
	ГОСТ 4011
	Не більше 0,2
	0,013

	6
	Загальна жорсткість
	ммоль/дм3
	ГОСТ 4151
	Не більше 7,0
	2,20

	7
	Загальна лужність
	ммоль/дм3
	ГОСТ 23268
	Не нормується
	2,10

	8
	Хлориди
	мг/дм3
	ГОСТ 4245
	Не більше 250
	9,7

	9
	Перманганатна окиснюваність
	мг*О2 дм3
	ГОСТ 23268
	Не більше 5,0
	2,0

	10
	Сухий залишок
	мг/дм3
	ГОСТ 18164
	Не більше 1000,0
	235

	11
	Марганець
	мг/дм3
	ГОСТ 4974
	Не більше 0,05
	0,01

	12
	Нітрати
	мг/дм3
	ГОСТ 18826
	Не більше 50,0
	5,68


Висновок: зразок води відповідає нормам ДСанПін 2.2.4-400-10 для водопровідної води центрального водопостачання.
