Труба  и тяга - разрешение проблем

Основная функция трубы это создание тяги с целью удаления газов наружу. Хорошая тяга это основание хорошей топки. Правильная тяга в тубе находится между 10-20 Ра (1-2 мм водного столба).

 
Тяга зависит от конструкции трубы.
 Более высокая труба дает лучшую тягу. Если тяга недостаточная, решением будет строительство более высокой трубы. Сечение трубы никогда не должно быть меньше сечения дымового отверстия камина. Круглая форма трубы предпочтительнее квадратной. Образование колен уменьшает тягу. Если колено необходимо следует сделать его 2 х 45º.

  

Поступление воздуха  важно для тяги и полного сгорания.
Открытая топка потребляет около 300  м.куб  воздуха в час, тогда как закрытая камера сгорания потребляет около 30  м.куб в час. 

Вытяжка кухонная с вентилятором потребляет значительно больше воздуха, чем дымоход в камине. Это может вызвать обратную тягу и быть причиной появления дыма в комнате.

Соответственное количество воздуха. Подаваемого в камеру сгорания позволит избежать неполного сгорания.

  

Влияние ветра.
Нарушение тяги может быть вызвано высокими деревьями, рельефом местности либо высокими зданиями. Эту проблему можно решить строительством более высокой трубы, что не всегда возможно. Для усиления или уменьшения тяги во время ветра и во избежание нагнетания дыма ветром, на трубу надеваются насадки. В экстремальных случаях следует устанавливать вытяжной вентилятор с регулятором тяги – он стабилизирует тягу трубы.

  

Хорошая тяга влияет на количество теплого воздуха.
Высокая температура вызывает сильную тягу в трубе. Хороший результат достигается тогда,  когда высота и сечение трубы соответствует камину. Излишняя тяга вызывает быстрое выхолаживание камина. Лишняя тяга может регулироваться с помощью вьюшки, регулятора тяги (на дымовой трубе). Чем больше колен в соединении,  тем хуже тяга.

  

Поленья древесины – решение проблем.
Подбор камина к помещению очень важен.
Слишком большой камин может вызывать осаждение креозота и проблемы с дымом, а малый – будет перегреваться, в результате конструкция может искривиться и потрескаться.

Каково предназначение печки?

· источник тепла.

· эстетика (как мебель).

· вспомогательное отопление.

  

Слишком большая печь не оправдает наших ожиданий. 
Продолжительная  топка в большом камине,  при экономном поступлении воздуха вызывает образование дыма, смолы, сажи, пепла и значительное загрязнение смотрового окна.

 

Также и малая печь не оправдает наших ожиданий.
Обогревание  малой печкой с целью получения большего количества тепла, чем гарантирует производитель, приводит к длительному перегреванию, которое вызовет деформацию и растрескивание деталей, что не подлежит гарантии фирмы.

Причинами, которые мешают  розжигу,  могут быть:
Недостаточное количество воздуха, попадающего в камеру сгорания.
Следует открыть доступ воздуху, для чего возможно приоткрыть дверцы топки до щели в 1 см. Убедитесь, что вьюшка открыта. Можно также открыть дверцу поддувала.

Плохая растопка.
Следует использовать мелкую древесную лучину со смятой газетой.  Тонкая и сухая лучина дает хороший эффект.


 

Слабая тяга (холодная труба).
Трубу необходимо согреть зажженной в виде факела газетой, которую необходимо подержать в верхней части камеры сгорания до появления тяги в трубе.

 
 
·   Дым в помещении может появиться по причине:
· Качества древесины: влажная древесина дает значительно больше дыма, нежели может принять дымоход.

· Система вентиляции: механические вентиляторы, кондиционеры, вытяжки кухонные и ванные могут вызывать обратную тягу. Перед загрузкой древесины следует открыть вьюшку и регулятор доступа воздуха – дверцу открывать медленно, чтобы не допустить поступление дыма в помещение.

· Излишне короткая труба: может быть причиной недостаточной тяги. Холодная труба может вызвать недостаток, а то и обратную тягу. Все соединения дымовых труб должны быть плотными и хорошо подогнанными. 

· Засоренная труба: труба может быть засорена гнездом птиц, смолой или сажей. Необходимо чистить трубу четыре раза в год. 
 
Короткое время горения может быть вызвано: 
· Несоответствие древесины. Пользуйся твердыми сортами древесины, которые были заготовлены и хранились в сухом месте около 18 месяцев.

· Сильная тяга в трубе вызывает быстрое сжигание.

· Нарушение эксплуатации: Регулировка поступлений воздуха должна постепенно прекращаться и окончательно закончиться при полном разжигании.

Не следует использовать камин с долго открытой дверцей поддувала – это способствует перегреву и повреждению внутренних элементов.

 

Задымление помещения (поступление газов) может быть вызвано:
· Перекрытием доступа воздуха при добавлении древесины в камеру сгорания. Иногда следует подождать до 15 минут в целях хорошего горения древесины.

· Регулятор поступления воздуха в камеру сгорания может быть заблокирован сажей и смолой при потреблении сырой древесины.

· Сырая древесина требует значительно большего количества энергии для сушки перед сжиганием. Возникшие газы во время сгорания способны вызвать взрыв.

· Недостаточная тяга в трубе, пониженное давление в помещении, недостаток доступа воздуха для горения.

Контроль процесса горения затрудняют. 
· Образовавшиеся щели (не герметичность).

· Плохое топливо: не следует сжигать старье, мусор и предметы, содержащие воск.

· Увлажненное топливо.

· Чрезмерная тяга в трубе: следует использовать вьюшку или регулятор тяги, чтобы её ограничить.

· Недостаток воздуха для горения.

 

Слишком мало тепла.
Причинами могут быть: 

· Плохое качество древесины.

· Несоответствующая тяга в трубе.

· Нарушение эксплуатации. Затруднение доступа воздуха в камин.

· Конструкция дома (изоляция, высота потолков и т.д.).

· Маломощный камин.

 

Когда древесина сгорает медленно при низкой температуре. Образуется сажа и органические газы, которые в соединении с влагой образуют креозот, осаждающийся на стенках дымохода. Креозот – основная причина пожаров в трубе.

 
Креозот – основная причина пожаров в трубе.
Накопление креозота может быть вызвано:
· Плохим качеством древесины, сильной влажностью древесины.

· Излишне активной топкой.

· Несоответствием топлива.

· Нарушением тяги в трубе. 

· Ошибками в эксплуатации. Недостаток воздуха для горения.

· Закрытые регуляторы воздуха.

· Великоватая печь (пониженная температура горения). 

 

Помни!   Перед началом отопительного сезона  проверить чистоту и  целостность трубы!

