Моделирование солнечной радиации
http://www.energovent.com/articles/index.php?art=3
Теоретическое введение 

В настоящее время расчет поступления солнечной радиации при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха определяют по методике изложенной, например, в справочнике [1]. Эта методика, если ее пытаться использовать для программы МОДЭН, имеет следующие недостатки:

· основная часть теоретической модели приведена разработчиками только в табличной форме, 

· исходные данные не позволяют рассчитывать поступления тепловой энергии в произвольный момент времени (только за июль). 

Эти недостатки заставляют разработчиков программ по расчету солнечной радиации прибегать к построению собственных моделей [2, 3], построенных на основе известных теоретических работ, например, Кондратьева К.Я. [4]. Аналогичные модели описаны и в зарубежной литературе [5]. Согласной этой теории поток прямой солнечной радиации на поверхность, расположенную под углом i к этому потоку равен [4] 

 

	Ss=Smax*cos i *Kam , 
	(1)


где

	cos i=cos a *(sin j *sin d + cos j * cos d * cos t ) + sin a * (cos ys * (tan j*
(sin j * sin d +cos j * cos d * cos t ) – sin d /cos j ) + sin ys *cos d * sin t ). 
	(2)


Для горизонтальной поверхности a=0 
Для вертикальной поверхности a = p/2. 

Значение S max носит название "солнечной постоянной" [7]. Значение этой величины равно 1362 Вт/м^2 по данным [7] и, если считать, что, примерно, 30% отражается в космос [8], по приходим к значению 900 Вт/м^2 по данным [5]. Склонение определяем по формуле [5] 

	d = 23,5*2*p/360*sin(2*p*d/365)
	(3)


В программе МОДЭН и вышеприведенных формулах, все углы задаются в радианной мере. Значение t, часового угла Солнца, в радианной мере определяют по формуле 

	t = t*2*p/24 
	(4)


Максимальное значение солнечной радиации (Smax) существенно зависит от, так называемой, "воздушной массы", которую надо преодолеть солнечному лучу [5]. Воздушная масса равна 1/sin hc. Причем [4] 

	sin hc = sin j * sin d + cos j * cos d * cos t 
	(5)


Значение коэффициента Kam , учитывающего поправку на воздушную массу, получено нами из анализа данных работы [5] 

	Kam =1,1254 - 0,1366 * (1/sin hc). 
	(6)


Дополнительно к прямой солнечной радиации на поверхность поступает и рассеянная радиация (небесный свет). Величину рассеянной радиации также можно представить в зависимости от воздушной массы. На основании данных работы [5] рассеянную радиацию на горизонтальную поверхность можно рассчитать по формуле

	Imax = 137,1 - 14,82 * (1/sin hc)
	(7)


Для произвольно расположенной поверхности в работе [5] предлагается 

	Is = (131,1 - 14,82 * (1/sin hc)*(1-0,318*a/2) 
	(8)


Проверка формул (7) и (8) показала, что если для горизонтально расположенных поверхностей она дает удовлетворительные результаты, то для вертикальных поверхностей результаты занижены примерно в 2 раза, по сравнению с данными [1]. Оказалось, что применение формулы (7) и для наклонных поверхностей дает лучшие результаты, чем уравнение (8). 
Суммарное поступление прямой и рассеянной радиации равно 

	S=Ss +Is
	(9)


Радиация, поступающая на поверхность, может быть поглощенной, отраженной и пропущенной. Если представить долю каждого вида радиации от суммарной, соответственно, a , r и g , то получим [6] 

	a + r + g =1.
	(10)


Для непрозрачных ограждений значение коэффициента пропускания (g) равно 0. Для прозрачных ограждений это значение можно найти в справочнике [1], которое называется в нем коэффициент относительного пропускания. Коэффициент поглощения a чаще называют степенью черноты - . Данные по можно найти в любом справочнике по теплопередаче. Понятно, что для непрозрачных поверхностей 

	r = 1 - e 
	(11)


	[image: image1.png]S.BriM2

0

30

1

1o w0100 180701 flara
00000 ity Hioers Bpae





Рис.1. Поступление радиации на вертикально расположенную поверхность (июль, юг, 52о с.ш.) 

[image: image2.png]2

S. BriM

o

Cyrmapras

Paccesnan

™
0}
=

wor 100701 Mlara
100000 ik Byt

woron
i




Рис.2. Поступление радиации на горизонтально расположенную поверхность (июль, 52о с.ш.) 
	 

Расчеты для различно расположенных конструкции 

На конкретных примерах покажем, что с помощью данной модели можно рассчитывать теплопоступления от солнечной радиации в любой момент времени на произвольно расположенные поверхности. 
На рис.1 приведен график поступлений солнечной радиации на вертикальную поверхность в июле месяце, расположенную на 52-ом градусе северной широты и обращенную на юг. 
На рис.2 приведен график поступлений солнечной радиации на горизонтальную поверхность в июле месяце, расположенную на 52-ом градусе северной широты. 

Проверка модели 

Как отмечают авторы работ по солнечной радиации, проверка теоретических положений осложняется рядом причин, основной из которых является получение надежных экспериментальных данных. В работе [1] имеются данные, которые используются в настоящее время при проектировании. Именно с этими данными и проведено сравнение результатов полученных на модели. Сравнение проведено для вертикально расположенной конструкции, направленной на юг, для июля месяца. Как видно из рисунка расчетные значения хорошо совпадают с данными [1]. 

[image: image3.png]THoony

Bpown cyrox





Основные определения 

Высота Солнца (hc) в точке расположения поверхности - угол между направлением на Солнце и горизонтальной плоскостью, проходящей через данную точку. 
Азимут Солнца (c) - угол между горизонтальной проекцией луча на Солнце и плоскостью меридиана. Причем этот угол отсчитывается от юга по часовой стрелке. 
Склонение Солнца (d) - угол, характеризующий сезонные изменения кажущегося положения Солнца. 
Воздушная масса - длина пути солнечных лучей в атмосфере. 

 


 

Условные обозначения 

a - доля поглощенной радиации, 
d - число дней прошедшее со дня весеннего равноденствия (21 марта), 
I - значение рассеянной солнечной радиации на произвольно расположенную поверхность, Вт/м^2,
Imax - значение рассеянной солнечной радиации на горизонтально расположенную поверхность, Вт/м^2, 
i - угол падения солнечных лучей на поверхность, 
g - доля пропущенной радиации, 
Kam - коэффициент, учитывающий поправку на воздушную массу. 
hc - высота Солнца, 
r - доля отраженной радиации, 
Ss - поток прямой солнечной радиации на поверхность, Вт/м^2, 
Smax - поток прямой солнечной радиации на поверхность расположенную перпендикулярно потоку, Вт/м^2, 
S - поток прямой и рассеянной солнечной радиации на поверхность, Вт/м^2, 
t -модельное время суток.
a - угол наклона поверхности по отношению к горизонтальной плоскости.
yc – азимут Солнца,
ys – азимут поверхности,
d - склонение Солнца,
j - широта местности, где расположено сооружение,
t - часовой угол Солнца, 

Литература

1. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1. - М.: Стройиздат, 1992. - 319 с. 

2. Токарева Е.Ф. Определение поступлений прямой солнечной радиации на вертикальные поверхности разной ориентации. - Киев, КиевЗНИИЭП, 1971, - 12 с. 

3. Токарева Е,Ф, Определение часовых и суточных значений прямой и диффузной солнечной радиации проникающей внутрь помещений через двойное остекление окон при различной ориентации помещений. - Киев, КиевЗНИИЭП, 1971. - 14 с. 

4. Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный расчет наклонных поверхностей. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 

5. Бринкворт Б. Солнечная энергия для человека. - М.: Мир, 1976. - 291 с. 

6. Маркус Т.А., Моррис Э.Н. Здания, климат и энергия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 502 с. 

7. Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца. - Л.: Гидрометеоиздат, 1954. - 600 с. 

8. Уделл С. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. - М., Знание, 1980. - 88 с. 

