 Внутренние устройства газоснабжения

Общие указания

 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопро​водов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требо​ваниям настоящего раздела.
 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо​кольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму​гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ​ным газом.
Газоснабжение жилых зданий

6.27 В жилых зданиях разрешается предусматривать установку отопи​тельного газового оборудования для поквартирного отопления, горячего водо​снабжения и бытовых плит.
Этажность жилых зданий при установке газового оборудования для ото​пления и горячего водоснабжения с отводом продуктов сгорания в дымовой ка​нал и газовых плит принимается по СНиП 2.08.01.
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра​мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " -   с 4 горелками -15.
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука​занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис​пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий​ного типа;
- в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ​кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и про​тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко​ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме​щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;
- в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
6.30 В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включитель​но допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих тре​бованиям 6.28 или 6.29, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включитель​но, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше норма​тивного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помеще​ний, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше ука​занных в 6.28 (наличие вентиляционного канала обязательно).
При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора.
6.31 Допускается установка газовых бытовых плит в строениях (летних кухнях), расположенных вне жилого здания, при этом помещения должны со​ответствовать требованиям 6.28, 6.30.
6.32 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые водонагреватели, а для отопления и горячего водоснаб​жения - емкостные газовые водонагреватели, малометражные отопительные котлы и другое отопительное газовое оборудование (конвекторы, калориферы, камины, термоблоки), предназначенное для работы на газовом топливе.
6.33 Допускается перевод на газовое топливо малометражных (мало​габаритных) отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива.
Переоборудованные на газовое топливо отопительные установки должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасно​сти, отвечающими требованиям, предусмотренным разделом 11.
В одном помещении жилых зданий не допускается предусматривать уста​новку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных ото​пительных котлов или двух других типов отопительного газового оборудова​ния.
6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматривать газовые камины, конвекторы, ка​лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из​готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо​вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат​ривать самостоятельными ответвлениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо​вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае​мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо​вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото​пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.
Газогорелочные устройства отопительного газового оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности и регулирования, которая отвечает требованиям раздела 11.
При установке указанных приборов необходимо соблюдать требования, предусмотренные 6.44, 6.46, 6.47.
6.35 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с отводом продуктов сгорания в дымоход объем кухни следует принимать со​гласно 6.28.
6.36 Допускается установка в кухне проточного газового водонагревателя кухонного типа (тепловой мощностью до 10 кВт), предназначенного для крат​ковременной работы с выходом продуктов сгорания в помещение при условии обеспечения невозможности одновременного пользования газовой плитой и водонагревателем путем установки L - подобного трехходового крана, который позволяет пользоваться только одним прибором, при этом:
- объем кухни должен быть не менее 21 м3;
- количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова​ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч;
- в помещении кухни следует устанавливать сигнализатор микроконцен​траций окислов углерода с блоком (клапаном) автоматического отключения подачи газа к водонагревателю.
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме​щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе​ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло​вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ​ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно​стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно​стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи​лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю​щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща​ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех​кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель​ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче​том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб​лице 9.
Таблица 9
	Суммарная тепловая мощность отопительно​го газового оборудования, кВт
	Объем помещения, м3

	до 30
	7,5

	более 30 до 60
	13,5

	более 60 до 200
	Из условий размещения и эксплуатации газо​вого оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова​ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под​валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно​сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж​дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме​нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне​стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше​ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при​строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя​нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
   - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га​зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти​вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со​ответствии с требованиями настоящих Норм.
6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма​териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма​териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту​катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива​ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя​чего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не​горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме​нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис​ле от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле​дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих ма​териалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным по​крытием, последний должен быть изолирован негорючими материалами, обес​печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля​ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м.
6.49 Допускается перевод на газовое топливо отопительных и отопительно-варочных печей при условии, что отопительные и отопительно-варочные печи удовлетворяют требованиям, изложенным в приложении 1 к ДНАОП 0.00-1.20.
Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отклю​чению горелок при погасании пламени или нарушении тяги в дымоходе (в со​ответствии с требованиями ГОСТ 16569).
Топки газифицируемых печей следует предусматривать со стороны кори​дора или другого нежилого (неслужебного) помещения. В случае невозможно​сти выполнения указанного требования допускается предусматривать топки га​зифицируемых печей со стороны жилых (служебных) помещений, при этом по​дачу газа к печам следует предусматривать самостоятельными ответвлениями, на которых в месте присоединения ответвления к газопроводу должно устанав​ливаться вне указанных выше помещений отключающее устройство.
Помещения, в которые выходят топки газифицируемых отопительных и отопительно-варочных печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал либо окно с форточкой, или дверь, выходящую в нежилое помещение или там​бур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.
6.50 Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05, как для отопительных печей.
При решении вопросов возможности присоединения газовых приборов с отводом продуктов сгорания к дымоходу, а также отвода продуктов сгорания через наружную стену здания следует руководствоваться данными, приведен​ными в приложении Ж.
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо​ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не​ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус​тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото​рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас​четом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре​ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
6.52 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом на​значения приборов, их тепловой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.
6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топ​ливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигна​лизаторов с выводом на индивидуальную предупредительную сигнализацию.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​ваются газовые конвекторы, проточные и емкостные водонагреватели и отопи​тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз​духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж​ную стену здания.
Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройст​вами.
Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жи​лых зданиях (кроме усадебных) газифицированных населенных пунктов реко​мендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 % НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и технических подполий в цокольных и первых эта​жах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе​диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.
Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техни​ческими требованиями и правилами по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».
Отвод продуктов сгорания

Ж.1 Настоящим приложением предусмотрены требования, которые долж​ны учитываться при проектировании дымовых каналов от газового оборудова​ния и бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.
При проектировании дымовых каналов от газоиспользующих установок производственных зданий и котельных следует руководствоваться требования​ми норм технологического проектирования и СНиП II-35.
При переводе существующих котлов, производственных печей и других установок с твердого и жидкого на газовое топливо должен выполняться пове​рочный расчет газовоздушного тракта.
Ж. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответство​вать требованиям СНиП 2.04.05.
Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмот​рен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода про​дуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.
Ж.4 Дымоходы от газового оборудования следует размещать во внутрен​них стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
В существующих зданиях допускается использовать существующие дымо​ходы из негорючих материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные дымоходы.
Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периоди​ческого действия газового водонагревателя, используемого для горячего водо​снабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом при​бора.
Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам ды​мохода отопительной печи не допускается.
Ж.6 Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т.п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.
Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.
Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.
Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов сле​дует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.З.
Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять​ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присое​диненных к дымоходу.
Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгора​ния предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция ды​мовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.
Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки ды​моходов общей длиной не более 10 м.
Допускается прохождение дымоходов через перекрытия при условии обеспечения пожарной безопасности горючих конструкций перекрытия.
Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду​сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф​рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка тру​бы, должна быть не менее 0,5 м.
В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабили​заторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини​тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при​бора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по​воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.
Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помеще​ния, при необходимости должны быть покрыты изоляцией.
Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комна​ты не допускается.
Ж. 10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несго​раемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносго​раемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кро​вельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой сторо​ны.
Ж. 11 Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить воз​можность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазо​ров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к ды​мовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала, для чего ис​пользуются ограничивающие устройства (шайба или гофр).
Ж. 12 Соединительные трубы ресторанных плит и пищеварочных котлов должны покрываться теплоизоляцией. Соединительные трубы, изготовленные из черной листовой стали, должны окрашиваться огнестойким лаком.
Ж. 13 При присоединении к дымоходу приборов со стабилизаторами тяги установка шиберов не допускается.
При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторан​ных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилиза​торов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
Ж. 14 В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны преду​сматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.
Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выве​дены:
- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.
Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляци​онными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте гер​метичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных ря​дом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов.
Ж. 17 Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок про​мышленных предприятий, котельных, предприятий коммунально-бытового на​значения допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.
Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.
Ж. 19 Допускается отвод продуктов сгорания в атмосферу предусматривать через кровлю здания в вертикальный дымовой канал.
Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.
Ж.21 Запрещается предусматривать выход дымового канала через наруж​ную стену:
- в подъезды (арки), крытые переходы;
- в закрытые балконы, лоджии, эркеры;
- в зданиях, являющихся историческими или архитектурными памятника​ми, без разрешения ведомства, под охраной которых они находятся;
- через стены фасадов зданий, выходящих на площади и улицы, имеющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, а также находящиеся в непосредственной близости от участков детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения;
