Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно,вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместитьприбор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение – это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.

у нас лучшие цены на кабель , автоматы, щитки, розетки,светильники. Игорь 066-853-26-04, 063-862-27-86

Также необходим хороший электрощит, но что-то никак не могу подобрать подходящий. Щит будет установлен на столбе поэтому требования следующие:

1) класс защиты не ниже IP54

2) возможность установить однофазный счетчик

3) наличие смотрового окна

4) достаточное место для всякого разного (УЗО, розетка, сумеречное реле, несколько автоматов для всего этого), также должно быть место для установки оборудования не на дин рейку, к примеру надо втиснуть модуль выключателя с дистанционным управлением, он будет использоваться для освещения на столбах забора.

5) щит должен быть металлическим, и желательно из нормального метала, а не консервная банка

6) наличие замка

Прокладка кабельных линий в земле

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.

Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

To est' 0.5 metra v PE trube bolee chem dostatochno.

Для прокладки кабелей выпускают техн. ПЕ трубу от 20 до 110 диаметра.

25 -стоим. 2,21, 32-2,88, 40-4,18.

По стандарту и Единым техническим указаниям по выбору и применению силовых кабелей ВВГ применяется для прокладки непосредственно в грунте , но производители не рекомендуют (вероятно оболочка не соответствует)

Лучше всего АВБбШв (алюминий, бронированный) он на треть дешевле медного ВБбШв с таким же длительно допустимым током и предназначен для прокладки непосредственно в грунте.

Другие кабели/провода прокладываются в неметаллических трубах.

Вот сижу и думаю - уже купил кабель АВВГ 4х16 и 32 трубу. Может пока не поздно поменять на АВБбШВ

Надо бросить временный (на месяцев 5) ввод в гараж электрики от ТП; расстояние 60 метров; вести буду 380 (но можно и 220); хочу просто в землю сейчас бросить (желательно); кабель потом хочу использовать, например, для ввода электрики из дома в гараж, либо от дома до скважины, либо для прокладки по участку к воротам/освещению и т.д.

Т.е. задача купить нормальный кабель, который потом получится с умом использовать.

Что касается мощности, то... сам не знаю на какую рассчитывать (зависит от того, куда дальше его можно пустить) - посоветуйте. Если же тут бесконечное кол-во вариантов, то пускай будет 7-10-15 кВт.

берите ввг 5Х2.5 (380) или 3х2.5 (220) (скважина до 5 кВт, гараж до 3 кВт, ворота и освещение до 1 кВт) в любом случае ВВГ 5х2,5, 60 метров, до 22 кВт (по 7 кВт на фазу) держит  можно даже потом его раскинуть на розетки (3х2.5 (220)) в доме))

2,5 мм2 не подойдёт. С него можно взять не более 6,8 кВт 380В по трём фазам или 2,1 кВт 220В по одной фазе.

Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006)

Примечания

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

2. Применяемый в электропроводке дома кабель ВВГнг не рекомендуется для прокладки непосредственно в грунте:

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

Цитата:

7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».

Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Может быть только ВВГз или ВВГнг в пластиковой трубе.

3. Исходя из этого могут быть варианты:

- проложить сразу нормальную кабельную линию бронированным кабелем АВБбШв 4х16.

Если в будущем планируется воздушный ввод - АВБбШв 4х16 продать как б/у или применить АВБбШв 4х10, затем использовать его для подземного ввода в гараж или ещё куда.

- проложить пластиковую трубу в траншее для будущей затяжки АВВГ 4х16. Диаметр трубы зависит от группы сложности трассы и может варьироватся для этого кабеля в пределах от 40 до 50 мм.

Разбить нагрузку дома на группы по 2 кВт и на каждую в трубе провести свой кабель ВВГнг 3х2,5.

Через 5 месяцев эти кабели можно применить в электропроводке дома (если оболочки их не будут повреждены в процессах затяжки в трубы).

Цитата:

Сообщение от Oleg_K  Посмотреть сообщение

1) Повторить попытку затянув новую протяжку и смазав кабель - вопрос чем смазать?

Тальком. Есть в аптеках, которые готовят лекарства.

Есть специальные смазки для протяжки кабелей - Cable Cream, LUB, Polywater .

Цитата:

Сообщение от Oleg_K  Посмотреть сообщение

2) разрезать гофру на 2-3 куска и затянуть по очереди. Нужно ли при этом герметезировать стыки?

Обязательно. АВВГ без заполнения не рекомендуется к прокладке в земле - у него жилы в изоляции болтаются в оболочке , при микротрещинах в оболочке в кабеле будет вода (он её натянет из грунта - капиллярные явления).

АВВГз (с заполнителем):

Герметизировать - глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, джутовыми шнурами, обмазанными мятой глиной, силиконом, можно концы трубы завести в протяжную коробку и залить её кабельной мастикой или битумом (греть битум пока не выйдут пузыри воздуха - час, два).

Гофра обычно не применяется для прокладки в грунте - должны быть гладкостенные трубы. Диаметр трубы - 40 мм, для сложной трассы - 50 мм

Цитата:

Сообщение от Oleg_K  Посмотреть сообщение

3) И не нужно защищать вертикальный участок от счетчика под землю. Но придется продать 45м АВВГ 4х16 - насколько высока вероятность продажи?

Защищать участок кабеля на опоре нужно - уголком или трубой.

Оболочка кабеля скорее всего уже повреждена - микротрещины. Может и можно его продать, например манагерам кабельщикам поменять на АВБбШв со скидкой.

Цитата:

Сообщение от Oleg_K  Посмотреть сообщение

Какой из вариантов предпочтительнее?

Лучше всего - АВБбШв.

Труба может быть любая, кроме металлических, хоть асбоцементная:

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-83

Трубы из вторичного полиэтилена ТУ 6-19-133-79

Трубы электротехнические из вторичного полиэтиленового сырья ТУ 63.176-103-85

Трубы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-19-215-86

Трубы полипропиленовые напорные ТУ 38-102-100-76

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-19-231 -87 (типы С, Т, ОТ)

Диаметр трубы ( шифр сложности прокладки трубы - А) - 50 мм. Радиус изгиба для АВВГ 4х16 Одескабель - не менее 7,5 диаметров кабеля.

Цитата:

Сообщение от apxitektop  Посмотреть сообщение

Еще вопрос: в КТП стоят автоматы по 100А и 250А. Какой автомат мне нужен на ввод в дом и можно ли его поставить после существующего автомата (100/250А)?

Номинал автомата рассчитывается по току короткого замыкания и установленной мощности электроустановки. В Вашем случае - по выделенной мощности (если РЭС ограничивает её номиналом автомата) или по установленной мощности (по сумме мощностей всех одновременно включаемых электроприборов).

Цитата:

Сообщение от Oleg_K  Посмотреть сообщение

В связи с отсутствием необходимой длины бронированного кабеля было принято решение о прокладке заполненного АВВГ в ПЭ трубе.

Подскажите как он правильно называется - на одескабеле в Киеве сказали что АВВГз нет, есть другая абревиатура?

В Вашем случае АВВГз не нужен. В трубе достаточно АВВГ (без заполнения). Прокладку внутри помещения от ввода до ящика - в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Для АВВГ 4х16 толщина стенки трубы - не менее 3,2 мм.

Вывод кабеля на опору:



3 - стальная труба.

Кабель в траншее укладывается "змейкой" (запас +10% к длине трассы) :



на подъёмах - "уточкой" (зигзагом).

Ввод кабелей из траншеи в здание или кабельное сооружение: а — при непроседающем грунте; б — при проседающем грунте



Вводы кабелей в здания и их проходы из траншей в кабельные сооружения выполняют в трубах 2, концы которых выступают из стены 6 здания (сооружения) в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м. Для предохранения от проникновения воды из траншеи в местах прохода труб накладывают гидроизоляцию 7, после прокладки кабелей 4 входные отверстия 3 труб уплотняют кабельной пряжей, обмазанной водонепроницаемой (мятой) глиной, а кабель засыпают грунтом 5.
Трубы должны быть уложены с уклоном от здания не менее 0,2% для исключения проникновения влаги.

Кабельный ввод

.. 

 

Нормы:

ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. 

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. 
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. 

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 
...
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). 

2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. 

2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. 
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. 

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого 0,0049 МПа), среднего 0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. 
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. 

Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. 

2.3.93. 
...
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м. 

2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. 



Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Инструкция по монтажу электропроводок в трубах (РФ)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Вместо ширины в глубину можно:



L — длина компенсаторов, не менее 350 мм. 

Вертикальное расположение компенсаторов в месте монтажа соединительной муфты в траншее: 1 — кабель; 2 — компенсатор; 3 — муфта; 4 — траншея

Компенсатор - то же, что и "змейка", в вертикальной плоскости. Муфта - для соединения кабелей

На рисунке показаны компенсаторы - кабель уходит в глубину на 500 мм. Длина этого участка (компенсатора) - не менее 350 мм. Количество компенсаторов - не менее двух (по концам линии). Общая длина компенсаторов - 10% длины линии. То бишь весь кабель (длина трассы + 10% ) надо разместить в траншее, избыток уходит в глубину, а не в ширину.

У Вас длина трассы - 33-35 м. Следовательно, около 4 метров необходимо пустить змейкой по вертикали и горизонтали. На глазок хватит, по моему, и по горизонтали. + на участке перед вводом в здание 5 м. допускается уменьшить глубину до 0,5 м. Там по вертикали компенсируйте.

кабель на столб в пластике вывели. Насколько это критично?

Для трубы - нормально, "уточки" со "змейками" нужны только для кабеля. прокладываемого непосредственно в грунте.
Защита в пластике - тоже нормально, лучше чем в металлической трубе при условии защиты от УФ-излучения.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Цитата:

3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Остальные проценты - на концах кабельной линии для создания ремонтного запаса.

Цитата:

Сообщение от Miracle Еще вопрос, возле столба, на котором висит счетчик и к которому подводится провод с заземлением, ничего что возле него будет закопан кабель?

Не понял. На эту же опору заводится кабель. Броню нужно присоединить к заземлителю повторного заземления воздушной линии возле опоры.

Цитата:

Сообщение от Miracle И, кстати, зачем именно уголок возле столба? При условии что там копать никто не будет я думаю можно и пластиковую трубу или рукав какой нибудь токо не проводящий

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Цитата:

3.63. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

Рукав бесполезно, а пластиковой трубой лучше, чем стальной (стальную необходимо заземлять) при условии, что она изготовлена из светостабилизированного материала. Полиэтиленовая и пропиленовые трубы не стойки к УФ излучению, теряют прочностные свойства, становятся хрупкими. Может быть труба из ПВХ светостабилизированного (если найдёте - атмосферостойкие жесткие гладкие трубы, серии 6UF производства ДКС ), или труба из сшитого полиэтилена (в маркировке есть "X", напр. труба PE-X)

Верно ли, что кабель следует проложить под дорогой на глубине не менее 1 м, несмотря на то, что по ней практически не ездят?

ПУЕ

Цитата:

Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ 2.3.72. У разі перетину КЛ залізниць і автомобільних доріг КЛ треба прокладати в тунелях, блоках або трубах по всій ширині зони відчуження залізниць і доріг на глибину не меншу ніж 1 м від полотна залізниці або дороги та не меншу ніж 0,5 м від дна водовідвідних канав. ... 2.З.74. У разі перетину КЛ в'їздів для автотранспорту у двори, гаражі тощо прокладати кабелі треба в трубах. Над трубами на відстані 0,25 м прокладають сигнальну стрічку. Так само мають бути захищені кабелі КЛ у місцях перетину струмків і канав.

Линия от опоры до счётчика - в ведении электроснабжающей организации, потому проектировать переход через дорогу будет она. Крайне отрицательно она относится к подземному способу прокладки.

Цитата:

Сообщение от dfad1ripe 10 кв.мм алюминиевой или 6 кв.мм медной жилы - это достаточно для такой нагрузки?

Минимальное сечение PEN проводника (в преимущественно применяемой системе TN-C-S) - 16 мм2 алюминий или 10 мм2 медь.

Цитата:

Сообщение от dfad1ripe ВБбШв/АВБбШв для такой задачи - это адекватный выбор или "из пушки по воробьям"? Класть в ПЭ трубе или открыто?

Бронированный ВБбШв/АВБбШв прокладывается без труб (кроме переходов), другие, обычно применяемые кабели (АВВГ/ВВГ)- только в трубах

Цитата:

Сообщение от dfad1ripe Достаточно ли защитить спуск с опоры и подъём на мой столбик трубой/уголком на 2 м от земли?

ПУЕ

Цитата:

Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ 2.3.16. Силові КЛ потрібно виконувати таким чином, щоб у процесі монтажу та експлуатації унеможливити виникнення в них небезпечних механічних напружень і пошкоджень, для чого: ... - кабелі (у тому числі броньовані) у місцях, де можливі механічні пошкодження (пересування автотранспорту, механізмів і вантажів, доступ для сторонніх осіб), потрібно захищати по висоті на 2 м - для кабелів до 10 кВ, 3 м - для кабелів 35 кВ і вище від рівня підлоги або землі та на 0,3 м - у землі (див. також 2.3.99);

мею 100 метров трассы под землей от счетчика. На счетчике 3 фазы 5квт на каждую
Купил металопласт трубу сантех. 32 диаметр с разделением на 3 части по 33 метра
Части скрутил сантех. фитингами. Провод внутри АВВг 5 жил 25ка.
Искал бронированный такой же но тщетно. Даже на заказ не хотели делать. В итоге взял АВВг. Теперь думаю если кабель в земле даст конденсат оболочка не выдержит? ведь она не расчитанна на такие условия эксплуатации. Изоляция там дрянная. С виду не более 0.5 мм и внутри все 5 жил разделены такой же изоляцией. Стоит ли мне боятся -опасаться?

для прокладки в земле, самый лучший вариант - это кабель из XLPE в трубе.

Предложу не повторять моих ошибок и всегда использовать кирпичи, причём укладывать их поперек кабеля.
У меня кабель 4х10мм2, в пластиковой трубе, проложенный в собственноручно выкопанной траншее на глубине 1,2-0,9 м "всплыл" в песке за 9 лет и оказался под плитами пешеходной дорожки.
Я где-то на форуме фотки выкладывал этого карамболя...

Блин.... если б не сам всё делал - точняк не поверил бы, что такое может быть....

Так что не всё, что в старых книжках пишут надо на мусорку выкидывать...

ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ГРУНТІ

...
2.3.63 У разі прокладання КЛ будь-якої нaпрyги паралельно із трубопроводами відстані між ними по горизонталі у просвіті мають бути не меншими ніж: 

0,5 м до водопроводів діаметром до 300 мм; 
1,0 м до водопроводів діаметром понад 300 мм, а також до трубопроводів із рідинами, прокладених без каналів; 
0,5 м до трубопроводів каналізації, дренажу і водостоків; 
1,0 м до газопроводів низького тиску (до 0,049 МПа); 
1,5 м до газопроводів середнього тиску (понад 0,049 МПа до 0,294 МПа); 
2,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,294 МПа до 0,588 МПа); 
3,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,588 МПа до 1,177 МПа); 
1,0 м до стінок каналу теплопроводів. 

Теплопровід на всій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нaгрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевищувало 10 °С для КЛ напрyгою до 20 кВ і 5 °С для КЛ напругoю понад 20 кВ. 

Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено. 

На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані: 

0,25 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ у трубах; 

0,5 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального захисту;

Возьмите бронированый. Мне пришлось менять аввг. Удовольствие ниже среднего. 
Аввг не предназначен для прокладки в земле.
Труба - ошибка. Существенно ухудшает теплопередачу. Разве что диаметр раз в десять больше кабеля.
Деньги на кабель дал прорабу, потом пожалел что так сделал. 
Прораб тоже рассказывал что вот-вот должны привезти. И так неделю.
В свое время нашел Авббшв в Технотоне. Тоже 5х35.
Может там за мной еще и скидка сохранилась.

АВВГ может эксплуатироваться непосредственно в земле, но рекомендации - только в трубе. Если Вы для себя - конечно в трубе. Обыкновенной, пластиковой, для инженерных коммуникаций.

Ну, честно говоря, не ожидал таких вопросов.
Вот производитель пишет. 

Условия эксплуатации и монтажа силовых кабелей АВВГ:
прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;

В том, что информация производителей может быть полезной убедился лично. Кабель ввода в дом погиб через два года. АВВГ.
Предполагаю, что у многих он стоит.
И я на красный свет иногда перехожу.
Но другим так поступать не рекомендую.

Если кому интересно почитать про кабель в трубах - 
отсылаю на три буквы

- читайте ПУЭ

ГОСТ - Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
А чем руководствуется ГОСТ - читаем. 
7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
Так, а что пишут ЕТУ -Таблица 1. Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях).АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПБбШв, АПвБбШв, АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл
прим. для АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ
2 Кабели на номинальное напряжение до 1,0 кВ включительно.