       



Скважинные электронасосы
4SR
                                                                                 

         
Руководство по эксплуатации (технический паспорт)
Электронасос 4SR____________ (указать марку)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта. При установке электронасоса рекомендуется пользоваться услугами компетентных специалистов.
 


1. Область применения и установка

Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидких тел содержащих не более 150 г/м" песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д. Эксплуатация насосов серии 4SR2 возможна внутри колодцев диаметром не менее 4" (100 мм). Электронасос опускается в скважину посредством нагнетательного трубопровода до глубины, на которой происходит его полное погружение (мин. 50 см от верхнего уровня и не менее 1 метра до дна колодца), даже в процессе функционирования, при котором наблюдается снижение уровня жидкости в скважине. Электронасос может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении; когда насос устанавливается в вертикальном положений внутри скважины, рекомендуется в качестве меры предосторожности использовать трос из нержавеющей стали или нейлона, закрепленного через отверстия, специально предусмотренные в нагнетательном корпусе.
2.   Принцип работы
Серия 4SR2 включает в себя МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, предназначенные для постоянного функционирования в погруженном состоянии. Двигатель подключается к насосу через суппорт, параметры которого соответствуют нормативам NEMA. Принцип функционирования аналогичен принципу функционирования многоступенчатых центробежных насосов. Рабочие колеса, установленные на одном и том же ведущем валу, вращаются внутри лопаточных диффузоров, которые обеспечивают движение жидкости на выходе каждого рабочего колеса по направлению к всасывающему патрубку следующего рабочего колеса. После прохождения через все рабочие колеса, установленные последовательно, жидкость покидает насос через нагнетательный патрубок. Каждое рабочее колесо с соответствующим лопаточным диффузором создают ступень нагнетания, которая, согласно принципу функционирования центробежных насосов, обеспечивает для жидкости перепад давления, который суммируется с перепадами, создаваемыми другими последовательными ступенями.
3. Условия применения

Электрический насос должен использоваться с соблюдением следующих условий: Макс. температура жидкости: +30°С. Плотность перекачиваемой жидкости 1кг/дм куб. Допустимый перепад напряжения: ±5% (в случае монофазного исполнения 220-240В и трехфазного 380-415В подразумеваются как допустимое максимальное значение.). Указатель защиты: IP68. (IP58 для двигателей FRANKLIN). Макс. содержание песка 150г/м куб.
      4. Электрическое присоединение
Подключение электрооборудования должно выполняться специалистом в соответствии c предписаниями местного электроснабжающего предприятия. ВНИМАНИЕ Перед началом проведения работ на насосе убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение. Насос должен быть заземлен. Насос должен подключаться к сети через выключатель.
ВНИМАНИЕ: монтажник должен позаботиться о выполнении соединений согласно нормативам, действующим в стране установки. Перед осуществлением соединений убедиться, чтобы на концах проводов линии не было напряжения. Проверить соответствие между данными заводской таблички и номинальными значениями линии. Произвести соединение (проверить наличие надежной системы заземления) согласно схеме, приведенной под крышкой или на табличке. Провод заземления должен быть длиннее проводов фаз и должен быть подсоединен в первую очередь при монтаже и отсоединен последним при демонтаже. Рекомендуется установка дифференциального выключателя. В монофазных насосах вплоть до 1.5кВт двигатель предохранен от перегрузок посредством термического устройства (предохранителя двигателя), встроенного в обмотку. Пользователь должен взять на себя предохранение трехфазных двигателей. В трехфазных двигателях проверить, чтобы направление вращения осуществлялось по часовой стрелке, смотря на насос со стороны крыльчатки двигателя: в противном случае поменять местами две фазы. 
Макс количество запусков в час 20. Убедиться, чтобы насос работал в своем поле номинального функционирования.

Для надлежащего охлаждения электродвигателя насоса  и его нормальной работы следует придерживаться определенных условий по диметру скважины:

Минимальный диаметр скважины – 110мм
Максимальный диаметр скважины – 155 мм
5. Предварительная проверка

Вынуть насос из упаковки и проверить его целостность. Проверить также, чтобы значения заводской табличке соответствовали требуемым значениям. В случае обнаружения какой-либо аномалии незамедлительно обратиться в поставщику, указывая характер дефекта. 
ВНИМАНИЕ: в случае сомнений касательно безопасности машины не использовать ее.
[image: image3.png]HeuncnpasHocts

Mpuanna

Yctpanenie

1. Hacoc re
patoraer.

a) Meperopeni npegoxpanyTent

3aMeHUTE MPeROXpaHUTEN. ECTN HOBHIE ONATE
NIEPeropaioT, CneayeT NPoBEpHTL 3NEKTPOCETS
W BOROHENPOHNLAEMHI KaBens.

b) Cpaborano pene 3aumTs ot
aBaPUIHOTO TOKA WM aBaPUIHOTO
HanpsXeHNs

CHoBa BKTIOHMTE pene sallyTe

) Her nogaun snexTponuTanua

CBA3ATHCA C COOTBETCTRYIOWMM
SHEPrOCHAO XL NPEANPUATHEM.

d) Cpaboran pacuenwtens
MAKCUMATLHOTO TOKA 3aLMTHOTO
aBTOMaTa SMeKTpOgBHTaTeNs U3-3a
neperpyskun

TIPOBEPUTE, rAe 336NOKMpOBaH
3NEKTPOABMIATENL/HACOC

€) Mospexaenvie Hacoca
BOAOHENPOHMUAEHOTO Kabens.

OTPEMORTPOBATE W 3aMERNTE HACOC Wi
Kabens.

f) Mogaua nossiwenroro unu
MOHIKEHHOTO HanpsXeHus

TIpOBEPHTE CeTb SneKTpONVTaRWA

2. Hacoc paboraer,
HO nogiaum Boas!
HeT.

a) 3aKpLIT 3aNOPHLI BEHTUNL B
HanopHoM MarucTpany.

OTkpuTs BerTMNG,

b) OTcyTCTaMe B0AN B KonoAue/
CKBAXMHE UV CULIKOM HUZKW €€
ypoBeHb.

Cuotpun. 3 a)

) 3anunanme obpaTHOro Knanana &
33KPHITOM NoNOXeHNH

BHITAILMTE HACOC Ha MOBEPXHOCTS. [IPOMLITH
UM 3aMEHNTE KnanaH

d) 3a6uT BnyckHOM ceTaTEI oNETP.

BHITAILM TS HACOC Ha MOBEPXHOCTE W MPOMBITE
CeTHaTHI (hNTP MM 3aMEHUT ero.

€) Mospexaenvie Hacoca

OTPEMORTPOBATE WM 3aMERNTE HAcoC

3. Hacoc pabotaet
C NOHIKERHOT
NpoMsBORMTENLHO
cThio

a) TIOHIDXEHWE YPOBHA BORH GONbLLE,
4ewm npeanonaranock

YBennmTE rmy6uHy NOTpyXeHA Hacoca,
BLINONHUTbL ADOCCENMPOBAHME AU 3aMEHUTh
HAacOC APYTUM, MEHBWErO TUNOpa3sMepa, y
KOTOPOro GoMlee HU3Kas NPON3BOANTENEHOCTE

b) HaCTUHHO 3aKpHITH MM 336UTH
KNaNaHb/BEHTVNH HANOPHOTO
Tpy6onposoga

OTPEMONTMPOBATE U NPOMBITE KnanaHs/
BEHTUIM MM, ECTU TREBYETCH, 3aMeHNTE
HOBEIMM

) HacTUuHO 336UT rpA3LIo (oxpoR)
HanopHeii Tpy6oNpoBo

TIPOMUCTUTE WM 3aMEHNTS HANOPHLI
Tpybonposoa

d) HacTUHHO 33610KHPOBaH 06PATHHN
Knanan Hacoca.

BHITAILMTE HACOC Ha MOBEPXHOCTS. [IPOMLITH
UM 3aMEHNTE KnanaH

&) HacTUHHO 336UTH pA3LI0 (OXpOW)
CToAK 1 Hacoc.

BHITAILMTE HACOC Ha NOBEPXHOCTS,
AEMOHTVPOBATS M MPOMBITS, €CTN TPebyeTcs,
3aMeHNTE Hacoc. [POMBITE TPY6ONPOBOA

f) Mospexaen Hacoc

OTPEMORTPOBATE W 3aMERNTE HacoC

) Teub BCNEACTEVE pasrepMeTU3aLAN
Tpy6onposoga

TIPOBEPUTE M OTPEMOHTUPOBATS TPYGONPOROA

h) Mospexaenvie cTonka

3ameHUTb CTOSK.

i) Magenve Hanpaxenvs.

TIpOBEPHTE CETb SneKTpoNVTaRWA





10. Требования к экологии
При обращении с оборудованием, его эксплуатации, хранении и транспортировке должны соблюдаться все требования экологии в отношении обращения с опасными для людей и окружающей среды материалами.

Если насос снимается с эксплуатации, необходимо обеспечить, чтобы в насосе/электродвигателе и в стояке не оставалось опасных для здоровья людей и для окружающей среды материалов.

Насосы 4SR устанавливаются в скважины диаметром не менее 4" (110мм). Электронасос опускается в скважину при помощи нагнетательной трубы на глубину, которая обеспечивает его полное погружение (не менее 50см от поверхности воды и не менее 1м от дна скважины), в том числе во время его работы, когда уровень воды в скважине может падать. При установке электронасоса в скважине рекомендуется закреплять его тросом из нержавеющей стали или нейлона через проушины, предусмотренные на нагнетательном корпусе.

[image: image4.png]PACYET KABENA AN1A CKBAXWHHbIX HACOCOB

OHO®A3HbIN 230 B -50 My

MOWHOCTb ceuenue Kkabensi B MM
DBUFATENb 4x1 | 4x15 | 4x25 | 4x4 | 4x6 | 4x10 4x16
Br ne. AnuKa kaGens B MeTpax
025 033 70 105 70
037 050 60 %0 140
055 075 45 70 110 180
075 1 35 50 85 140 210
11 15 25 35 60 95 145 240
15 2 30 45 75 115 190 305
22 3 30 50 75 125 200





[image: image5.png]TPEX®A3HbIN 400 B -50 'y

MOLLUHOCTb ceueHne kabens B MM?
ABUTATENb 4x1 ‘4)(1.5‘4)(2.5‘ 4)(4‘ 4)(5‘4)(10‘4)(15‘4)(25‘4)(35‘4)(50‘4)(70
BT ne. AnuHa kaGens B MeTpax
0,37 0,50 300
0,55 075 250 380
075 1 195 295
11 15 145 215 360
15 2 105 160 265 425
22 3 70 10 180 290 440
3 ) 55 85 140 220 330
4 55 40 60 105 165 250 415
55 75 45 75 120 180 300 480
75 10 35 55 95 135 220 340 585
9.2 125 47 7 15 190 300 470
1 15 40 65 95 160 260 405
13 175 60 85 140 225 350 490
15 20 50 75 125 195 305 430
185 25 58 100 155 245 340 a85
22 30 49 85 130 205 285 410 570
30 40 36 63 9% 152 210 305 425





[image: image6.png]ONEIT MOKA3BIBAET, YTO U1 NPENOTBPANIEHHS CITHIIKOM YaCTHIX BIIIOYEHHH H BBIKITIONEHNH HACOCA, MONEIHELH
o6Bem BOmsI B Gake V nomesnsiii, COBEPMAIOMeH INHAMAIECKOE KoNeGatHe, JOMKEH COOTBETCTBOBATS
BOZIONIOTPEGNEHHIO B JI/MHH, YMHOXeHHOMY Ha KodduumeHT MommocTy Hacoca K (oM. TaGumy 1)

Tlone3xelii 06beM Bon! B 6ake V nonesnsiis = Amax x K

Tabauual. Koadpduuuent MomuocT Hacoca K B 3aBHCHMOCTH 0T MOWIHOCTH Hacoca

B npumepe: V nonesnsii = A max X K = 180 THTpOB X 0,42 = 75,6 THTPOB.
Tonuwii 06bem Gaka onpenenserc no Tabnuue 2. B cooTseTcTByIomeli KONOHKE HAMIHTE [aBAeHNA BITIONCHHA
W BMKIOUCHIS HACOCA (B IpHMepe - 2,0 1 3,5 6ap) # OR RUMH NOE3HBLI 0GBEM BOmb B Gake (5 MpHMepe - 75,6 ~ 78).

TpeGyemsiii pasmep 6aka - B kONOHKe creBa (8 npumepe - 300

).

Tabnuual.

TpeasapuTenshoe nassenne b Gake, Gap
38 38 48 48 58 638

18 23 23 23

Jlannerne pimoeHys Hacoca, 6ap

15 15 2] 2 12 25 25 25

Jlapnetme BLIKTIOYEHHA Hacoca, Gap

45

28

3

4

28

3

45

28

3

Tlonesnsiit 06bEM Gaxa, 1

17
27
63
69

1
15
36
38
46
76
11
15
19
38

13
2,1
49
52
57
104
15
20
25
51
7
129
181
259
362
544

16
23
6
63
72
126
19
25
31
63
95
158
221
316
443
665





[image: image10.png]


Пульт управления трехфазныи насосом QET
1. Панель подсоединительных клем
2. Блок предохранителей

3. Магнитный пускатель

4. Тепловое реле                   

5. 1- заземление

6. R – фаза 1 к сети
7. S – фаза 2 к сети
8. Т – фаза 3 к сети
9. U.V.W – к двигателю насоса
[image: image11.png]


         10     P.Р – к реле  

Пульт управления однофазным насосом  QEM  

1, Панель подсоединительных клем

2  Конденсатор

Панель соединительных клем для насоса:

1 Заземление

2 К сети

 3 К сети

4 Черный провод провод   насоса

5 Голубой провод насоса

6 Коричневый провод насоса

Выбор пульта управления по мощности электродвигателя насоса:

QEM 75 – 0.55кВт
        QET 75 – 0.55кВт


QEM 100 – 0.75 кВт
        QET 100 – 0.75 кВт

QEM 150 – 1.1 кВт
        QET 150 – 1.1 кВт

QEM 200 – 1.5 кВт
        QET 200 – 1.5 кВт

QEM 300 – 2.2 кВт
        QET 300 – 2.2 кВт

6. Монтаж
6.1. Общие сведения
Перед началом проведения любых работ, убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение. Ни в коем случае не опускать и не поднимать насос за кабель электродвигателя.

Рекомендуется соединять погружной кабель и кабель электродвигателя при помощью кабельного соединения типа GPS-1

6.2. Соединение с трубопроводом
Если при соединении со стояком требуется применение монтажных инструментов, насос может зажиматься или захватываться только за поверхность корпуса нагнетания насоса. Если насос соединяется с трубой из полимерного материала, тогда необходимо применять обжимную муфту. Если применяются трубы с фланцевым креплением, во фланцах необходимо проделать пазы для размещения погружного кабеля и трубки указателя уровня воды, если она имеется. На рис. 12 показана установка насоса с данными по:

• Расположению хомутов, поз. 1, и интервалу между ними.

• Монтажу стального троса, поз. 2.

• Макс. глубине погружения относительно уровня воды.

[image: image7.png]Puc. 12

—

3 wetpa
Makc
150m

TMO1 04804397




6.3. Крепление кабеля
Хомуты для зажима кабеля должны устанавливаться через каждые 3 метра, смотри рис. 12.

Если применяются полимерные трубы, то при фиксации погружного кабеля необходимо оставить зазор между ним и хомутами, поскольку в процессе эксплуатации в результате действия нагрузки будет возникать линейная деформация полимерной трубы.

Если применяются трубы с фланцами, то хомуты для крепления кабеля должны располагаться над каждым таким соединением и под ним.
6.4. Глубина погружения
Минимальная глубина погружения относительно динамического уровня:

• Вертикальная установка:

Во время ввода в эксплуатацию и работы насос должен быть полностью погружен в воду.

• Горизонтальная установка: Насос должен располагаться и работать на уровне 0,5м ниже динамического уровня воды. Если есть опасность загрязнения, тогда насос должен быть помещен в защитный кожух.
6.5. Спуск насоса в скважину
Рекомендуется, страховать насос с помощью стального троса, смотри рис. 12, поз. 2. Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен. Далее он должен быть закреплен с помощью зажимов в верхней части скважины.

ВНИМАНИЕ!!!  Не использовать провод электропитания для того, чтобы вытаскивать насос из скважины. Нельзя поднимать или опускать насос при помощи силового кабеля.

7.  Ввод в эксплуатацию
Убедитесь, дебет скважины соответствует производительности насоса. Насос может быть включен, если только полностью находится в воде. Включите насос и выключайте только тогда, когда вода на выходе станет совершенно чистой. Раннее выключение насоса может явиться причиной засорения его частей или обратного клапана.

8.  Эксплуатация
При определенных условиях может произойти внезапное падение подачи насоса, причина которого может заключаться в том, что производительность насоса превышает дебит скважины/колодца. Необходимо остановить насос и устранить причину неисправности.

ВНИМАНИЕ Защита насоса от сухого хода работает только в пределах рекомендуемой области эксплуатации.
9. Конструктивные характеристики

[image: image8.png]nOA. JETANMHACOCA

1

HATHETATE/IbHbIl1 KOPTIYC

OBPATHBIN KNAMAH

KOXKYX

PABOYEE KOJIECO
nooy30P
HECYLLAS KOPOBKA
BAJTHACOCA

NOAWNMHUKI HACOCA

KPEM/IEHVUE CTPAXOBOY-
HOTO TPOCA

ounLTP

3ALUUTA KABENA

LBUFATENb.

KOHCTPYKTUBHBIE XAPAKTEPUCTUKY

aselouan Crans MAKpocnaHoit A

bHbM TPy

sercray;
Lexan 141-R
Noryl GFN2V

Hepxaseiousa

*PEDROLLO
“FRANKLI

OEDROUO

...the spring of ife




       [image: image9.png]nOA. JETANMHACOCA

1

HATHETATE/IbHbIl1 KOPTIYC

OBPATHBIN KNAMAH

KOXKYX

PABOYEE KOJIECO
nooy30P
HECYLLAS KOPOBKA
BAJTHACOCA

NOAWNMHUKI HACOCA

KPEM/IEHVUE CTPAXOBOY-
HOTO TPOCA

ounLTP

3ALUUTA KABENA

LBUFATENb.

KOHCTPYKTUBHBIE XAPAKTEPUCTUKY

aselouan Crans MAKpocnaHoit A

bHbM TPy

sercray;
Lexan 141-R
Noryl GFN2V

Hepxaseiousa

*PEDROLLO
“FRANKLI

OEDROUO

...the spring of ife





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image12.png]


[image: image13.png]


_1171978910.bin

_1171980145.bin

