FSG-2 - SQUARE-D
[image: image1.png]



Технические характеристики:

Минимальное давления  регулирования
                                                            1,1 бар

Максимальное давления регулирования
                                                            5,0 бар

Установленное заводом-изготовителем давление                                          1,4-4,6 бар 

Регулируемая разница включения и выключения (дельта)                     не менее 1 бар

Напряжение
                                                                                                           220 В

Ток переменный
                                                                                                16  А

Рекомендации для установки и эксплуатации

Реле устанавливается в легко доступном месте для удобства технического обслуживания.

Обязательная установка шарового крана на выходе из насоса.

Необходимо проверить давление воздуха в гидроаккумуляторном баке.

Давление в баке должно быть на 0,1-0,2 бар ниже установленного в реле минимального уровня (включения)   давления.

Если давление превышает установленный уровень, необходимо выпустить воздух при помощи ниппеля вмонтированного в корпус бака и снова замерить давление шинным манометром. Выпустить воздух до требуемого параметра.

Если давление в баке ниже установленного нижнего уровня реле, необходимо подкачать воздух при помощи воздушного насоса. Подкачивать до требуемого параметра (т.е. оно должно быть равным нижнему уровню или на 0,1-0,2 бар ниже).

При использовании гидроакумулятора нижний уровень давления устанавливается идентичным с давление в баке (гидроакумуляторе) и на оборот.

Правила пользования

Поворот по часовой стрелке винта №2 увеличивает диапазон между нижним и верхним уровнями давления (дельту) и максимальное давление.Поворот против часовой стрелки винта №2 уменьшает диапазон между нижним и верхним уровнями давления (дельту) и максимальное давление.

Поворот по часовой стрелке винта №1, увеличивает величину нижнего уровня давления включения насоса, одновременно повышая верхний уровень с установленной дельтой. Поворот против  часовой стрелке винта №1, уменьшает величину нижнего уровня давления включения насоса, одновременно понижая верхний уровень включения насоса на величину  установленной дельтой.

[image: image2.jpg]



