[image: image1][image: image9.wmf] 

АГРОРЕСУРС

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]%344

0

Z

8

[Y4L11Y4

98F
|

0LET




 EMBED Рисунок Microsoft Office Word 
[image: image9.wmf]


КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ  ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ТИПА “ДАНКО”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

632483.018-06 РЭ, 632483.018-07 РЭ

[image: image12.emf]
г. Ровно

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ... .................................................................................................................3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ...........................................................................................................4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.............................................................................................................5

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ….................................................................5

5. УСТРОЙСТВО КОТЛА.................................................................................................................6

6. МОНТАЖ КОТЛА.........................................................................................................................8

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ………………..................................11

8. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ............................................................................................13

9. РАБОТА КОТЛА. РАСТОПКА....................................................................................................13

10.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ........................................................................................15

11.   ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..........................................15

12.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ КОТЛА……………………………...................................16

13.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ……………............16

14.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.............................................................................................16

15.   ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……..............................................................................17

Приложение 1   Контрольный талон на установку котла.........................................................23

Приложение 2   Отметки о неполадках, замене деталей и ремонте………............................24
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Котлы  отопительные твердотопливные “Данко-50Т”, “Данко-50ТЕ” ТУ У28.2-24175498-018-2008,  предназначены для теплоснабжения  индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового предназначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией.


ВНИМАНИЕ !

1.2. При покупке котла: необходимо убедиться, что его тепловая мощность отвечает проекту на отопление вашего дома или сооружения, проверьте комплектность в соответствии с разделом 3 и товарный вид. После продажи котла покупателю завод-производитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

1.3. Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в этом руководстве. 

1.4. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и вывести котел из строя.

1.5. При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте котла нужно придерживаться правил пожарной безопасности, правил безопасной эксплуатации водогрейных котлов,  строительных норм и правил.

1.6. Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после инструктажа владельца с обязательным заполнением контрольного талона на установку (приложение 1).

1.7. Ремонт и уход за системой водяного отопления производятся владельцем котла или  сервисной службой монтажной организации или организацией, которая имеет соответствующие разрешения и соглашение с владельцем.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Основные параметры котла приведены в таблице 1:

                                                                                                                                                 Таблица 1

	Название параметра

и размеры
	Норма


	
	„Данко-50Т”
	„Данко-50ТЕ”

	1. Вид топлива
	Уголь каменный, антрацит  ГОСТ Р 51591-2000

	2. Номинальная теплопроизводительность,  кВт ±10%
	50

	3. Номинальный расход топлива, кг/ч:

     - уголь каменный  (
[image: image2.wmf]р

н

Q

=20560(3080 кДж/кг)

     - антрацит (
[image: image3.wmf]р

н

Q

=27200(4080 кДж/кг)
	 10,0
 7,3

	4. Коэффициент полезного действия %, не ниже:

     - уголь каменный  (
[image: image4.wmf]р

н

Q

=20560(3080 кДж/кг)

     - антрацит (
[image: image5.wmf]р

н

Q

=27200(4080 кДж/кг)
	74
79

	5.Рабочее давление воды, МПа:

     - минимальное
     - максимальное
	 0,1

 0,25

	6. Подключение к системе отопления, резьба
	Dy50

	7. Подключение контура охлаждения, резьба
	G ½″ (¾″)

	8. Сечение дымоотводящего патрубка котла, мм
	125×250

	9. Разрежение за котлом, Па 
	22-40

	10. Высота дымохода, м, не менее
	8

	11. Температура продуктов сгорания, (С, не менее
	 140

	12. Объем воды в котле, л ±10%
	171

	13. Размеры топки, мм

     - высота

     - ширина

     - глубина
	510

456
830

	14. Объем загружаемого топлива, л
	130

	15. Напряжение, В /частота, Гц
	 -
	~230 / 50

	16. Электрическая  мощность  не более, Вт
	 -
	75

	17. Длительность рабочего цикла, ч:

     - выход летучих до 17 %

     - выход летучих до 50 %
	  12
  8

	18. Габаритные размеры, мм, не более
	
	

	     - высота
	1410
	1475

	     - ширина
	720
	870

	     - глубина
	1260
	1260

	17. Масса, кг, не более
	466
	466


2.3. Ориентировочный расчет расхода топлива можно производить по следующим формулам:


[image: image6.wmf]h

×

×

=

P

H

Q

N

B

360

кг/ч (часовой расход)  
[image: image7.wmf]h

×

×

=

P

H

Q

N

B

8640

, кг/сутки (суточный расход)

               где    N  – тепловая мощность котла, кВт;

                      
[image: image8.wmf]р

н

Q

 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

                         – минимально допустимый (согласно ГОСТ 20548-87) КПД котла (см. табл. 1).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Комплект поставки приведен в таблице 2:                                                                                                                                                

                                                                                                                                   Таблица 2

	Название поставки
	Котел модели

„Данко-50Т”
	Котел модели

„Данко-50ТЕ”

	1 Котел отопительный, шт
	1
	1

	2 Руководство по эксплуатации, экз.
	1
	1

	3 Кочегарный инструмент, шт :

    - совок

    - кочерга

    - ящик для золы
	1

1

1
	1

1

1

	4 Упаковка котла, шт
	1
	1

	5 Винт регулировочный, шт
	1
	1

	6 Вентилятор, шт
	-
	1

	7 Контролер EUROSTER 11W, шт
	-
	1

	8 Инструкция по обслуживанию
   EUROSTER 11W, экз.
	-
	1

	9 Тягорегулятор, шт*
	1
	1

	10 Клапан сброса температуры воды Honeywell TS130, шт.*
	1
	1


Прим.: * - нужно заказывать дополнительно        

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Помещение, в котором устанавливается котел, должно отвечать требованиям СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и правилам пожарной безопасности.
4.2. К обслуживанию допускаются лица, которые ознакомлены с устройством и правилами эксплуатации котла.

4.3. Основные меры безопасности :

· котел не допускается устанавливать на пожароопасные строительные конструкции;
· пол помещения необходимо выполнять из огнестойких материалов с негладкой поверхностью;
· помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь вентиляцию;
· при остановке котла в зимнее время на длительный период (более суток) необходимо полностью слить воду из системы отопления и котла через спускной вентиль, установленный в нижней точке системы;

· при разжигании котла в холодное время года необходимо довести температуру горячей воды до 60(С и убедиться в наличии циркуляции воды в системе отопления. Только после этого продолжать нагревать воду до нужной температуры;

· во время эксплуатации поддерживать температуру воды в котле не выше 95(С;

· не оставлять котел без присмотра до полного разгорания твердого топлива для предотвращения пожара.

4.4. Особенные меры безопасности :

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· установка котла у легковоспламеняющихся стен, перегородок без теплоизоляции газохода;
· нагромождение горючих материалов на расстоянии менее 0,5 м от котла;
· работа котла с незаполненной системой отопления или частично заполненного теплоносителем котла;

· прямой отбор горячей воды из системы отопления для потребностей горячего водоснабжения. Допускается установка в систему дополнительно водонагревателя;

· оставлять работающий котел на длительное время без присмотра;

· производить  ремонт, профилактическое обслуживание на работающем котле;

· установка дополнительного шибера в дымоходе.

4.5. В случае возникновения пожара срочно сообщите в пожарную часть по телефону 01.

4.6. При неправильном использовании котла может наступить отравление оксидом углерода (угарным газом). Признаком отравления является: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.
Для предоставления первой помощи пострадавшему:

· вызовите скорую помощь по телефону 03;

· вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте уснуть;

· при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

4.7. Нарушение правил эксплуатации и требований по технике безопасности может привести к несчастному случаю.

5. УСТРОЙСТВО КОТЛА
5.1. Котел модели “ДАНКО-50Т (ТЕ)” (рис.1а,б), предназначен для работы на твердом топливе.

5.1.1. Основой котла является стальной теплообменник, состоящий из топки 1 и конвективного двухходового газохода 2. Водный объем котла – водяная рубашка 3 – образуется между внешними стенками теплообменника, топкой и газоходом. В нижней части теплообменника организована камера сбора золы, которая ограничивается стенками теплообменника, водоохлаждаемой колосниковой решеткой 4 и поддоном 6. Снаружи теплообменник покрыт слоем теплоизолирующего материала 25 и декоративным кожухом 15.
5.1.2. Загрузочная емкость топки – от колосниковой решетки до загрузочного окна. Для предотвращения спекания шара топлива, между водоохлаждаемыми колосниками 4 установлены поворотные чугунные колосники, которые приводятся в движение рычагом 11. В нижней части топки установлены шуровочные дверцы 10 для очистки колосниковой решетки.

5.1.3. На передней стенке теплообменника размещено четыре дверцы : зольниковые 7, топочные 9, загрузочные 12 и дверцы газохода 13. На зольниковых дверцах закреплена воздушная заслонка 8 с регулировочным винтом 24  для ручного изменения количества воздуха, подаваемого в топку. На задней стенке теплообменника закреплен дымоход 17 с шибером 18. 
5.1.4. Для предотвращения перегрева котла в его конструкции предусмотрен вмонтированный контур охлаждения 21.
5.1.5. Температура воды в котле контролируется термометром 14 (в модели Данко-50Т) или контроллером 27 (в модели Данко-50ТЕ). Контроллер данного типа управляет работой насоса системы  и вентилятора 26. 
5.1.6. На обратной линии (на входящем патрубке котла) установлен предохранительный клапан 20 (2,5бар). В задней нижней части котла находится также патрубок слива воды 28.























Рис. 1. Устройство котла "Данко-50Т(ТЕ)":


а – Данко-50Т; б – Данко-50ТЕ;


1 - топка; 2 - конвективный газоход; 3 - водяная рубашка; 4 – колосниковая решетка; 5 - поворотные колосники; 6 - поддон; 7 - дверцы зольника; 8 - воздушная  заслонка; 9 - дверцы топки; 10 - шуровочные дверцы; 11 - рычаг колосников; 12 – загрузочные дверцы; 13 – дверцы газохода; 14 -термометр; 15 - декоративный  кожух; 16 - патрубок вентилятора; 17 - дымоход; 18 - шибер дымохода; 19 - патрубки  контура  охлаждения;  20 – предохранительный клапан  (2,5бар); 21 – контур охлаждения;  22 – крышка патрубка клапана; 23 – крышка патрубка тягорегулятора; 24 - винт регулировочный; 25 - теплоизоляция; 26 - вентилятор; 27 -контроллер; 28 - сливной патрубок.

















PAGE  
2

_1289800609.unknown

_1289800613.unknown

_1289800621.unknown

_1289800623.unknown

_1289800620.unknown

_1289800612.unknown

_1289800608.unknown

_143887632.doc


 АГРОРЕСУРС


