

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Инженерное оборудование зданий и сооружений

Внешние сети и сооружения

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
Госстрой Украины
Киев 2001
Разработаны:
                                 Институтом «УкрНИИинжпроект»
(                            Булгаков Г.М., Власюк А.В.,     Жидовецкий Б.В.,                    Радченко B.C., Сопов В.В., Станкевич Г.А.)

НПФ «Полимерстрой»
(Шестопал А.Н., Марчук П.Ф.)

Концерн «Укргазификация» 
(Жембоцкий В.Н.)
При участии:

Управления инженерной защиты территорий и промышленного строительства Госстроя Украины 

(Левчий В.Г.)

Главбытгаза ДК Укртрансгаза 
(Шмидт В.В.)

Госнадзорохрантруда Украины 
(Герасименко Ю.H.)

Ассоциации «Укрсельгаз» 

(Мазарчук А.П.)

Киевского национального университета строительства и архитектуры 
(Шишко Г.Г.)
Внесены и подготовлены
Управлением инженерной защиты территорий
к утверждению:                                      и промышленного строительства Госстроя Украины

Утверждены:
Приказом Госстроя Украины
от 23 апреля 2001г. № 101 

и введены в действие с 1 августа 2001г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
	Инженерное оборудование зданий и сооружений

Внешние сети и сооружения
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	ДБН В.2.5-20-2001
Взамен

СНиП 2.04.08-87, 

СНиП 3.05.02-88


Настоящие Нормы распространяются на проектирование, строительство новых, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение (далее -строительство) и эксплуатацию систем газоснабжения для обеспечения потре​бителей природными горючими газами нефтяных газовых и газоконденсатных месторождений (далее - газами) и газо-воздушными смесями на их основе с из​быточным давлением не более 1,2 МПа, а также сжиженными углеводородны​ми газами (далее - СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа.

Требования этих Норм являются обязательными для организаций и учреж​дений, юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию систем газоснабжения независимо от форм соб​ственности и принадлежности.

Настоящие Нормы не распространяются на:

- технологические газопроводы и газовое оборудование химических, неф​техимических, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих производств и предприятий черной металлургии;

- опытные и экспериментальные агрегаты и установки, а также установки, которые используют энергию взрыва газовоздушных смесей и установки для получения защитных газов;

- передвижные газоиспользующие установки, а также газовое оборудова​ние автомобильного и железнодорожного транспорта, речных, морских и воз​душных судов;

- автомобильные газонаполнительные компрессорные и совмещенные станции для заправки автомобилей сжатым природным газом и жидким топли​вом;

- газопроводы и газовое оборудование предприятий и установок, которые используют природный газ с избыточным давлением свыше 1,2 МПа, а также искусственные газы, биогаз, газ дегазации, газовоздушные смеси на их основе и другие горючие газы;

Проектирование, строительство и эксплуатация газового оборудования лабораторий, коммунальных и коммунально-бытовых объектов, испаритель​ных, резервуарных баллонных установок СУГ, расположенных на территориях предприятий химических, нефтехимических, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих производств и предприятий черной металлургий осуществляется согласно требованиям настоящих Норм.

Термины и определения приведены в приложении А.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данных нормах, приведен в приложении Б.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 Общие положения
1.1 В состав систем газоснабжения входят:

- газопроводы и сооружений систем газоснабжения населенных пунктов (включая межпоселковые газопроводы, распределительные газопроводы, внутриквартальные газопроводы и вводы), подводящие газопроводы к предприяти​ям, тепловым электростанциям (далее - ТЭС), котельным, автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям природного газа (далее - АГНКС);


- газопроводы и газовое Оборудование промышленных и сельскохозяйст​венных предприятий, ТЭС, котельных, предприятий коммунального и бытового обслуживания населения, жилых домов и общественных зданий;

- газорегуляторные пункты (далее - ГРП), газорегуляторные пункты блоч​ные (далее - ГРПЕ), шкафные газорегуляторные пункты (далее - ШРП), газоре​гуляторные установки (далее - ГРУ), комбинированные домовые регуляторы давления (далее - КДРД), установки для получения газовоздушных смесей;

- газонаполнительные станций (далее - ГНС) пункты (далее - ГНП), промежуточные склады баллонов (далее - ПСБ), стационарные автомобильные газозаправочные станций (далее - АГЗС) и пункты (далее - АГЗП), резервуарные установки, групповые и индивидуальные газобаллонные установки (далее -ГБУ и ИГБУ), испарительные й смесительные установки СУГ.

1.2 Проектирование систем газоснабжения следует выполнять согласно утвержденным схемам газоснабжения Украины, областей, районов, городов, поселков и сел, которые должны разрабатываться на основе схем и проектов, генеральных планов населенных пунктов с учетом развития их на перспективу и требованиям ДБН-360 и ДБН Б.2.4-1.
Задания на проектирование схем газоснабжения областей, районов, насе​ленных пунктов и объектов хранения и раздачи сжиженных газов (ГНС, ГНП), а также схемы газоснабжения, согласно ДБН А.2.3-1, подлежат согласованию с территориальной проектной организацией.

Системы газоснабжения населенных пунктов и отдельных потребителей газа должны обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение, а также воз​можность оперативного отключения ответвлений к обособленным микрорай​онам, предприятиям, потребителям и отключения участков закольцованных га​зопроводов с давлением газа более 0,005 МПа.

При проектировании систем газоснабжения следует предусматривать тех​нические решения, обеспечивающие рациональное использование газового то​плива, материалов и оборудования.

1.3 При проектировании систем газоснабжения, кроме требований на​стоящих Норм, следует руководствоваться требованиями ДНАОП 0.00-1.20, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», ДНАОП 0.00-1.07, ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України».
1.4 Газ, предусмотренный для использования в качестве топлива» должен соответствовать ГОСТ 5542 для природного газа и ГОСТ 20448 и ГОСТ 27578 для СУГ.

1.5 Газ, подаваемый потребителю, должен одорироваться. Интенсивность запаха газа определяется по, ГОСТ 22387.5.

Допускается подача неодорированного газа для производственных установок промышленных предприятий при условии прохождения подводящего газо​провода к предприятию вне территории населенных пунктов, установки сигна​лизаторов загазованности в помещениях, где расположены газовое оборудова​ние и газопроводы.

1.6 Температура газа, выходящего из газораспределительных станций ма​гистральных газопроводов (далее ГРС) при подаче в подземные газопроводы, должна быть не ниже минус 10 °С, а при подаче в наземные и надземные газо​проводы не ниже расчетной температуры наружного воздуха для района строи​тельства.

За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать темпера​туру наиболее холодной пятидневку обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01.
При подаче из ГРС газа с отрицательной температурой в подземные газо​проводы, прокладываемые в пучинистых грунтах, должны быть учтены меро​приятия по устойчивости газопровода, предусмотренные в разделе 10.

1.7 Использование в качестве топлива смеси СУГ с воздухом и других га​зовоздушных смесей допускается при содержании горючих и негорючих ком​понентов в соотношении, обеспечивающем превышение верхнего концентра​ционного предела воспламеняемости смеси (далее - ВКПВ) не менее чем в 2 раза.

Содержание вредных примесей в газовоздушных смесях не должно пре​вышать значений, приведенных в ГОСТ 5542 и ГОСТ 20448, соответственно для природного газа и СУГ.

1.8 Системы и объекты газоснабжения следует проектировать с учетом максимальной индустриализации строительно-монтажных работ за счет приме​нения сборно-блочных, стандартных и типовых элементов и деталей, изготов​ленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.9 В проектах систем и объектов газоснабжения необходимо предусмат​ривать мероприятия по безопасности газоснабжения согласно ДНАОП 0.00-1.20, пожарной безопасности согласно НАПБ А.01.001, СНиП 2.01.02, ГОСТ 12.1.004, охраны труда согласно Закона Украины «Об охране труда», оценки воздействий на окружающую среду согласно ДБН А.2.2-1 и разделом 13 как на период строительства, так и на период эксплуатации.
2 Системы газоснабжения и нормы давления газа
2.1 Выбор систем распределения газа по давлению, количеству ступеней редуцирования, количества ГРС, ГРП, ГРПБ, ШРП и принципа построения сис​тем распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) сле​дует производить на основании технико-экономических расчетов с учетом объ​ема, структуры и плотности газопотребления, надежности и безопасности газо​снабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

2.2 Газопроводы в зависимости от давления транспортируемого ими газа подразделяются на:

газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа от 0,6 до 1,2 МПа для природного газа и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа для СУГ;

газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа от 0,3 до 0,6 МПа;

газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа от 0,005 МПа до 0,300 МПа;

газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа.

2.3 Системы газоснабжения могут быть:

одноступенчатые, с подачей газа потребителям только по газопроводам одного давления (низкого или среднего);

двухступенчатые, с подачей газа потребителям по газопроводам двух дав​лений - среднего и низкого, среднего и высокого I и II категории, высокого II категории и низкого;

трехступенчатые, с подачей газа потребителям по газопроводам трех дав​лений - высокого I или II категории, среднего и низкого;

многоступенчатые, при которых распределение газа осуществляется по га​зопроводам четырех давлений: высокого I и II категории, среднего и низкого.

Связь между газопроводами различных давлений, входящих в систему га​зоснабжения, должна осуществляться только через ГРП, ГРПБ, ШРП, КДРД.

2.4 Классификация газопроводов, входящих в систему газоснабжения, приведена в приложении В.

2.5 Давление газа в газопроводах, прокладываемых внутри зданий, следует принимать не более значений, приведенных в таблице 1.

Давление газа перед бытовыми газовыми приборами следует принимать в соответствии с паспортными данными приборов, но не более указанного в по​зиции 3 таблицы 1.

2.6 Для тепловых установок промышленных предприятий и отдельно стоящих котельных допускается использование газа с давлением до 1,2 МПа, если такое давление требуется по условиям технологии производства.

Не допускается прокладка газопроводов с давлением газа более 0,6 до 1,2 МПа в пределах многоэтажной жилой застройки населенных пунктов, в местах расположения общественных зданий и мест массового скопления людей (базары, стадионы, торговые центры, культовые сооружения и т.д.).

Таблица 1

	Потребители газа
	Давление газа, МПа

	1. Производственные здания промышленных предпри​ятий и здания сельскохозяйственных предприятий, а также отдельно стоящие предприятия бытового обслу​живания населения производственного назначения (бани, прачечные, фабрики, химчистки и т.п.)
	0,600

	2. Котельные: - отдельно стоящие на территории предприятий;
	0,600

	- то же на территории населенных пунктов;
	0,600

	- пристроенные к производственным зданиям и встро​енные в эти здания;
	0,600

	- пристроенные и встроенные в общественные здания;
	0,005

	- пристроенные к жилым зданиям;
	0,005

	- крышные здания всех назначений
	0,005

	3. Жилые здания, пристроенные к ним здания и встро​енные в них (кроме котельных) помещения предпри​ятий торговли, бытового обслуживания населения, об​щественного питания, аптек, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, учреждений и т.п.
	0,003


3 Расчетные расходы газа. 

Гидравлический расчет газопроводов
3.1 Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует оп​ределять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов - потребителей газа.

3.2 Годовые расходы газа для жилых зданий, предприятий бытового об​служивания населения, общественного питания по производству хлеба и кон​дитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения следует опреде​лять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 2.

Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 2, сле​дует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фак​тического расхода используемого топлива с учетом коэффициента полезного действия (далее - КПД) топливоиспользующего оборудования при переходе на газовое топливо.

3.3 При составлении проектов генеральных планов населенных пунктов допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

- при отсутствии горячего водоснабжения - 125 (165 в сельской местно​сти).

Если теплота сгорания применяемого газа отличается от приведенной, ук​рупненные показатели следует умножить на коэффициент

[image: image1.png]()




где QН  - теплота сгорания применяемого газа, МДж/м

Таблица 2
	Потребители газа
	Показатель           потребле​ния газа
	Нормы расхода теп​лоты, МДж

	1 Жилые здания

	При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: 
	
	

	природным газом
	На 1 человека в год
	2800

	СУГ
	То же
	2540

	При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабже​ния) при газоснабжении: 
	
	

	природным газом
	- “ -
	8000

	СУГ
	- “ -
	7300

	При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего во​доснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: 
	
	

	природным газом
	- “ -
	4600

	СУГ
	- “ -
	4240

	2 Общественные здания

	2.1 Предприятия бытового обслуживания

	Фабрики-прачечные: 
	
	

	на стирку белья в механизированных прачечных
	На 1 т. сухого белья
	8800

	на стирку белья в немеханизированных

прачечных с сушильными шкафами
	То же
	12600

	на стирку белья в механизированных

прачечных, включая сушку и глажение
	- “ -
	18800

	Дезкамеры:
	
	

	на дезинфекцию белья и одежды

в паровых камерах
	- “ -
	2240

	на дезинфекцию белья и одежды

в горячевоздушных камерах
	- “ -
	1260

	Бани:
	
	

	мытье без ванн
	На 1 помывку
	40

	мытье в ваннах
	То же
	50

	2.2 Предприятия общественного питания

	Столовые, рестораны, кафе: на приготовление обедов (не зависимо от пропускной способности   предприятия)
	На 1 обед
	4,2

	На приготовление завтраков или ужинов
	На 1 завтрак или ужин
	2,1

	2.3 Учреждения здравоохранения

	Больницы, родильные дома: на приготовление пищи
	На 1 койку в год
	3200

	на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья)
	Тоже
	9200

	3 Промышленные здания

	Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: на выпечку хлеба формового
	На 1 т изделий
	2500

	на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы
	Тоже
	5450

	на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.)
	- “ -
	7750

	Примечание 1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях. 

Примечание 2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж в год на одного учащегося. 

Примечание 3. Нормы расхода теплоты не учитывают расход теплоты на отопление.


3.4 Годовые расходы теплоты на нужды предприятий торговли, предпри​ятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома, при​веденного в таблице 2.

3.5 Годовые расходы теплоты на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД топливоиспользующего оборудования при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их разви​тия или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

3.6 Годовые расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных следует принимать по таблице 3.

Таблица 3
	Назначение расходуемого газа
	Единица

измерения
	Нормы расхода теплоты на нужды животных, МДж

	Приготовление кормов для животных с
	1 лошадь
	1700

	учетом запаривания грубых кормов и
	1 корова
	8400

	корне-, клубнеплодов
	1 свинья
	4200

	Подогрев воды для питья и санитарных целей
	одно животное
	420


3.7 Системы газоснабжения городов, поселков и сел должны рассчиты​ваться на максимальный расчетный часовой расход газа.

3.8 Максимальный расчетный часовой расход газа Qhd, м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода газа по формуле:
Qhd = Khmax Qy,
(2)

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному расчетному часовому расходу газа); 
Qy   - годовой расход газа, м3/год.

Коэффициент часового максимума расхода газа следует принимать диф​ференцирование по каждому району газоснабжения, сети которого представ​ляют самостоятельную систему, гидравлически не связанную с системами га​зопроводов того же давления других районов.

Значения коэффициентов часового максимума расхода газа на хозяйствен​но-бытовые нужды в зависимости от численности населения, снабжаемого га​зом, приведены в таблице 4, а для бань, прачечных, предприятий общественно​го питания и предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий - в таблице 5.

3.9 Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности и предприятий бытового обслуживания производственного характера (за исключением предприятий, приведенных в таблице 5) следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД обору​дования при переходе на газовое топливо) или по формуле (3) исходя из годо​вого расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отраслям промышленности, приведенных в приложении Г.

Таблица 4

	Число жителей, снабжаемых газом, тыс.
	Коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления), Khmax

	1
	1/1800

	2
	1/2000

	3
	1/2050

	5
	1/2100

	10
	1/2200

	20
	1/2300

	30
	1/2400

	40
	1/2500

	50
	1/2600

	100
	1/2800

	300
	1/3000

	500
	1/3300

	750
	1/3500

	1000
	1/3700

	2000 и более
	1/4700

	Примечание. Для обособленных жилых районов, отдельных улиц, групп жилых домов при числе жителей до 0,5 тысяч человек расчетный часовой расход газа следует определять по сумме номинальных расходов газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия (приложение Д) по формуле (3).


Таблица 5

	Предприятия
	Коэффициент часового максимума расхода газа, Khmax

	Бани

Прачечные

Столовые, рестораны, кафе и т.п.

Хлебозаводы, хлебокомбинаты и пекарни
	1/2700

1/2900

1/2000

1/6000

	Примечание. Для бань и прачечных коэффициенты часового максимума расхода газа приведены с учетом расхода газа на нужды отопления и вентиляции.


3.10 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетные часо​вые расходы газа Qhd, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расхо​дов газа газовыми приборами с учетом коэффициентов одновременности их действия по формуле:

[image: image2.wmf]å

=

=

m

1

i

,

i

n

nom

q

sim

K

h

d

Q

 (3)


где 
[image: image3.wmf]å

=

m

1

i

 - сумма произведений величин Кsim qnom и ni от i до m;
Кsim  - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по приложению Д; 
qnom  - поминальний расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характерис​тикам приборов; 
ni     - число однотипных приборов или групп приборов, шт.;
m     - число типов приборов или групп приборов, шт.

3.11 Расчетные годовые и часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

3.12 Гидравлические режимы работы распределительных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений должны приниматься из условий созда​ния при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономич​ной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость рабо​ты ГРП, ГРПБ, ШРП, КДРД, а также работы горелок газоиспользующего обо​рудования в допустимых диапазонах давления газа.

3.13 Расчетные внутренние диаметры газопроводов необходимо опреде​лить гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного и на​дежного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Гидравлический расчет газопроводов выполняют согласно рекомендациям, приведенным в приложении Е.

3.14 Гидравлический расчет газопроводов для одноступенчатых систем га​зоснабжения среднего давления до 0,3 МПа с применением КДРД, выполняется аналогично гидравлическому расчету газопроводов низкого давления из расче​та обеспечения, в часы максимального газопотребления, в самых отдаленных точках системы от ГРП давления газа не менее 0,05 МПа.

При наличии сосредоточенных потребителей необходимо учитывать тре​бования 3.12.
4 Наружные газопроводы 
Общие указания
4.1 Проекты на строительство наружных газопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов и между ними, следует выполнять на топо​графических планах в масштабах, предусмотренных СНиП 1.02.07 и ГОСТ 21.610:

- на территории городов и поселков -1:500;

- на территории сел - 1:500,1:1000;

- вне территории населенных пунктов - 1:2000.

Допускается выполнение проектов межпоселковых газопроводов на пла​нах М 1:5000 при закреплении оси трассы в натуре.

Продольные профили следует выполнять для участков газопроводов со сложным рельефом, наличием подземных инженерных сетей, переходов и пе​ресечений газопроводами железных дорог, автодорог, водных преград, оврагов и балок.

Для участков газопроводов, прокладываемых на местности со спокойным рельефом и однородными грунтами продольные профили разрешается не со​ставлять. В этих случаях в местах пересечения с подземными коммуникациями продольные профили газопроводов допускается составлять в виде эскизов.

4.2 Наружные газопроводы на территории населенных пунктов проклады​вают, как правило, подземной в соответствии с требованиями ДБН - 360 и ДБН Б.2.4-1.

Надземная и наземная прокладка наружных стальных газопроводов допус​кается внутри жилых кварталов и дворов, на участках трасс по улицам (проез​дам) при невозможности подземной прокладки из-за насыщенности подземны​ми коммуникациями, наличии скальных грунтов, выходящих на поверхность, а также при пересечении газопроводами естественных преград (реки, ручьи, ов​раги, балки и т.п.). Надземная прокладка наружных газопроводов должна со​гласовываться с органами градостроительства и архитектуры.

Прокладку газопроводов по отношению к метрополитену следует преду​сматривать в соответствии с требованиями ДБН 360.

На территории промышленных предприятий прокладку стальных наруж​ных газопроводов следует осуществлять, как правило, надземне в соответствии с требованиями СНиП II -89.

4.3 Выбор трассы и материала труб (стальных или полиэтиленовых) под​земных газопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов и межпоселковых газопроводов следует производить на основании проработок с учетом коррозионной агрессивности грунтов, наличия блуждающих токов в со​ответствии с требованиями ГОСТ 9.602 и требований, изложенных в разделе 13.

4.4 Места вводов газопроводов в жилые дома должны предусматриваться в нежилые помещения, доступные для обслуживания газопроводов.

В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается вводы газопроводов осуществлять в жилые помещения, где установлены отопительные приборы, при условии установки дополнительного отключающего устройства снаружи зданий.

Вводы газопроводов в общественные здания следует предусматривать не​посредственно в помещения, где установлены газовые приборы, или в коридо​ры.

Размещение отключающих устройств на этих газопроводах следует преду​сматривать снаружи зданий в местах доступных для обслуживания.

4.5 Вводы газопроводов в здания промышленных предприятий и другие здания производственного характера следует предусматривать непосредствен​но в помещения, где находятся агрегаты, потребляющие газ, или в смежные с ним помещения при условии соединения этих помещений открытым проемом. При этом воздухообмен в смежных помещениях должен быть не менее трех​кратного в час.

4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий.

4.7 Не допускаются вводы газопроводов в подвалы, лифтовые помещения, вентиляционные камеры и шахты, помещения мусоросборников, трансформа​торных подстанций, распределительных устройств, машинные отделения, складские помещения, помещения которые по взрывопожарной опасности от​носятся к категориям А и Б.

4.8 Конструктивные решения вводов следует принимать с учетом требо​ваний 4.25.

4.9 Соединения стальных труб следует предусматривать на сварке.

Разъемные (фланцевые и резьбовые) соединения на стальных газопроводах разрешается предусматривать в местах установок запорной арматуры, на конденсатосборниках, в местах присоединений контрольно-измерительных прибо​ров и устройств электрозащиты.

4.10 Соединение полиэтиленовых труб между собой и со стальными тру​бами, устройство и размещение разъемных и неразъемных соединений на поли​этиленовых газопроводах следует производить согласно требованиям, изло​женным в подразделе «Газопроводы из полиэтиленовых труб» этого раздела.

4.11 В населенных пунктах при строительстве наружных газопроводов вводы и выпуски всех подземных коммуникаций (водопровода, канализации, теплосети, телефона и др.), которые проходят сквозь подземную часть (фунда​менты) внешних стен домов, должны быть тщательно уплотнены в соответст​вии с требованиями СНиП 2.08.01.
Подземные газопроводы
4.12 Минимальные расстояния (в свету) газопроводов до подземных инже​нерных сетей, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требо​ваниями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1. Указанные расстояния от зданий ГРП до вхо​дящих и выходящих газопроводов не нормируются.

Допускается уменьшение до 50 % расстояний, указанных в ДБН 360, для газопроводов давлением до 0,6 МПа, при подземной прокладке их между зда​ниями и под арками зданий, в стесненных условиях на отдельных участках трасс (на которых невозможно выдержать нормативные расстояния), а также от стальных газопроводов давлением более 0,6 МПа до отдельно стоящих нежи​лых строений, при условии, что на этих участках и по 5 м в каждую сторону от них будет выполнено одно из следующих требований:

а) для стальных газопроводов:

- применение бесшовных или электросварных труб, прошедших стопро​центный контроль заводского сварного соединения физическими методами контроля, или электросварных труб, не прошедших такого контроля, но проло​женных в футлярах;

- проверку всех монтажных сварных стыков физическими методами кон​троля на участках со стесненными условиями и по одному стыку в каждую сто​рону от этих участков;

б) для полиэтиленовых газопроводов:

- применение труб с коэффициентом запаса прочности, не менее 3,15, без сварных соединений или соединенных терморезисторной сваркой;

- прокладка труб, поставляемых в прямых отрезках, в футлярах с учетом требований 4.13;

- прокладка на участках со стесненными условиями вместо полиэтилено​вых труб стальных с выполнением требований для стальных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях.

При этом на высоте 400-500 мм над полиэтиленовыми газопроводами, проложенными без футляров, следует укладывать предупредительную поли​мерную ленту желтого цвета шириной не менее 200 мм с несмываемой надпи​сью «Газ».

4.13 Футляры, которые применяются в стесненных условиях, должны при​ниматься из стальных труб. Внутренние диаметры футляров для стальных газо​проводов следует принимать больше наружных диаметров газопроводов не ме​нее, чем на 100 мм при диаметрах газопроводов до 250 мм (включительно) и не менее чем 200 мм при диаметрах газопроводов более 250 мм.

Для полиэтиленовых газопроводов внутренний диаметр футляров следует принимать больше внешних диаметров газопроводов не менее чем на 40 мм при диаметре газопроводов до 90 мм и не менее чем на 80 мм при диаметрах газопроводов более 90 мм.

Концы футляров при прокладке в них газопроводов должны уплотняться:

- при укладке стальных газопроводов - смоленной прядью, битумом и др.;

- при укладке полиэтиленовых газопроводов - диэлектрическими водоне​проницаемыми материалами (резиновые втулки, термоусадочные пленки, пенополиуретан - микрофлекс, пенофлекс).

В пределах футляра газопроводы должны удовлетворять таким требовани​ям:

- стальной газопровод должен иметь минимальное количество сварных стыков и укладываться на центрирующие прокладки. Все находящиеся в пре​делах футляра сварные стыки стального газопровода должны проверяться фи​зическими методами контроля. Газопровод должен покрываться весьма уси​ленной изоляцией и укладываться на диэлектрические прокладки;

- полиэтиленовый газопровод в пределах футляра и по 1 м в обе стороны от него не должен иметь сварных и других соединений. При невозможности выполнения указанных требований допускается применение труб в прямых от​резках, соединенных терморезисторной сваркой. Для труб диаметром более 110 мм при их прокладке в футляре допускается применять сварку нагретым инст​рументом встык.

На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается проклад​ка эксплуатационных кабелей (связи, телемеханики и дренажного кабеля элек​трозащиты, предназначенных для обслуживания системы газоснабжения).

4.14 Расстояния в свету от газопроводов до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м. При этом на участках, где расстояния в свету от газопроводов до колодцев и камер других подземных инженерных сетей составляют от 0,3 м до норматив​ного расстояния для данной коммуникации, газопроводы следует проклады​вать с соблюдением требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях.

При прокладке труб в футлярах концы последних должны выходить не менее чем на 2 м в каждую сторону от стенок колодцев или камер.

Расстояния от газопроводов до фундаментов опор воздушных линий элек​тропередач следует принимать согласно приложению 8.1 ДБН 360.

Расстояния от газопроводов до опор воздушных линий связи, контактных сетей трамвая, троллейбуса и электрифицированных железных дорог следует принимать как до опор воздушных линий электропередачи соответствующего напряжения.

Минимальные расстояния от газопроводов до тепловых сетей бесканаль​ной прокладки с продольным дренажем следует принимать как до тепловых се​тей канальной прокладки.

Минимальные расстояния в свету от газопроводов до ближайших труб те​пловой сети бесканальной прокладки без дренажа следует принимать как до водопровода. Расстояния от анкерных опор, выходящих за габариты труб теп​ловых сетей, следует принимать с учетом сохранности последних.

Минимальное расстояние в свету от газопровода до гаражей следует при​нимать согласно приложению 8.1 ДБН 360 как до фундаментов зданий и со​оружений.

Минимальное расстояние от газопроводов до оград автостоянок следует принимать в свету не менее 1 м.

Минимальное расстояние в свету от газопроводов до автогазозаправочных и автозаправочных станций следует принимать согласно приложению 8.1 ДБН 360, как от газопроводов высокого давления (от 0,6 до 1,2 МПа) до фун​даментов и сооружений.

Минимальное расстояние в свету по горизонтали от газопроводов до на​порной канализации следует принимать как до водопровода.

Минимальное расстояние в свету по горизонтали от газопровода до ство​лов отдельных деревьев следует принимать не менее 1,5 м, до стволов первого ряда деревьев лесных массивов не менее 2,0 м.

Расстояние в свету от газопровода до крайнего рельса узкоколейной же​лезной следует принимать как до трамвайных путей по ДБН 360.

Расстояние в свету от газопроводов до фундаментов и сооружений складов и предприятий с легковоспламеняющимися материалами согласно ВБН В.2.2-58.1 следует принимать по приложению 8.1 ДБН 360, как от газо​проводов высокого давления от 0,6 до 1,2 МПа до фундаментов и сооружений.

Минимальные расстояния в свету по горизонтали и вертикали от газопро​водов до магистральных газопроводов и нефтепроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06.

Расстояния от межпоселковых газопроводов до подошвы насыпи и бровки откоса выемки или до крайнего рельса на нулевых отметках железных дорог общей сети следует принимать не менее 50 м. Для газопроводов, прокладывае​мых на территории населенных пунктов, а также межпоселковых газопроводов, в стесненных условиях разрешается сокращение этого расстояния до значений, приведенных в ДБН 360 при условии прокладки газопровода на этом участке на глубине не менее 2 м. На участках со стесненными условиями следует преду​сматривать:

- для стальных газопроводов - увеличения толщины стенки труб на 2-3 мм больше расчетной, проверки всех сварных соединений на участке со стеснен​ными условиями и по одному сварному соединению в обе стороны от него фи​зическими методами контроля;

- для полиэтиленовых газопроводов - применение труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 без сварных соединений или труб из прямых от​резков, соединенных терморезисторной сваркой.

Прокладка подземных газопроводов сквозь каналы тепловой сети, комму​никационные коллекторы, каналы различного назначения не допускается.

4.15 Допускается укладка двух и более газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях (ступенями). При этом расстояния между газопро​водами в свету по горизонтали следует предусматривать не менее 0,4 м для га​зопроводов диаметром до 300 мм и 0,5 м для газопроводов диаметром 300 мм и более.

4.16 Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопроводов всех давлений с подземными инженерными сетями следует принимать не менее 0,2 м, с электрическими сетями - в соответствии с требованиями ПУЭ, с ка​бельными линиями связи и радиотрансляционными сетями - в соответствии с требованиями ДБН 360, ВСН 600 и ВСН 116.

4.17 В местах пересечения подземных газопроводов с каналами тепловой сети, коммуникационными коллекторами, каналами различного назначения с прокладкой газопроводов преимущественно над ними или, как исключение, под пересекаемыми сооружениями следует предусматривать прокладку газо​проводов в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок пе​ресекаемых сооружений.

Для стальных газопроводов следует проверять физическими методами контроля все сварные стыки в пределах футляра и по 5 м в обе стороны от на​ружных стенок пересекаемых сооружений.

При пересечении полиэтиленовыми газопроводами тепловых сетей рас​стояния по вертикали в свету между ними должны определяться из условий ис​ключения возможности нагрева поверхностей полиэтиленовых труб выше плюс 30 °С и должны устанавливаться при проектировании в зависимости от кон​кретных условий (устройства тепловой изоляции газопровода, увеличением расстояния в свету между газопроводом и тепловыми сетями).

4.18 Глубину прокладки газопроводов следует принимать:

- для стальных газопроводов не менее 0,8 м до верха газопроводов или футляров. Допускается принимать глубину прокладки до 0,6 м в местах, где ис​ключается движение транспорта;

- для полиэтиленовых газопроводов не менее 1 м до верха газопроводов или футляров. При прокладке под проезжими частями дорог и уличных проез​дов (в футлярах или без футляров) глубину прокладки следует принимать не менее 1,2 м до верха газопроводов или футляров.

При прокладке на пахотных и орошаемых землях рекомендуется глубину прокладки принимать не менее 1 м до верха газопроводов.

4.19 В местах пересечения с подземными инженерными сетями на высоте 400-500 мм над полиэтиленовыми газопроводами должна укладываться преду​предительная желтая полимерная лента шириной не менее 200 мм с несмывае​мой надписью «Газ».

4.20 Для газопроводов, прокладываемых на местности с уклоном 1:5 и бо​лее, следует предусматривать мероприятия по закреплению труб и предотвра​щению размыва засыпки траншеи. Прокладка газопроводов с уклоном 1:2 и бо​лее не допускается.

4.21 Прокладка газопроводов, транспортирующих неосушенный газ, должна предусматриваться ниже зоны сезонного промерзания грунта с укло​ном к конденсатосборникам не менее 2 %0.

Вводы газопроводов неосушенного газа в здания и сооружения должны предусматриваться с уклоном в сторону распределительных газопроводов. Ес​ли по условиям рельефа местности не может быть создан необходимый уклон к распределительному газопроводу, допускается предусматривать прокладку га​зопроводов с изломом в профиле с установкой конденсатосборников в нижних точках.

Прокладку газопроводов паровой фазы СУГ следует предусматривать в соответствии с требованиями раздела 9.

4.22 При проектировании газопроводов всех давлений (подземно, наземно, надземно) по земляным дамбам, расположенным на территории населенных пунктов и вне их территории должны учитываться следующие требования:

- при строительстве и эксплуатации газопроводов не должны нарушаться прочность и устойчивость земляных дамб;

- проложенные газопроводы не должны мешать движению транспорта и людей;

- возможность отключения газопроводов, проложенных по дамбам (в слу​чае аварии или ремонта).

При прокладке газопроводов на опорах на участках ближе 2 м до края про​езжей части необходимо предусматривать устройство защитного ограждения.

Необходимость и места установки отключающих устройств решаются в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с органи​зацией эксплуатирующей дамбу.

Сроки и способы строительства газопроводов на дамбах должны быть со​гласованы с организацией, эксплуатирующей дамбу, и указаны в проекте.

4.23 Трассы подземных газопроводов должны быть отмечены табличками-указателями:

- в застроенной части - на стенах зданий или ориентирных столбиках в характерных точках (углы поворота трасс, установка арматуры, изменения диаметров и др.);

- в незастроенной части - на ориентирных столбиках.

При прокладке газопроводов между населенными пунктами ориентирные столбики должны устанавливаться с интервалами между ними не более 500 м на прямых участках газопроводов, а также в характерных точках трасс (поворо​ты, ответвления и т.п.).

На стальных газопроводах между населенными пунктами допускается ис​пользовать в качестве ориентирных столбиков контрольно-измерительные пункты (далее КИП) и контрольные трубки (далее КТ).

Ориентирные столбики на полиэтиленовых газопроводах должны устанав​ливаться на расстоянии 1 м от оси газопроводов, справа по ходу газа.

4.24 Обозначение трасс межпоселковых полиэтиленовых газопроводов (при отсутствии постоянных точек привязок) следует предусматривать путем прокладки над газопроводами на высоте 400-500 мм от верха трубы изолиро​ванного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4,0 мм2. Допускается на высоте 400-500 мм над трубами газопроводов прокладывать предупреди​тельную полиэтиленовую ленту желтого цвета шириной не менее 200 мм со встроенным в нее алюминиевым или медным проводом сечением 2,5-4,0 мм .

При использовании для обозначения трасс газопроводов изолированного провода или предупредительной ленты со встроенным проводом, опознава​тельные знаки допускается устанавливать в местах вывода провода на поверх​ность земли под защитное устройство, на расстоянии не более 4 км друг от дру​га.

4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следу​ет заключать в футляры с учетом требований 6.23.

Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены.

Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диа​метр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Простран​ство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.
Газопроводы из полиэтиленовых труб
4.26 Полиэтиленовые газопроводы следует предусматривать:

- на территории городов - давлением до 0,3 МПа;

- на территории поселков и сел и на межпоселковых газопроводах - давле​нием до 0,6 МПа.

4.27 Не допускается применять полиэтиленовые трубы:

- для транспортировки газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также паровые и жидкие фазы СУГ;

- для наземных и надземных газопроводов;

- в тоннелях и коллекторах

- на подрабатываемых территориях.

4.28 Коэффициенты запаса прочности полиэтиленовых труб и соедини​тельных деталей следует принимать:

- на территории населенных пунктов и между населенными пунктами - не менее 2,5;

- на переходах под автомобильными дорогами I - III категорий, под желез​ными дорогами общей сети и на расстоянии по 50 м от края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках), а также при параллельной про​кладке межпоселковых газопроводов и газопроводов на территории населен​ных пунктов на расстояниях, указанных в ДБН 360, ДБН Б.2.4-1 - не менее 2,8;

- на подводных переходах, в районах с сейсмичностью 7 и более баллов -не менее 3,15.

4.29 Полиэтиленовые трубы, поставляемые в бухтах или на катушках, а также в виде прямых отрезков труб, должны отвечать требованиям 11.22..

4.30 В проекте должен учитываться запас труб в размере не менее 2 % от общей протяженности газопроводов, предназначенный для изготовления кон​трольных сварных соединений и сварных узлов. Необходимое количество со​единительных деталей определяется проектной организацией в зависимости от принятых решений и специфики выполнения работ.

4.31 Арматуру и оборудование на полиэтиленовых газопроводах следует предусматривать как для стальных газопроводов.

4.32 Разрешается бесколодезная установка полиэтиленовых кранов, при​соединяемых к газопроводу сваркой, с обеспечением управления ими с по​верхности земли через обсадную трубу, выведенную под ковер.

4.33 Газопроводы-вводы к зданиям от распределительных газопроводов могут выполняться из стальных или полиэтиленовых труб.

При выполнении газопровода-ввода из полиэтиленовой трубы, переход на стальную трубу следует выполнять:

- в месте присоединения к крану перед КДРД или на вертикальном участке не выше 0,8 м от земли с размещением надземного участка полиэтиленового газопровода и узла соединения с металлическим газопроводом в металличе​ском футляре с отверстиями для отбора проб воздуха. Конец надземной части футляра уплотняется для предупреждения попадания атмосферных осадков в межтрубное пространство;

- на подземном участке узел соединения следует располагать на расстоя​нии от фундаментов зданий и сооружений (в свету) не менее 1 м для газопро​водов низкого давления и 2 м для газопроводов среднего давления. При распо​ложении указанных участков вне зоны блуждающих токов, электрохимическую защиту их разрешается не предусматривать. При этом засыпку траншей на этих участках на всю глубину следует выполнять песчаным грунтом.

Соединение полиэтиленовых труб как на горизонтальных, так и на верти​кальных участках газопровода-ввода следует выполнять терморезисторной сваркой.

4.34 Соединение полиэтиленовых труб со стальными следует предусмат​ривать как разъемными (фланцевыми), так и неразъемными, изготовленных в соответствии с требованиям 11.23 и 11.24.

Разъемные соединения следует размещать в колодцах, неразъемные со​единения - в грунте.

Размещать соединительные детали «полиэтилен-сталь» следует только на прямолинейных участках газопроводов с защитой металлического участка де​тали от коррозии с применением технологии, исключающей повреждения по​лиэтиленового участка.

4.35 Присоединение полиэтиленовых ответвлений к полиэтиленовым газо​проводам, переходы с одного диаметра на другой и повороты полиэтиленовых газопроводов следует предусматривать с помощью соединительных деталей.

Присоединение стальных ответвлений к полиэтиленовым газопроводам осуществляется с помощью соединительных деталей в соответствии с требова​ниями 11.23.

При отсутствии полиэтиленовых отводов, изготовленных в производст​венных условиях, повороты газопроводов, прокладываемых за пределами насе​ленных пунктов, а для газопроводов диаметром 90 мм и менее, независимо от места прокладки и давления, допускается выполнять изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Реконструкция подземных стальных газопроводов 

с применением полиэтиленовых труб
4.36 Реконструкция подземных стальных газопроводов способом протяжки в них полиэтиленовых труб осуществляется для газопроводов давлением до 0,6 МПа.

4.37 Проводить реконструкцию разрешается на всех участках, в том числе при пересечении газопроводами улиц и автодорог всех категорий, железных дорог общей сети и промышленных предприятий, трамвайных путей и водных преград.

Реконструкцию разрешается выполнять без изменения категории давления действующих газопроводов и с изменением категории давления действующих (реконструируемых) газопроводов с низкого на среднее или со среднего на вы​сокое (до 0,6 МПа на территории поселков и сел и межпоселковых газопрово​дов).

4.38 Повышение категории давления реконструируемого стального газо​провода допускается при условии, что газопровод был уложен с учетом требо​ваний приложения 8.1 ДБН - 360.

Настоящие требования распространяются и на открытые (без стальных труб) участки полиэтиленовых газопроводов протяженностью не более 15 м, с установкой, при необходимости, футляров.

4.39 Глубина заложения реконструируемых газопроводов принимается по фактическому положению стальных газопроводов. Глубина заложения откры​тых (вне стальных труб) участков полиэтиленовых газопроводов при их длине до 15 м должна соответствовать требованиям к прокладке стальных газопрово​дов.

4.40 Допускается открытая прокладка полиэтиленовых газопроводов на отдельных участках реконструируемых газопроводов, если по техническим причинам протяжка в существующие газопроводы невозможна.

При длине открытых участков более 15 м, глубина заложения полиэтиле​новых труб газопроводов должна соответствовать требованиям как для обыч​ных участков прокладки полиэтиленовых газопроводов в соответствии с 4.18. При наличии на этих участках средне- и сильнопучинистых грунтов должны предусматриваться мероприятия, компенсирующие воздействие морозного пу​чения грунта согласно с требованиями раздела 10.

При невозможности прокладки полиэтиленовых труб на глубине 1,0 м и более, а также в случаях расположения котлованов на проезжей части автодо​рог следует принимать меры по защите полиэтиленовых труб от повреждения путем устройства футляров, установки накладных защитных козырьков или других способов, предусмотренных проектом.

4.41 При реконструкции стальных газопроводов, проложенных в стеснен​ных условиях, без повышения категории давления, разрешается сохранять фак​тические минимальные расстояния от зданий, сооружений и инженерных сетей при условии, что на участке со стесненными условиями применяется протяжка труб без соединений.

4.42 Не допускается реконструкция газопроводов с повышением категории давления на участках, где они не отвечают требованиям приложения 8.1 ДБН 360.

4.43 Соотношение диаметров реконструируемых стальных газопроводов и протягиваемых полиэтиленовых труб выбирается исходя из возможности сво​бодного прохождения полиэтиленовых труб и деталей внутри стальных.

Максимальный наружный диаметр полиэтиленовых газопроводов по от​ношению к внутренним диаметрам реконструируемых стальных газопроводов следует принимать не менее чем на 20 мм меньше для полиэтиленовых газо​проводов без сварных соединений не менее чем на 40 мм - для полиэтиленовых газопроводов со сварными соединениями.

4.44 Расстояния до сооружений и инженерных сетей на участках прохож​дения полиэтиленовых труб в реконструируемых стальных газопроводах до​пускается принимать на основании анализа существующих топогеодезических данных без проведения шурфового осмотра, если проверка в натуре не выявит неучтенных колодцев, камер и других сооружений и инженерных сетей.

4.45 На рабочих чертежах реконструированных участков газопроводов должны быть нанесены инженерные сети и сооружения, расположенные парал​лельно, и те, которые пересекаются.

4.46 Реконструкция стальных газопроводов должна предусматриваться участками, длина которых устанавливается в зависимости от прочностных ха​рактеристик протягиваемых полиэтиленовых газопроводов, местных условий прохождения трассы, возможности свободного прохождения полиэтиленовых газопроводов, принятой технологии реконструкции, плотности застройки, ко​личества необходимых ответвлений, наличия крутых поворотов и резких пере​падов высот.

4.47 При наличии на реконструируемых участках отводов или тройниковых ответвлений, протяжка через них полиэтиленовых труб не рекомендуется. В таких местах необходимо предусматривать вырезку соединительных деталей стальных газопроводов и замену их полиэтиленовыми соединительными дета​лями.

4.48 Концы реконструируемых участков газопроводов между полиэтиле​новыми и стальными трубами должны быть уплотнены согласно с требования​ми 4.13.

4.49 Для потребителей, требующих бесперебойного снабжения газом и пи​тающихся от отключаемых участков газопроводной сети, должна разрабаты​ваться схема временного их подключения при помощи байпаса к ближайшему остающемуся в эксплуатации участку. Байпас может предусматриваться из ме​таллических или полиэтиленовых труб (в зависимости от планируемого срока и условий его эксплуатации).

4.50 При пересечении реконструируемых газопроводов с различными со​оружениями и инженерными сетями устройства дополнительных защитных футляров не требуется. Роль футляров в этом случае может выполнять сталь​ные участки реконструируемых газопроводов.

При пересечении реконструируемыми газопроводами тепловых сетей не​обходимо учитывать требования 4.17.

Условия пересечения с подземными сооружениями и инженерными сетя​ми, попадающими в зону вскрытия котлованов и мест открытой прокладки, должны быть согласованы с заинтересованными организациями на стадии про​ектирования.

4.51 При разработке проектов реконструкции газопроводов следует учи​тывать, что разделение реконструируемых стальных газопроводов на отдель​ные участки может привести к нарушению единой системы электрохимической защиты газопроводов от коррозии. В этих случаях проекты должны включать отдельный раздел или перечень мероприятий по защите от коррозии остаю​щихся в эксплуатации металлических участков газопроводов и футляров.

Необходимость сохранения электрохимзащиты от коррозии реконструи​руемых газопроводов решается проектной организацией в зависимости от кон​кретных условий прохождения трасс газопроводов, наличия совместной защи​ты и влияния на другие подземные сооружения, степени ответственности от​дельных участков газопроводов, их технического состояния, необходимости сохранения прочностных свойств стальных труб и других факторов.

Для стальных реконструируемых газопроводов, проложенных в стеснен​ных условиях, устройство электрохимзащиты обязательно.
Надземные и наземные газопроводы
4.52 Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам зданий. При этом разрешается прокладка:

- на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках - газопро​водов всех давлений;

- по стенам производственных зданий с помещениями, относящимися по пожарной опасности к категориям Г и Д - газопроводов давлением до 0,6 МПа;

- по стенам общественных и жилых зданий не ниже III степени огнестой​кости - газопроводов давлением до 0,3 МПа;

- по стенам общественных зданий и жилых зданий IV-V степени огнестой​кости - газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, не более 50 мм. Высоту прокладки газопроводов по стенам жилых и общественных зда​ний следует принимать по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Запрещается прокладка транзитных газопроводов:

- по стенам зданий детских учреждений, больниц, санаториев, учебных за​ведений, зданий культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений -газопроводов всех давлений;

- по стенам жилых зданий - газопроводов среднего и высокого давления.

В обоснованных случаях допускается прокладка транзитных газопроводов среднего давления диаметром до 100 мм по стенам только одного жилого зда​ния не ниже III степени огнестойкости.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям со стена​ми из панелей с металлической обшивкой и горючим утеплителем и по стенам зданий относящимся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В.

4.53 Соединение подземных стальных газопроводов-вводов со стояком надземного (цокольного) ввода должно быть сварным с применением гнутых или круто изогнутых отводов. Сварные стыковые соединения на участках под​земных газопроводов-вводов должны быть проверены неразрушающими мето​дами контроля в соответствии с требованиями позиции 11 таблицы 41.

4.54 На вводах снаружи зданий (на стояках надземного ввода) должны быть установлены стальные пробки диаметром условного прохода 20-25 мм.

4.55 Надземные газопроводы, прокладываемые на территории предпри​ятий, и опоры для этих газопроводов следует проектировать с учетом требова​ний СНиП II-89 и СНиП 2.09.03.

4.56 Газопроводы высокого давления до 0,6 МПа разрешается проклады​вать по глухим стенам, над окнами и дверными проемами одноэтажных и над окнами верхних этажей производственных зданий с помещениями, относящи​мися по пожарной опасности к категориям Г и Д и сблокированных с ними вспомогательных зданий, а также зданий отдельно стоящих котельных.

В производственных зданиях допускается прокладка газопроводов низкого и среднего давлений вдоль переплетов неоткрывающихся окон и пересечение указанными газопроводами световых проемов, заполненных стеклоблоками.

4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требова​ниями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раз​дел 6).

4.58 Не допускается предусматривать разъемные соединения и запорную арматуру на газопроводах под оконными проемами и балконами жилых и об​щественных зданий.

4.59 Надземные и наземные газопроводы, а также подземные газопроводы на участках, примыкающих к местам входа и выхода из земли, следует проек​тировать с учетом продольных деформаций по возможным температурным воздействиям.

4.60 Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в со​ответствии с требованиями СНиП II-89.

На свободной территории вне проезда транспорта и прохода людей допус​кается прокладка газопроводов на низких опорах на высоте не менее 0,5 м при условии прокладки одной или двух труб на опоре. При прокладке на опорах больше двух труб высоту опор следует принимать с учетом возможности мон​тажа, осмотра и ремонта газопроводов во время эксплуатации.

4.61 Газопроводы в местах входов и выходов из земли следует заключать в футляры, надземная часть которых должна быть не менее 0,5 м. Конец над​земных частей футляров должен быть уплотнен битумом, для предотвращения попадания атмосферных осадков в межтрубное пространство.

В местах, где исключена возможность механических повреждений газо​проводов, установка футляров не обязательна.

В этих случаях надземные участки газопроводов следует покрыть защит​ным изоляционным покрытием весьма усиленного типа на высоту 0,5 м над уровнем земли.

4.62 Газопроводы, транспортирующие неосушенный газ, следует прокла​дывать с уклоном не менее 3 ‰, с установкой в низших точках устройств для удаления конденсата (дренажные штуцера с запорным устройством). Для ука​занных газопроводов следует предусматривать тепловую изоляцию.

4.63 Прокладку газопроводов СУГ следует предусматривать в соответст​вии с требованиями раздела 9.

4.64 Расстояния по горизонтали в свету от надземных газопроводов, про​ложенных на опорах, и наземных (без обвалования) до зданий и сооружений следует принимать не менее значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

	Здания и сооружения
	Расстояния в свету, м, до зданий и сооружений от проложенных на опорах надземных газопроводов и наземных (без обвалования) давления

	
	низкого

(до 0,005 МПа)
	среднего (от 0,005 до 0,300 МПа)
	высокого

(от 0,3 до 0,6 МПа)
	высокого

(от 0,6 до 1,2 МПа )

	1. Производственные здания про​мышленных предприятий и здания сельскохозяйственных предпри​ятий, складские здания, котельные категорий А и Б
	5
	5

	5

	10


	2. То же категорий В, Г и Д
	-
	-
	-
	5

	3. Жилые, общественные, адми​нистративные и бытовые здания I – III, IIIa степени огнестойкости
	-
	-
	5

	10


	4. То же IV, IVa и V степени огнестойкости
	-
	5
	5
	10

	5. Открытые надземные склады:
	
	
	
	

	а) Легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, м3:
	
	
	
	

	- более 1000 до 2000
	30
	30
	30
	30

	- более 600 до 1000
	24
	24
	24
	24

	- более 300 до 600
	18
	18
	18
	18

	- менее 300
	12
	12
	12
	12

	б) Горючих жидкостей емко​стью, м3:
	
	
	
	

	- более 5000 до 10000
	30
	30
	30
	30

	- более 3000 до 5000
	24
	24
	24
	24

	- более 1500 до 3000
	18
	18
	18
	18

	- менее 1500
	12
	12
	12
	12

	6. Закрытые склады легковоспла​меняющихся и горючих жидко​стей
	10
	10

	10

	10


	7. Железнодорожные и трамвай​ные пути (до ближайшего рельса)
	3
	3

	3

	3


	8. Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепло​вые сети, телефонная канализация, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры газо​провода)
	1
	1

	1

	1


	9.   Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги)
	1,5
	1,5

	1,5

	1,5


	10. Ограда открытого распреде​лительного устройства и открытой подстанции
	10
	10

	10

	10


	Примечание 1. Знак тире " - " означает, что расстояние не нормируется.

	Примечание 2. При канальной прокладке инженерных сетей расстояния, указанные в   позиции 8, принимаются от наружной стенки канала.

	Примечание 3. При наличии выступающих частей опор в пределах габарита приближения рас​стояния, указанные в позиции 7, принимаются от этих выступающих частей.


Продолжение таблицы 6

	Примечание 4. Запрещается установка опор в выемке или насыпях автомобильных дорог, же​лезнодорожных и трамвайных путей. Расстояние в этих случаях от крайней опо​ры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия сохранения целостности земляного полотна.

	Примечание 5. На кривых участках железнодорожных и трамвайных путей расстояния до вы​ступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на вели​чину выноса угла вагона.

	Примечание 6. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными инженерными сетями при условии исключения передачи нагрузок на них.

	Примечание 7. Расстояния до газопровода или его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии обеспечения мероприятий, компенсирующих снижение надежности и безопасности и согласованию с орга​нами Госнадзорохрантруда.

	Примечание 8. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей рас​стояния, указанные в позиции 5, разрешается сокращать до 50 %.

	Примечание 9. Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа рас​стояния, указанные в позиции 1, не нормируются.


4.65 Расстояние между надземными газопроводами и другими инженерными коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов, но не ме​нее диаметра прокладываемой трубы.

4.66 Расстояния между газопроводами и воздушными линиями электропе​редачи, а также кабелями следует принимать в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.67 Расстояния между опорами надземных газопроводов следует опреде​лять согласно с требованиями СНиП 2.04.12.

4.68 Допускается предусматривать прокладку на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах, этажерках газопроводов с трубопроводами другого назна​чения согласно с требованиями СНиП II-89.

При прокладке газопроводов на опорах совместно с трубопроводами, по ко​торым транспортируются коррозионно-активные жидкости, газопроводы долж​ны прокладываться сбоку или выше этих трубопроводов на расстоянии не ме​нее 250 мм.

При наличии на трубопроводах с коррозионно-активными жидкостями фланцевых соединений обязательно устройство защитных козырьков, предот​вращающих попадания этих жидкостей на газопроводы.

4.69 При совместной прокладке нескольких надземных газопроводов допус​кается крепление к газопроводу других газопроводов, если несущая способ​ность газопроводов и опорных конструкций позволяет это сделать. Возмож​ность такого крепления должна определяться проектной организацией.

Кронштейны должны привариваться к кольцевым ребрам или косынкам, ко​торые приварены к газопроводам, имеющим стенки толщиной не менее 6 мм.

Косынки или кольцевые ребра могут привариваться к газопроводам, приня​тым в эксплуатацию только организацией, эксплуатирующей данный газопро​вод.

4.70 Совместную прокладку газопроводов с электрическими кабелями и проводами, в том числе предназначенными для обслуживания газопроводов (силовыми, для сигнализации, диспетчеризации, управления задвижками), сле​дует предусматривать согласно с требованиями ПУЭ.

4.71 Допускается предусматривать прокладку газопроводов по несгораемым покрытиям зданий I и II степеней огнестойкости, где расположены помещения с производствами, относящиеся по пожарной опасности к категориям Г и Д.

Газопроводы, при прокладке по покрытиям зданий, должны размещаться на опорах, высота которых обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации газо​провода, но не менее 0,5 м с учетом требований, изложенных в 4.60.

Для обслуживания арматуры, размещенной на газопроводах, должны пре​дусматриваться площадки из негорючих материалов с лестницами согласно 4.100.

Газопровод не должен ухудшать условий вентиляции и освещения зданий, имеющих на крышах фонари.

4.72 Прокладка газопроводов по железнодорожным мостам не допускается. Прокладку газопроводов по автомобильным мостам следует предусматривать согласно с требованиями СНиП 2.05.03, при этом прокладку газопроводов сле​дует осуществлять в местах, исключающих возможность скопления газа (в слу​чае его утечки) в конструкциях моста.

4.73 Газопроводы, проложенные по металлическим и железобетонным мос​там, а также по другим сооружениям, должны быть электрически изолированы от металлических и железобетонных частей этих сооружений.
Пересечения газопроводами водных преград
4.74 Переходы газопроводов через реки могут предусматриваться подвод​ными (дюкерами) или надводными (по мостам, на отдельно стоящих опорах, Байтовыми, балочными и другими).

4.75 Подводные переходы газопроводов через водные преграды следует предусматривать на основании данных инженерно - гидрометеорологических, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

4.76 Створы подводных переходов через реки следует предусматривать на прямолинейных устойчивых плесовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине заливаемой поймы. Створы подвод​ных переходов следует предусматривать перпендикулярно динамическим осям потоков. Участков, сложенных скальными грунтами, следует избегать.

4.77 Подводные переходы газопроводов при ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более следует предусматривать в две нитки с про​пускной способностью каждой по 0,75 расчетного расхода газа.

Допускается не предусматривать вторую (резервную) нитку газопровода при прокладке:

- закольцованных газопроводов, если при отключении подводного перехода обеспечивается бесперебойное снабжение газом потребителей;

- тупиковых газопроводов к промышленным потребителям, если данные по​требители могут перейти на другой вид топлива на период ремонта подводного газопровода.

4.78 При пересечении водных преград шириной менее 75 м газопроводами, предназначенными для газоснабжения потребителей, не допускающих переры​вов в подаче газа, или при ширине заливаемой поймы более 500 м по уровню горизонта высоких вод (ГВВ) при десятипроцентной обеспеченности и про​должительности затопления паводковыми водами более 20 дней, а также гор​ных рек и водных преград с неустойчивым дном и берегами допускается про​кладка второй (резервной) нитки.

4.79 Минимальные расстояния по горизонтали от мостов до подводных стальных и полиэтиленовых газопроводов и надводных стальных, проклады​ваемых на отдельно-стоящих опорах (вантовые, блочные и т.п.) следует прини​мать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

	Водные преграды (реки)
	Тип моста
	Расстояния по горизонтали между газопроводами и мостами, м, при прокладке газопроводов

	
	
	выше моста по течению
	ниже моста по течению

	
	
	от над​водного газопро​вода
	от подводного газопровода
	от над​водного газопро​вода
	от подводного газопровода

	Судоходные замерзающие
	Всех типов
	300
	300
	50
	50

	Судоходные незамерзающие
	Тоже
	50
	50
	50
	50

	Несудоходные замерзающие
	Многопро​летные
	300
	300
	50
	50

	Несудоходные незамерзаю​щие
	Тоже
	20
	20
	20
	20

	Несудоходные для газопро​водов давления: - низкого
	Одно- и двухпролетные
	2
	20
	2
	10

	- среднего и высокого
	Тоже
	5
	20
	5
	20

	Примечание 1. Переходы газопроводов всех давлений через реки располагают, как правило, ниже по течению от мостов.

	Примечание 2. При расположении переходов выше по течению от мостов расстояние 300 м может быть уменьшено по согласованию с организациями, ответст​венными за проведение ледовзрывных работ при пропуске весеннего па​водка.

	Примечание 3. Места переходов следует согласовывать с соответствующими бассейновы​ми управлениями речного флота, органами по регулированию, использова​нию и охране вод, охране рыбных запасов и другими заинтересованными организациями.


4.80 На подводных переходах газопроводов следует применять:

- стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не ме​нее 5 мм;

- полиэтиленовые трубы и соединительные детали с коэффициентом запа​са прочности не менее 3,15.

Для стальных газопроводов диаметром менее 250 мм допускается увели​чивать толщину стенок труб для обеспечения отрицательной плавучести.

4.81 Границами подводного перехода газопровода, определяющими его длину, следует считать участок, ограниченный ГВВ не ниже отметок десяти​процентной обеспеченности. Запорную арматуру следует размещать вне границ подводного перехода.

4.82 Расстояния между осями параллельных газопроводов на подводных переходах следует принимать не менее 30 м.

На несудоходных реках с руслами, не подверженными размыву, а также при пересечении водных преград в пределах населенных пунктов допускается предусматривать укладку двух газопроводов в одну траншею. Расстояние меж​ду газопроводами в свету в этом случае должно быть не менее 0,5 м.

При прокладке газопроводов на пойменных участках расстояние между га​зопроводами допускается принимать таким же, как для линейной части газо​провода.

4.83 Прокладку газопроводов на подводных переходах следует предусмат​ривать с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Проектную отмет​ку верха забалластированного газопровода следует принимать на 0,5 м, а на пе​реходах через судоходные и сплавные реки на 1 м ниже прогнозируемого про​филя дна, определяемого с учетом возможного размыва русла в течение 25 лет после окончания строительства дюкера.

На подводных переходах через несудоходные и несплавные водные пре​грады, а также в скальных грунтах допускается уменьшение глубины укладки газопроводов, но верх забалластированных газопроводов во всех случаях дол​жен быть ниже отметки возможного размыва дна водоема на расчетный срок эксплуатации газопровода.

4.84 Ширину траншей по дну следует принимать в зависимости от мето​дов ее разработки и типа грунтов, режима водной преграды и необходимости проведения водолазного обследования.

Крутизну откосов подводных траншей необходимо принимать в соответ​ствии с требованиями СНиП III-42.

4.85 Для подводных газопроводов следует выполнять расчеты против их всплытия (на устойчивость).

Выталкивающую силу воды qB, Н/м, приходящуюся на единицу длины полностью погруженного в воду газопровода при отсутствии течения воды, следует определять по формуле
qB   = 
[image: image4.wmf]g

γ

4

πD

В

2

ни

×

,                                                                        (4)

где dНИ  - наружные диаметры труб газопроводов (для стального газопровода с учетом изоляционного покрытия и футеровки), м; 

       γВ    -    плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м3; 

       g     -    ускорение свободного падения - 9,81 м/с2.
Примечание. При проектировании газопроводов на участках, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидко-пластическое состояние, следует вместо плотности воды, принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным инженерно-геологических изысканий.

4.86 Для стальных газопроводов, прокладываемых на участках подводных переходов, следует предусматривать решения по защите изоляции от повреж​дения.

4.87 На обоих берегах судоходных и лесосплавных водных преград следу​ет предусматривать опознавательные знаки установленных образцов. На грани​цах подводных переходов необходимо предусматривать установку постоянных реперов: при ширине преграды при меженном горизонте до 75 м - на одном бе​регу, при большей ширине - на обоих берегах.

4.88 Высоту прокладки надводных переходов стальных газопроводов сле​дует принимать (от низа трубы или пролетного строения):

- при пересечении несудоходных, несплавных рек, оврагов и балок, где возможен ледоход, - не менее 0,2 м над уровнем ГВВ при двухпроцентной обеспеченности и от наивысшего горизонта ледохода, а при наличии на этих реках корчехода - не менее 1 м над уровнем ГВВ при однопроцентной обеспе​ченности;

- при пересечении судоходных и сплавных рек - не менее значений, уста​новленных нормами проектирования мостовых переходов на судоходных ре​ках.
Пересечения газопроводами железнодорожных 

и трамвайных путей, автомобильных дорог
4.89 Пересечения газопроводами железнодорожных путей и автомобиль​ных дорог следует предусматривать в местах прохождения их по насыпям или в местах с нулевыми отметками и в исключительных случаях, при соответст​вующем обосновании, в выемках.

Пересечение газопроводов с указанными сооружениями следует преду​сматривать под углом 90 °. Допускается в стесненных условиях в обоснованных случаях уменьшать угол пересечения до 60 °.

При невозможности выполнения такого требования, необходимо согласо​вать угол пересечения с организацией, которой подчинены эти сооружения и организацией эксплуатирующей газопроводы.

Прокладка газопроводов в теле насыпи не допускается.

Способы и сроки производства работ по строительству переходов через указанные выше сооружения должны быть согласованы с организациями, экс​плуатирующими эти сооружения и указываются в проекте.

Минимальные расстояния от подземных газопроводов в местах их пересе​чения с железными дорогами, трамвайными путями и автомобильными доро​гами следует принимать:

- до мостов, труб, тоннелей, пешеходных мостов и тоннелей железных до​рог общей сети, трамвайных путей и автомобильных дорог I-III категорий -30 м, а для железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог IV-V категорий - 15 м;

- до стрелок (начало остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей): 3 м для трамвайных путей и 10 м для желез​ных дорог;

- до опор контактной сети – 3 м.

Уменьшение указанных расстояний допускается по согласованию с орга​низациями, которым подчинены пересекаемые сооружения.

Необходимость установки опознавательных столбиков (знаков) и их оформление на переходах газопроводов через железные дороги общей сети ре​шается по согласованию с эксплуатирующими их организациями.

4.90 Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересе​чений с железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными доро​гами I, II и III категорий, а также магистральными дорогами и улицами в черте городов, магистральными улицами районного значения следует предусматри​вать в стальных футлярах.

Необходимость устройства футляров на газопроводах при пересечении железных дорог промышленных предприятий, дорог местного значения, сель​ских дорог, а также улиц в населенных пунктах определяется проектной орга​низацией.

На полиэтиленовых газопроводах, прокладываемых открытым способом, при пересечении сельских дорог и улиц в поселках и селах устройство футля​ров не требуется.

Допускается, в случае необходимости (кроме пересечений, указанных в первом абзаце), предусматривать неметаллические футляры из асбестоцементных, полиэтиленовых и железобетонных труб.

Концы футляров должны быть уплотнены согласно 4.13. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под за​щитное устройство, а на межпоселковых газопроводах, при пересечении же​лезных дорог общей сети вытяжную свечу диаметром 50 мм, высотой 5 м над уровнем земли, с устройством для отбора проб, выведенную на расстоянии не менее 50 м от края земляного полотна (крайнего рельса).

В пространстве между газопроводом и футляром допускается прокладка эксплуатационного кабеля связи, телемеханики, телефона, дренажного кабеля электрозащиты, предназначенных для обслуживания системы газоснабжения.

4.91 Концы футляра следует выводить на расстояния не менее, м:

- от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, ка​навы, резерва) железной дороги - 3;

- от крайнего рельса железной дороги общей сети - 10, а от железных до​рог промышленных предприятий - 3;

- от крайнего рельса трамвайного пути - 2;

- от края проезжей части улиц - 2;

- от края проезжей части автомобильных дорог - 3,5.

Во всех случаях концы футляров должны быть выведены за пределы по​дошвы насыпи на расстояние не менее 2 м.

4.92 Глубину укладки газопроводов под железными и трамвайными путя​ми и автомобильными дорогами следует принимать в зависимости от способов производства строительных работ и типа грунтов с целью обеспечения безо​пасности движения.

Минимальную глубину укладки газопроводов до верха футляров от по​дошвы рельса или верха покрытия на нулевых отметках и выемках, а при нали​чии насыпи, от подошвы насыпи, следует предусматривать, м:

- под железными дорогами общей сети - 2,0 (от дна водоотводных соору​жений - 1,5), а при производстве работ методом прокола - 2,5;

- под трамвайными путями, железными дорогами промышленных пред​приятий и автомобильными дорогами при производстве работ:

- открытым способом -1,0;

-  методом продавливания, горизонтального бурения  или щитовой проходки -1,5;

- методом прокола - 2,5.

При этом на пересечениях железных дорог общей сети глубина укладки газопроводов на участках за пределами футляров на расстояниях 50 м в обе стороны от земляного полотна должна приниматься не менее 2,1 м от поверх​ности земли до верха газопроводов.

На пересечении железных дорог общей сети необходимо:

- для стальных газопроводов принимать толщину стенок труб на 2-3 мм больше расчетной;

- для полиэтиленовых газопроводов применять трубы с коэффициентом запаса прочности - 2,8.

4.93 Высоту прокладки надземных стальных газопроводов в местах пере​сечения железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II - 89.

4.94 Минимальные расстояния (в свету) между футлярами, м, которые прокладываются в одном месте закрытым способом (без разрытия), определя​ется по формуле:

В= 1+0,015L,
                                       (5)

где    В - расстояние между футлярами в свету, м; 

 L - длина футляра, м.

Расстояние между футлярами должно быть не менее 1,5 м в свету.
Размещение отключающих устройств на газопроводах
4.95 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:

- на вводах в жилые, общественные, производственные здания или в груп​пу смежных зданий, перед наружными газопотребляющими установками (пе​редвижные котельные, битумно-варочные котлы, печи для сушки песка и об​жига стройматериалов и т.п.):

- на вводах в ГРП, на выводах из ГРП при закольцованных газопроводах в системах с двумя и более ГРП;

- на ответвлениях межпоселковых газопроводов к населенным пунктам или к предприятиям;

- на ответвлениях от распределительных газопроводов к отдельным мик​рорайонам, кварталам и отдельным группам жилых зданий;

- для секционирования распределительных газопроводов среднего и высо​кого давлений для возможности выполнения аварийных и ремонтных работ;

- при пересечении газопроводами водных преград двумя или более нитка​ми, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном гори​зонте 75 м и более. Отключающие устройства следует размещать на берегах не ниже отметок ГВВ при десятипроцентой обеспеченности и выше отметок ледохода и корчехода, а на горных реках - не ниже отметок ГВВ при двухпроцентной обеспеченности. При этом на закольцованных газопроводах отключаю​щие устройства следует предусматривать на обоих берегах, а на тупиковых однониточных газопроводах - на одном берегу до перехода (по ходу газа);

- при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и автомо​бильных дорог I и II категории, отключающие устройства следует размещать:

а) на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоя​нии не далее 1000 м от перехода;

б) на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м до перехода (по ходу газа);

- перед территориями промышленных, коммунально-бытовых или других предприятий. 

Отключающие устройства допускается не предусматривать:

- на предприятиях после ГРП, если они имеют одностороннее питание га​зом;

- на пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий при наличии отключающего устройства на расстояниях от путей (до​рог) не более 1000 м, обеспечивающего прекращение подачи газа на участке перехода (линейные задвижки, отключающие устройства после ГРП, ГРС).

4.96 Отключающие устройства на наружных газопроводах следует разме​щать в колодцах, наземных несгораемых шкафах или оградах, а также на сте​нах зданий. Допускается бесколодезная подземная установка отключающих устройств, присоединяемых сваркой, предназначенных для бесколодезной ус​тановки и не требующих технического обслуживания.

4.97 Размещение отключающих устройств следует предусматривать в дос​тупном для обслуживания месте.

Отключающие устройства, устанавливаемые на параллельных газопрово​дах, следует смещать относительно друг друга на расстояние, обеспечивающее удобство обслуживания, монтажа и демонтажа.

4.98 В колодцах следует предусматривать компенсирующие устройства, обеспечивающие монтаж и демонтаж запорной арматуры.

При установке в колодцах стальной фланцевой арматуры на газопроводах высокого давления 1,2 МПа допускается предусматривать вместо компенси​рующего устройства косую вставку.

Установку стальной арматуры, изготовленной для присоединения на свар​ке, следует предусматривать без компенсирующего устройства и без косой вставки.

4.99 Отключающие устройства следует предусматривать на расстоянии не менее 2 м от линии застройки и ограждения территории предприятия.

В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей люки колодцев следует предусматривать выше уровня земли.

4.100 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах зданий, следует размещать на расстояниях от дверных и открывающихся окон​ных проемов, не менее, м:

- для газопроводов низкого давления по горизонтали - 0,5;

- для газопроводов среднего давления по горизонтали - 1,0;

- для газопроводов высокого давления до 0,6 МПа по горизонтали - 3,0.

Расстояния от размещаемых на стенах зданий отключающих устройств на газопроводе, до приемных устройств приточной вентиляции должен быть не менее 5 м по горизонтали.

При расположении отключающих устройств на высоте более 2,2 м следует предусматривать площадки из негорючих материалов с лестницами.

4.101 На надземных газопроводах, проложенных на опорах параллельно зданиям, не разрешается установка отключающих устройств в пределах откры​вающихся оконных проемов, дверей и других проемов, имеющихся в здании. Расстояние от арматуры и разъемных соединений на таких газопроводах долж​но быть не менее, принятого для отключающих устройств, размещаемых на стенах зданий (4.100).

4.102 Отключающие устройства на участках закольцованных распредели​тельных газопроводов, проходящих по территории промышленных и других предприятий, следует размещать вне территории этих предприятий.

4.103 На вводах и выводах газопроводов из здания ГРП установку отклю​чающих устройств следует предусматривать на расстояниях не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.

Отключающие устройства ГРП, размещаемые в пристройках к зданиям, и шкафных ГРП размещенных на стенах зданий или на опорах допускается пре​дусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.

Сооружения на газопроводах
4.104 Колодцы для размещения отключающих устройств на газопроводах следует предусматривать из негорючих, влагостойких и биостойких материа​лов. Конструкцию и материал колодцев следует принимать из условия исклю​чения проникания в них грунтовых вод.

Наружную поверхность стенок колодцев необходимо предусматривать гладкой, оштукатуренной и покрытой гидроизоляционными материалами.

4.105 В местах проходов газопроводов через стенки колодцев следует предусматривать футляры. Конструкция футляров должна соответствовать требованиям 4.13 и 4.25.

4.106 На подземных межпоселковых газопроводах и газопроводах вне за​страиваемых участков населенных пунктов для определения местоположения газопроводов следует устанавливать ориентирные столбики с табличками-указателями, а для стальных газопроводов также надземные контрольно-измерительные пункты для контроля за коррозионным состоянием газопрово​дов. Стойки ориентирных столбиков и контрольно-измерительных пунктов должны быть из негорючих материалов, высотой не менее 1м и установлены на бетонном основании.

4.107 Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов, водоотводящих тру​бок конденсатосборников, гидрозатворов и арматуры следует предусматривать коверы, которые необходимо устанавливать на бетонные, железобетонные или другие основания, обеспечивающие устойчивость и исключающие их просадку.

4.108 В местах пересечения подземными газопроводами воздушных ли​ний электропередачи (далее - ЛЭП) установка на газопроводах отключающих устройства в колодцах конденсатосборников и других устройств допускается по обе стороны от места пересечения на расстоянии от крайних проводов ЛЭП напряжением, м:

- более 1 до 35 кВ - не ближе 5;

- более 35 кВ - не ближе 10.

4.109 При подходах подземных газопроводов к стенам зданий (при уст​ройстве вводов) у стен зданий над газопроводами-вводами для возможности своевременного обнаружения утечек газа из подземных газопроводов должна предусматриваться установка КТ.

Установку КТ необходимо выполнять согласно проекту с соблюдением технологии их монтажа.

Защита от коррозии
4.110 Подземные стальные газопроводы и резервуары СУГ следует защи​щать от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, инструкции 320.03329031.008 и настоящего под​раздела.

Подземные газопроводы должны иметь защитное изоляционное покрытие весьма усиленного типа. Конструкция (структура) и основные требования к за​щитным покрытиям весьма усиленного типа должны соответствовать требова​ниям ГОСТ 9.602 и раздела 11.

4.111 На подземных газопроводах следует предусматривать установку конструктивных элементов защиты: контрольно-измерительных пунктов (да​лее - КИП), продольных и поперечных электроуравнивающих перемычек, изо​лирующих фланцевых соединений (далее - ИФС).

КИП следует устанавливать с интервалом не более, м:

- на газопроводах, проложенных на территории городов, имеющих источ​ники блуждающих токов - 100, не имеющих источников блуждающих токов -150;

- на газопроводах, проложенных на территории поселков и сел - 200;

- на газопроводах, проложенных вне территории населенных пунктов на прямолинейных участках - 500, а также на поворотах газопроводов под углом 45-135 ° и в местах разветвлений;

- в местах максимального сближения газопроводов с источниками блуж​дающих токов (тяговые подстанции, отсасывающие пункты, путевые дросселя, рельсы);

- в местах пересечения газопроводов с рельсовыми путями электрифици​рованного транспорта (при пересечении более двух рельсовых путей - по обе стороны пересечения);

- при переходе газопроводов через водные преграды шириной более 75 м -на одном берегу.

Необходимость установки КИП в местах пересечения газопроводов между собой и с другими подземными металлическими инженерными сетями (кроме силовых кабелей) решается проектной организацией в зависимости от коррози​онных условий.

На территориях с усовершенствованными дорожными покрытиями КИП следует выводить под ковер. При отсутствии усовершенствованного дорожного покрытия КИП устанавливается в стойках с выносом их за полосу движения.

4.112 Для измерения защитных электропотенциалов распределительных газопроводов допускается использовать газопроводные вводы, протяженность которых (от места врезки в распределительный газопровод до отключающего устройства на стене здания) не превышает 15 м.

4.113 При подземных переходах газопроводов в стальных футлярах, в мес​тах пересечения железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II кате​горий, на футлярах должно предусматриваться защитное покрытие весьма уси​ленного типа и электрохимическая защита.

При бестраншейной прокладке для защиты футляров рекомендуются весьма усиленные защитные покрытия с повышенными физико-химическими свойствами (термоусадочная лента «Термизол», эпоксидно-перхлорвиниловая изоляция и др.).

В случаях пересечения, по согласованию эксплуатирующих дорожных ор​ганизаций, газопроводами автодорог и улиц в населенных пунктах бестран​шейным способом, где установка футляров на газопроводах нормативами не требуется, и футляр является только средством сохранения изоляционного по​крытия газопровода, изоляция и электрозащита футляров не требуется.

4.114 Для устранения неконтролируемых контактов газопроводов с зем​лей через металлические конструкции здания и инженерные сети ИФС следует предусматривать:

- на надземной части подъемов и спусков газопроводов на жилых, общест​венных и промышленных зданиях, а также на опорах, мостах и эстакадах;

- на входах и выходах в землю из ГРП, ГРПБ, ШРП.

На надземной части подъемов газопроводов на жилые, общественные и промышленные здания ИФС рекомендуется устанавливать после отключающих устройств по ходу газа.

Допускается при переходах подземных газопроводов в надземные вместо ИФС применять электрическую изоляцию газопроводов от опор и конструкций диэлектрическими прокладками.

4.115 Размещение ИФС следует предусматривать на наружных газопрово​дах на высоте не более 2,2 м

4.116 Допускается установка ИФС на вводах и выводах из ГРП (ГРПБ), в колодцах, оборудованных специальными электроперемычками с выводами под отдельно стоящие контактные устройства для возможности шунтирования фланцевых соединений во время выполнения ремонтных работ в колодце.
4.117 Расстояние от установок электрохимической защиты и от их кон​тактных устройств до резервуаров СУГ следует принимать не менее 5 м, а до подземных газопроводов - по решению проектной организации исходя из кон​кретных условий.
4.118 Протекторы, применяемые для защиты стальных резервуаров СУГ от коррозии, допускается предусматривать в качестве основных заземлителей защиты от прямых ударов молнии. При этом следует руководствоваться требо​ваниями РД 34.21.122.

4.119 Электроперемычки между трубопроводами, выполненные из поло​совой стали должны иметь изоляционное покрытие весьма усиленного типа.

4.120 Надземные газопроводы следует защищать от атмосферной корро​зии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства согласно ГОСТ 14202.

4.121 Резервуары СУГ следует защищать от коррозии:

- подземные - в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 и инструкции 320.03329031.008;

- надземные - покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, лака или эмали типа «Полипромсинтез», предназначенных для наруж​ных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе строитель​ства.
5 Газорегуляторные пункты 

Общие указания
5.1 Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения должны предусматриваться ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ, КДРД.

5.2 По давлению газа ГРП, ГРПБ подразделяются на:

- с входным давлением до 0,6 МПа;

- с входным давлением более 0,6 до 1,2 МПа.

5.3 По давлению газа ШРП подразделяются на:

- с входным давлением газа до 0,3 МПа;

- с входным давлением газа более 0,3 до 0,6 МПа;

- с входным давлением газа более 0,6 до 1,2 МПа.
Газорегуляторные пункты и газорегуляторные пункты блочные
5.4 ГРП следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к производственным зданиям и котельным;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производст​венных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:

- отдельно стоящими;

- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.

Запрещается предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жи​лым зданиям, а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.

5.5 Отдельно стоящие ГРП (включающие блочные и шкафные, устанавли​ваемые на опорах) в населенных пунктах следует размещать в зоне зеленых на​саждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее, указанных в таб​лице 8.

ГРП на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного характера следует размещать в соответствии с требования​ми СНиП II-89. Расстояние от ГРП до зданий, к которым допускается при​страивать или встраивать ГРП, не регламентируется.

Таблица 8

	Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ и ШРП
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ по горизонтали до, м

	
	зданий и сооружений
	железнодорож​ных и трамвай​ных путей (до ближайшего рельса)
	автомобиль​ных дорог (до обочины)
	воздушных линий электро​передачи


	1. До 0,6 МПа
	10
	10

	5

	Не менее 1,5 высоты опоры

	2. Более 0,6 до 1,2 МПа
	15
	15
	8
	То же

	
	Расстояния в свету от ШРП, установленных на отдельно стоящих опорах до, м

	3. До 0,3 МПа
	10
	10

	5

	Не менее 1,5 высоты опоры

	4. Более 0,3 до 0,6 МПа
	10
	10
	5
	Тоже

	5. Более 0,6 до 1,2 МПа
	15
	15
	8
	- « -

	Примечание 1. Расстояния следует принимать от наружных стен здания ГРП, ГРПБ или шкафа ШРП. 

Примечание 2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, распо​лагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опо​рах.


5.6 Допускается вынос из ГРП части оборудования (задвижек, фильтров и др.), если позволяют климатические условия. Оборудование, размещенное вне ГРП должно иметь ограждение, примыкающее к зданию ГРП или общее с ог​раждением ГРП.

Необходимость ограждения площадки ГРП решается проектной организа​цией по согласованию с эксплуатирующей организацией.

5.7 ГРП с входным давлением газа не более 0,6 МПа могут пристраивать​ся к производственным зданиям не ниже I и II степени огнестойкости с поме​щениями категорий Г и Д, а также к отдельно стоящим зданиям газифицируе​мых котельных, бань, прачечных, предприятий химчистки и других объектов.

ГРП с входным давлением газа более 0,6 МПа допускается пристраивать к производственным зданиям, в том числе к зданиям котельных не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д, в которых использова​ние газа указанного давления необходимо по условиям технологии.

Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопо​жарной газонепроницаемой (в пределах примыкания ГРП) стены I степени ог​нестойкости, при этом должна быть обеспечена газонепроницаемость швов примыкания.

Расстояния от стен пристроенных ГРП до ближайшего проема в стене должно быть не менее 3 м.

5.8 Отдельно стоящие ГРП и ГРПБ должны размещаться с учетом исклю​чения их повреждений от наезда транспорта.

При размещении отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП должны быть обеспечены свободные подъезды к ним транспорта, в том числе аварийных машин службы газа и пожарных машин.

Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ, размещаемых возле зданий свыше пя​ти этажей, должна учитываться зона ветрового подпора при устройстве венти​ляции и отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования.

Пристроенные ГРП должны размещаться с учетом эффективной работы вентиляции.

5.9 Встроенные ГРП разрешается предусматривать с входным давлением газа до 0,6 МПа и следует размещать в зданиях не ниже II степени огнестойко​сти. Помещения встроенных ГРП должны иметь противопожарные газонепро​ницаемые ограждающие конструкции I степени огнестойкости и самостоятель​ный выход наружу.

Размещение ГРП в помещениях смежных с помещениями, относящимися по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В не разрешается.

5.10 Отдельно стоящие здания ГРП и ГРПБ должны быть одноэтажными I, II и Ша степени огнестойкости со совмещенной кровлей, при этом конструк​ция швов сопряжения стен, покрытий и фундаментов всех помещений должна обеспечивать газонепроницаемость.

Стены и перегородки, разделяющие помещения в ГРП и в ГРПБ, а также покрытия встроенных ГРП необходимо предусматривать противопожарными и газонепроницаемыми.

Перегородки внутри помещений ГРП должны опираться на фундамент, перевязанный с общим фундаментом. Разделяющие стены из кирпича следует оштукатуривать с двух сторон.

Покрытия полов в помещениях ГРП (где расположено технологическое оборудование) должны быть безыскровыми, согласно СНиП 2.03.13.

Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход на​ружу, не связанный с технологическим помещением.

Двери ГРП и ГРПБ следует предусматривать из негорючих материалов I степени огнестойкости и открывающимися наружу.

Помещения, в которых расположены узлы редуцирования с регуляторами давления, отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП и ГРПБ, должны отвечать требованиям СНиП 2.09.02 и СНиП 2.01.02 для помещений, относя​щихся по взрывопожарной опасности к категории А.

ГРП и ГРПБ необходимо оснащать первичными средствами пожаротуше​ния:

- порошковыми огнетушителями;

- покрывалом пожарным - 2x1,5 м;

- ящиком с песком - 0,5 м3;

- совковыми лопатами.

5.11 Помещения отдельно стоящих и пристроенных ГРП и ГРПБ должны иметь естественное и искусственное освещение.

5.12 Необходимость отопления помещений ГРП и ГРПБ следует опреде​лять в зависимости от климатических условий, влажности транспортируемого газа, конструкции и требованиями заводов-изготовителей применяемого обо​рудования и контрольно-измерительных приборов.

Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 130 °С.

При устройстве в ГРП и ГРПБ местного отопления отопительные установ​ки следует размещать в изолированных помещениях имеющих самостоятель​ный выход и отделенных от технологических, а также от других помещений глухими газонепроницаемыми и противопожарными стенами с пределом огне​стойкости не менее 2,5 ч.

Газопровод к отопительной установке и трубы системы отопления при проходе через стену помещения регуляторов должны иметь сальниковые уп​лотнения или другие уплотнители, исключающие возможность проникновения газа.

5.13 Во всех помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать естест​венную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
Шкафные регуляторные пункты 

и комбинированные домовые регуляторы давления
5.14 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа разрешается устанавли​вать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огне​стойкости промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных, на наружных стенах действующих ГРП, а также на отдельных стоящих опорах.

ШРП с входным давлением газа более 0,6 устанавливать на наружных сте​нах зданий не разрешается.

Необходимость ограждения ШРП решается согласно 5.6.

5.15 Установку ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа разрешается предусматривать:

- на наружных стенах жилых, общественных, административных и быто​вых зданий при расходе газа до 50 м3/ч;

- на наружных стенах зданий любого назначения, кроме зданий с произ​водствами категорий А. Б и В не ниже III степени огнестойкости и при расходе газа свыше 50 м3/ч.

5.16 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наруж​ных стенах жилых и общественных зданий расстояние от окон, дверей и других открытых проемов должно быть в свету не менее 1 м.

При размещении ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа на наружных стенах зданий промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных должны соблюдаться расстояния от оконных, дверных и других открытых про​емов: при давлении газа на вводе в ШРП до 0,3 МПа - не менее 1 метра в свету, а при давлении газа на вводе от 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м в свету.

5.17 Шкафные ГРП следует располагать на высоте удобной для обслужи​вания и ремонта установленного оборудования.

5.18 Необходимость обогрева шкафного ГРП определяется паспортом за​вода-изготовителя. Для обогрева шкафных ШРП допускается использование газовых горелок при условии обеспечения взрывопожаробезопасности.

5.19 Шкафы ШРП должны выполняться из негорючих материалов и иметь в нижней и верхней частях отверстия для вентиляции.

5.20 ШРП с КДРД пропускной способностью до 10 м3/ч следует устанав​ливать на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах газифици​рованных жилых домов не ниже III степени огнестойкости.

Входное давление газа в КДРД, устанавливаемых на стенах жилых зданий, не должно превышать 0,3 МПа.

5.21 КДРД на стенах жилых зданий, следует устанавливать на высоте не более 2,2 м.

При необходимости установки регулятора давления на большей высоте следует предусматривать площадку для его обслуживания.

5.22 Расстояние по горизонтали от шкафа с КДРД, устанавливаемого на стене жилого здания, до оконных, дверных и других проемов по горизонтали, следует принимать не менее 1 м.

Установка шкафа с КДРД под окнами и балконами не допускается.

5.23 При установке ШРП с КДРД, на отдельно стоящей опоре, расстояние от зданий не нормируется. При этом следует учитывать, что размещение ШРП не должно быть в пределах площади оконных и дверных проемов и быть на расстоянии от них не менее 1м.

Расстояние ШРП от распределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. Высота уста​новки КДРД должна быть не менее 1 м до низа шкафа от уровня земли.
Газорегуляторные установки
5.24 ГРУ следует размещать в свободных для доступа обслуживающего персонала местах с естественным или искусственным освещением. Основной проход между ограждениями и выступающими частями ГРУ должен быть не менее 1 метра.

При размещении ГРУ на площадках, расположенных выше уровня пола более 1,5 метра, на площадку должен быть обеспечен доступ с двух сторон по отдельным лестницам.

Оборудование ГРУ должно быть защищено от механических повреждений, а место размещения ГРУ освещено.

Размещение ГРУ под лестничными маршами не допускается.

5.25 ГРУ с входным давлением газа до 0,6 МПа допускается размещать в газифицируемых помещениях, относящихся по пожарной опасности к катего​риям Г и Д зданий, в которых расположены газоиспользующие установки, или в смежных помещениях тех же категорий, соединенных с ними открытыми проемами.

5.26 Количество ГРУ, размещаемых в одном помещении котельной, цеха и других зданий не ограничивается. Одно ГРУ не должно иметь более двух ли​ний редуцирования.

5.27 Разрешается размещение ГРУ непосредственно у каждого теплового агрегата для подачи газа только к его газовым горелкам.

5.28 Разрешается подача газа от ГРУ, размещенных в помещениях катего​рии Г и Д, к газифицируемым агрегатам, расположенным в других помещениях этого здания, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, в помещение, где находятся агрегаты и ГРУ, обеспечен кругло​суточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газо​вого оборудования.

5.29 На промышленных предприятиях, при наличии в них собственных га​зовых служб, разрешается подача газа одинакового давления от ГРУ, располо​женного в одном здании, к другим отдельно стоящим зданиям при условии круглосуточного дежурства ответственных лиц за газовое хозяйство.

5.30 Вентиляция помещений, где размещаются ГРУ, должна соответство​вать требованиям основного производства.

5.31 Допускается установка в производственных зданиях, в том числе в ко​тельных газорегуляторных пунктов шкафного типа в качестве ГРУ, при выпол​нении следующих условий:

- сплошные двери шкафа следует заменить сетчатыми или демонтировать;

- сбросные трубопроводы от предохранительных сбросных клапанов (да​лее - ПСК) и от предохранительно-запорных клапанов (далее - ПЗК), которые конструктивно выполнены таким образом, что для открытия их нужно сбрасы​вать газ, необходимо вывести за пределы помещения в соответствии с требова​ниями настоящих норм, предъявляемыми к сбросным и продувочным трубо​проводам.
Оборудование ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ
5.32 ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ должны иметь три степени защиты потреби​теля от повышения давления газа (регулятор, ПСК, ПЗК) и две степени защиты от понижения давления газа (регулятор и ПЗК).

5.33 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать установку: фильтра, ПЗК, регуляторов давления газа, ПСК, запорной арматуры, контроль​но-измерительных приборов (далее - КИП), приборов учета расхода газа при необходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов). Уста​новку счетчиков для учета расхода газа следует выполнять согласно паспортам и рекомендациям заводов-изготовителей.

При применении комбинированных регуляторов давления, в конструкции которых предусмотрен ПСК и ПЗК, установка дополнительных ПСК и ПЗК не требуется.

Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа. В этих случаях необходимо устройство сигнализации о повышении или понижении давления газа сверх допустимых пределов.

Допускается не предусматривать установку фильтра в ГРУ, если подача газа на предприятие осуществляется через ГРП, ГРПБ, ШРП и протяженность газопроводов от них до ГРУ не превышает 1000 м.

Для ГРП и ГРПБ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа и пропускной способностью более 5000 м3/ч вместо байпаса следует предусматривать уст​ройство дополнительной резервной линии редуцирования.

5.34 На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать ус​тановку последовательно двух отключающих устройств, а после них, по ходу газа, установку манометра.

Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.

5.35 ШРП, применяемые в системах газоснабжения населенных пунктов, должны иметь две линии редуцирования газа - одна рабочая, вторая - резерв​ная.

В ШРП, предназначенных для снабжения газом отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и котельных, газоиспользующие уста​новки которых оборудуются системами автоматики безопасности, допускается предусматривать одну линию редуцирования газа с байпасом.

В ШРП с КДРД устройство байпаса не предусматривается.

5.36 В качестве редуцирующих устройств могут применяться:

- регуляторы давления газа с односедельным клапаном;

- регуляторы давления газа с двухседельным клапаном;

- поворотные заслонки с электронным регулятором и исполнительным ме​ханизмом.

Конструкция ПЗК должна исключать самопроизвольное открытие запор​ного органа без вмешательства обслуживающего персонала.

ПСК могут быть мембранными и пружинными.

Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принуди​тельного открытия.

Фильтры, устанавливаемые в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, должны иметь штуцера для присоединения КИП или других устройств, для определения пере​пада давления на фильтре, характеризующего степень засоренности фильт​рующей кассеты при максимальном расходе газа.

5.37 При выборе оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ необходимо учи​тывать:

- расчетное и фактическое давление газа в газопроводах, к которым под​ключаются объекты;

- состав газа, его плотность, температуру точки росы, теплоту сжигания

(Qн);

- потери давления на трение в газопроводе от мест подключений до вводов его в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ;

- температурные условия эксплуатации оборудования и приборов КИП.

5.38 Выбор пропускной способности регуляторов давлений ГРП и ГРУ следует производить по максимально расчетным расходам газа потребителями и фактическому давлению газа на входе в ГРП. Пропускную способность регу​ляторов давления следует принимать на 15-20 % больше максимального расчет​ного расхода газа.

В качестве редуцирующего устройства в ГРП промышленных предпри​ятий, при максимальном расчетном расходе газа 50000 м3/ч и выше допускается применять регулирующие заслонки.

Выбранный регулятор давления газа следует проверять на устойчивость его работы при минимальном расчетном (согласно проекту) расходе газа.

5.39 Пропускная способность фильтра должна определяться исходя из максимального допустимого перепада давления на его кассете, что должно быть отражено в паспорте на фильтр.

5.40 Выбор типа ПЗК определяется исходя из параметров газа, проходя​щего через регулятор давления, а именно: максимальное давление газа на входе в регулятор, выходное давление газа из регулятора, подлежащее контролю, диаметра входного патрубка регулятора.

Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором давления.

5.41 Количество ПСК и их пропускная способность выбираются в соот​ветствии с ГОСТ 12.2.085.

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять:

- при наличии перед регулятором давления ПЗК - по формуле:
Q > 0,0005 Qd ,
                                 (6)
где Q  - количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа, м3/ч (при t = 0 °С и Рбар = 0,10132 МПа);
Qd - расчетная пропускная способность регулятора давления, м3/ч (при t = 0 °С и Рбар = 0,10132 МПа);
- при отсутствии перед регулятором давления ПЗК - по формулам:

а) для регуляторов давления с золотниковыми клапанами
Q > 0,01 Qd
(7)
б) для регулирующих заслонок с электронными регуляторами


Q > 0,02 Qd
(8)
При необходимости установки в ГРП (ГРУ) параллельно нескольких регу​ляторов давления количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует опреде​лять по формуле
Q' > Q · n
(9)
где Q' - необходимое суммарное количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа, м3/ч (при t=0 °С и Рбар= 0,10132 МПа); 
n  - количество регуляторов давления газа, шт.; 
Q - количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение часа для каждого регулятора, м3/ч (при t=0 °С и Рбар= 0,10132 МПа).
Пропускную способность ПСК следует определять по данным заводов-изготовителей или расчетам.

Установку ПСК необходимо предусматривать за регуляторами давления, а при наличии прибора учета расхода газа - после него.

Перед ПСК следует предусматривать отключающие устройства, которые должны быть в открытом положении и опломбированы.

5.42 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать установку пока​зывающих и регистрирующих приборов для измерения входного и выходного давлений газа, а также его температуры.

Регистрирующие приборы в ГРП, ГРПБ и ГРУ могут не устанавливаться в случае включения их в состав автоматизированных систем контроля и управле​ния технологическими процессами, а также в зависимости от их функциональ​ного назначения и расположения в системе газоснабжения по согласованию с местными органами газового надзора.

В ГРП, ГРПБ и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, допус​кается не предусматривать регистрирующий прибор для замера температуры.

В ШРП могут применяться переносные измерительные и регистрирующие приборы. Этот вопрос решается проектной организацией по согласованию со службами эксплуатации.

5.43 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать систему проду​вочных и сбросных трубопроводов, обеспечивающих удаление воздуха из газо​проводов, а также очистку их внутренней полости.

Продувочные трубопроводы следует размещать:

- на входном газопроводе после первого отключающего устройства;

- на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устрой​ствами;

- на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производст​ва профилактического осмотра и ремонта.

Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм.

Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давле​ния в общий продувочный трубопровод.

Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, дол​жен быть равен условному диаметру выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм.

Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза крыши или парапета здания.

Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное чис​ло поворотов. На концах продувочных и сбросных трубопроводов следует пре​дусматривать устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы.

5.44 Трубопроводы, отводящие газ от ПСК в ШРП, устанавливаемых на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при раз​мещении ШРП на стене здания - на 1 м выше карниза или парапета здания.

5.45 Трубопроводы для отвода газа от ПСК ШРП с КДРД следует выво​дить:

- установленных на стенах жилых домов, на высоту 1 м выше карниза или парапета здания;

- установленных на опоре, на высоту не менее 3 м от уровня земли.

Допускается вывод сбросного газопровода от КДРД, установленного на опоре, за стенку шкафа.

Условный диаметр сбросного трубопровода должен быть равным диамет​ру выходного патрубка ПСК, но не менее 15 мм.

5.46 Для ШРП пропускной способностью до 500 м3/час допускается осу​ществлять продувку подводящего газопровода и сброс давления газа за регуля​тором через шланг, присоединенный к штуцеру с отключающим устройством, и выведенный в безопасное место.

5.47 Электрооборудование и электроосвещение ГРП и ГРПБ должны со​ответствовать требованиям ПУЭ и данного подраздела.

По надежности электроснабжения ГРП и ГРПБ населенных пунктов сле​дует относить к III категории, а ГРП и ГРПБ промышленных предприятий - к категории основного производства.

5.48 КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемое в помещении ГРП и ГРПБ с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении.

КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении сле​дует размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленному из негорючих материалов, или в обособленном поме​щении ГРП и ГРПБ, пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене ГРП и ГРПБ.

Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует предусматривать через разделительные устройства, конструкция которых должна исключать возможность попадания газа в помещения КИП, или с установкой дроссельных шайб с диаметром отверстия не более 0,3 мм на каждом импульсном газопро​воде.

Установку дроссельных шайб на импульсных газопроводах к расходоме​рам не допускается.

В местах прохода импульсных газопроводов через стену, отделяющую по​мещение КИП, от помещения регуляторов следует предусматривать уплотне​ния, исключающие возможность проникновения газа через стену.

5.49 При наличии телефонной связи установку телефонного аппарата сле​дует предусматривать вне помещения регуляторов или снаружи здания в запи​рающемся ящике.

Допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном ис​полнении непосредственно в помещении регуляторов.

5.50 Вводы в здание ГРП и ГРПБ сетей электроснабжения и связи следует предусматривать кабелем, как для объектов, которые по молниезащите отно​сятся ко II категории.

5.51 Необходимость устройства молниезащиты ГРП в отдельно стоящих зданиях и контейнерах (блоках) должна определяться в соответствии с требо​ваниями РД 34.21.122. Категория молниезащиты для этих ГРП - II.
Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и от​дельно стоящих металлических или железобетонных опорах с жестким закреп​лением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и до​полнительного заземления не требуется.

5.52 При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо предусматри​вать возможность доступа к оборудованию для монтажа, обслуживания и ре​монта.

Расстояние между параллельными рядами оборудования следует прини​мать не менее 0,4 м в свету. Ширина основного прохода в помещении ГРП и со стороны обслуживания ГРУ должна быть не менее 0,8 м.

Для обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1,5 м, следует предусматривать площадки с лестницами, имеющими перила.

Газопроводы ГРП следует окрашивать в цвета согласно ГОСТ 14202.

5.53 Входные и выходные газопроводы ГРП следует предусматривать, как правило, надземными с проходом через наружную стену здания с учетом тре​бований 4.25 и установкой ИФС.

До ИФС на этих газопроводах следует предусматривать между ними элек​троперемычку, а при установке надземных задвижек - на задвижках шунти​рующие перемычки.
6 Внутренние устройства газоснабжения
Общие указания
6.1 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопро​водов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требо​ваниям настоящего раздела.

6.2 Не допускается размещение газовых приборов:

- в коридорах общего пользования;

- в санитарных узлах;

- в общежитиях всех типов;

- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);

- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо​кольных этажах зданий.

В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму​гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ​ным газом.
Прокладка газопроводов
6.3 Газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, следует предусматривать из стальных труб, отвечающих требованиям раздела 11.

6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста​новкам.

В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.

Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м.

Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор​ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.

Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок.

В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соеди​ненные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные на​конечники.

Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими ру​кавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.

6.5 Соединение труб следует предусматривать на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.

Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.

6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует преду​сматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газо​проводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бо​роздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.

6.7 В производственных помещениях промышленных предприятий, в том числе котельных, зданий предприятий бытового обслуживания и общественно​го питания, а также лабораторий допускается прокладка подводящих газопро​водов к отдельным агрегатам и газовым приборам в полах монолитной конст​рукции с последующей заделкой труб цементным раствором. При этом следует предусматривать окраску труб масляными или нитроэмалевыми водостойкими красками.

В местах проходов газопроводов через перекрытия на газопроводах следу​ет предусматривать установку футляра, концы которых должны выступать над и под перекрытием не менее чем на 3 см с учетом требований 4.25.

6.8 В производственных помещениях промышленных предприятий допус​кается прокладка газопроводов в полу в каналах, засыпаемых песком и закры​тых плитами.

Конструкции каналов должны исключать возможность распространения газа под полом.

Прокладка газопроводов в каналах не допускается в местах, где по услови​ям производства возможно попадание в каналы веществ, вызывающих корро​зию труб.

6.9 Каналы, предназначенные для прокладки газопроводов, не должны пе​ресекаться с другими каналами.

При необходимости пересечения других каналов в местах пересечения следует предусматривать устройство уплотнительных перемычек и прокладку газопроводов в футлярах из стальных труб. Концы футляров должны быть вы​ведены за пределы перемычек на 30 см в обе стороны.

6.10 Газопроводы при совместной прокладке с другими трубопроводами на общих опорах следует размещать выше их на расстоянии, обеспечивающем удобство осмотра и ремонта.

6.11 Прокладку газопроводов транзитом через производственные поме​щения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов низкого и среднего давлений при условии, что на газопроводах не устанавлива​ется арматура, отсутствуют резьбовые соединения труб и обеспечивается круг​лосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопроводы.

6.12 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помеще​ниях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В во взрывоопасных зонах всех помещений, в подвалах (кроме случаев, изложенных в 6.21), в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов, в помеще​ниях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные ка​меры, шахты и каналы, шахты лифтов, помещения мусоросборников, дымохо​ды, через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газо​проводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.

6.13 Для внутренних газопроводов, испытывающих температурные воз​действия, следует предусматривать возможность компенсации температурных деформаций.

6.14 Для газопроводов, транспортирующих влажный газ и прокладывае​мых в помещениях, в которых температура воздуха может быть ниже 3 °С, сле​дует предусматривать тепловую изоляцию из негорючих материалов.

6.15 Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусмат​ривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопроводов, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.

6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям.

В существующих и реконструируемых жилых зданиях допускается преду​сматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты, при отсутствии возможности другой прокладки, а также подвод газо​проводов к топкам отопительных печей, расположенных со стороны жилых помещений и отопительным аппаратам конвекторного типа, устанавливаемым в жилых помещениях в соответствии с требованиями 6.34, 6.49.

Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и тран​зитных газопроводов через санитарные узлы и в лестничных клетках.

В случаях переоборудования кухонь квартир в жилые помещения, а также при переоборудовании жилых квартир в офисы допускается прокладка стояка через переоборудованные кухни, как транзитного газопровода, с учетом требо​ваний п. 6.10.

6.17 Установку отключающих устройств на газопроводах, прокладывае​мых в жилых и общественных зданиях (за исключением предприятий общест​венного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера) следует предусматривать:

- для отключения стояков, обслуживающих более пяти этажей;

- перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);

- перед бытовыми плитами, отопительными газовыми приборами, печами и газовым оборудованием;

- на ответвлениях к отопительным печам или приборам в соответствии с требованиями 6.49.

Необходимость установки устройств для отключения стояков (подъездов) 5-ти и менее этажных жилых зданий решается проектной организацией по со​гласованию с эксплуатационной организацией, в зависимости от местных кон​кретных условий, в том числе этажности зданий и количества квартир, подле​жащих отключению в случае проведения аварийных и других работ.

Устройства, предусматриваемые для отключения стояков (подъездов), следует устанавливать снаружи здания.

На подводящих газопроводах к пищеварочным котлам, ресторанным пли​там, отопительным плитам, отопительным печам и другому аналогичному обо​рудованию следует предусматривать установку последовательно двух отклю​чающих устройств: одного - для отключения прибора (оборудования) в целом, другого - для отключения горелок.

На подводящих газопроводах к газовым приборам и аппаратам, у которых отключающее устройство перед горелками предусмотрено в их конструкции (газовые плиты, водонагреватели, печные горелки и др.), необходимо устанав​ливать одно отключающее устройство.

6.18 Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу внут​ри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обеспече​ния возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допус​кается пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.

6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.

6.20 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колон​нам и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производствен​ных агрегатов следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность ос​мотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.

Расстояние между опорными креплениями газопроводов следует опреде​лять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.12.

6.21 Газопроводы, транспортирующие влажный газ (кроме паровой фазы СУГ низкого давления), следует прокладывать с уклоном не менее 3 %о,
При наличии газовых счетчиков уклон газопроводов следует предусматри​вать от счетчиков.

6.22 Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных кон​струкций следует прокладывать в футлярах. Пространство между газопровода​ми и футлярами необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Концы футляров должны вы​ступать над и под полом не менее чем на 3 см, а диаметр его принимается со​гласно требованиям 4.25.

6.23 Внутренние газопроводы, в том числе прокладываемые в каналах и футлярах, следует окрашивать. Для окраски следует предусматривать водо​стойкие лакокрасочные материалы.

6.24 Отключающие устройства на газопроводах в производственных по​мещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обществен​ных и бытовых зданиях, а также котельных следует предусматривать:

- на вводах газопроводов внутрь помещений;

- на ответвлениях к каждому агрегату;

- перед горелками и запальниками;

- на продувочных трубопроводах, в местах присоединения их к газо​проводам.

На вводе газопровода внутрь помещения, при наличии внутри помещения газового счетчика или ГРУ, расположенных от места ввода газопровода на рас​стоянии не далее 10 м, отключающим устройством на вводе считается отклю​чающее устройство перед ГРУ или счетчиком.

Установка арматуры на газопроводах, прокладываемых в каналах, в бе​тонном полу или в бороздах стен, не допускается.

6.25 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохо​зяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производст​венного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.

Диаметр продувочных трубопроводов следует принимать не менее 20 мм.

После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.

В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.

6.26 Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до за​борных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.

При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных трубопроводов следует заземлять.
Газоснабжение жилых зданий
6.27 В жилых зданиях разрешается предусматривать установку отопи​тельного газового оборудования для поквартирного отопления, горячего водо​снабжения и бытовых плит.

Этажность жилых зданий при установке газового оборудования для ото​пления и горячего водоснабжения с отводом продуктов сгорания в дымовой ка​нал и газовых плит принимается по СНиП 2.08.01.

6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра​мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

- для газовой плиты с 2 горелками - 8;

- то же с 3 горелками -12;

- - " -   с 4 горелками -15.

6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:

- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука​занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис​пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий​ного типа;

- в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ​кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и про​тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко​ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме​щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;

- в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.

6.30 В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включитель​но допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих тре​бованиям 6.28 или 6.29, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включитель​но, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше норма​тивного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помеще​ний, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше ука​занных в 6.28 (наличие вентиляционного канала обязательно).

При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора.

6.31 Допускается установка газовых бытовых плит в строениях (летних кухнях), расположенных вне жилого здания, при этом помещения должны со​ответствовать требованиям 6.28, 6.30.

6.32 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые водонагреватели, а для отопления и горячего водоснаб​жения - емкостные газовые водонагреватели, малометражные отопительные котлы и другое отопительное газовое оборудование (конвекторы, калориферы, камины, термоблоки), предназначенное для работы на газовом топливе.

6.33 Допускается перевод на газовое топливо малометражных (мало​габаритных) отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива.

Переоборудованные на газовое топливо отопительные установки должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасно​сти, отвечающими требованиям, предусмотренным разделом 11.

В одном помещении жилых зданий не допускается предусматривать уста​новку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных ото​пительных котлов или двух других типов отопительного газового оборудова​ния.

6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматривать газовые камины, конвекторы, ка​лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из​готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо​вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат​ривать самостоятельными ответвлениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо​вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае​мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо​вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото​пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.

Газогорелочные устройства отопительного газового оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности и регулирования, которая отвечает требованиям раздела 11.

При установке указанных приборов необходимо соблюдать требования, предусмотренные 6.44, 6.46, 6.47.

6.35 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с отводом продуктов сгорания в дымоход объем кухни следует принимать со​гласно 6.28.

6.36 Допускается установка в кухне проточного газового водонагревателя кухонного типа (тепловой мощностью до 10 кВт), предназначенного для крат​ковременной работы с выходом продуктов сгорания в помещение при условии обеспечения невозможности одновременного пользования газовой плитой и водонагревателем путем установки L - подобного трехходового крана, который позволяет пользоваться только одним прибором, при этом:

- объем кухни должен быть не менее 21 м3;

- количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова​ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч;

- в помещении кухни следует устанавливать сигнализатор микроконцен​траций окислов углерода с блоком (клапаном) автоматического отключения подачи газа к водонагревателю.

6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме​щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.

Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе​ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.

Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло​вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ​ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно​стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).

6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно​стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи​лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю​щим требованиям 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща​ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:

- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех​кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель​ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче​том;

- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб​лице 9.

Таблица 9

	Суммарная тепловая мощность отопительно​го газового оборудования, кВт
	Объем помещения, м3

	до 30
	7,5

	более 30 до 60
	13,5

	более 60 до 200
	Из условий размещения и эксплуатации газо​вого оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова​ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под​валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно​сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж​дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме​нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне​стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше​ния согласно 6.63.

6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при​строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:

- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя​нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;

   - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.

6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га​зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти​вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со​ответствии с требованиями настоящих Норм.

6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма​териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма​териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту​катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива​ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.

6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя​чего водоснабжения следует предусматривать:

- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);

- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не​горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме​нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис​ле от боковой стены).

Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.

6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле​дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих ма​териалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.

Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.

При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным по​крытием, последний должен быть изолирован негорючими материалами, обес​печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля​ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.

6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м.

6.49 Допускается перевод на газовое топливо отопительных и отопительно-варочных печей при условии, что отопительные и отопительно-варочные печи удовлетворяют требованиям, изложенным в приложении 1 к ДНАОП 0.00-1.20.

Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отклю​чению горелок при погасании пламени или нарушении тяги в дымоходе (в со​ответствии с требованиями ГОСТ 16569).

Топки газифицируемых печей следует предусматривать со стороны кори​дора или другого нежилого (неслужебного) помещения. В случае невозможно​сти выполнения указанного требования допускается предусматривать топки га​зифицируемых печей со стороны жилых (служебных) помещений, при этом по​дачу газа к печам следует предусматривать самостоятельными ответвлениями, на которых в месте присоединения ответвления к газопроводу должно устанав​ливаться вне указанных выше помещений отключающее устройство.

Помещения, в которые выходят топки газифицируемых отопительных и отопительно-варочных печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал либо окно с форточкой, или дверь, выходящую в нежилое помещение или там​бур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.

6.50 Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05, как для отопительных печей.

При решении вопросов возможности присоединения газовых приборов с отводом продуктов сгорания к дымоходу, а также отвода продуктов сгорания через наружную стену здания следует руководствоваться данными, приведен​ными в приложении Ж.

6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо​ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не​ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус​тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.

Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото​рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.

Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас​четом, при этом оно должно быть не менее:

- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре​ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;

- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.

6.52 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом на​значения приборов, их тепловой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.

6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топ​ливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигна​лизаторов с выводом на индивидуальную предупредительную сигнализацию.

Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​ваются газовые конвекторы, проточные и емкостные водонагреватели и отопи​тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз​духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж​ную стену здания.

Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройст​вами.

Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жи​лых зданиях (кроме усадебных) газифицированных населенных пунктов реко​мендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 % НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и технических подполий в цокольных и первых эта​жах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе​диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.

Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техни​ческими требованиями и правилами по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».
Газоснабжение общественных зданий
6.54 В общественных зданиях и пристроенных к ним помещениях может устанавливаться газовое оборудование, в том числе для теплоснабжения., за исключением:

- детских дошкольных и школьных учреждений;

- больниц и лечебно-поликлинических помещений;

- спальных корпусов санаториев, учреждений отдыха, детских оздорови​тельных учреждений и школ-интернатов;

- культурно-зрелищных, досуговых, спортивных, торговых, транспортных, культовых и других учреждений с возможным массовым пребыванием людей (более 50 человек) в одном помещении;

- общественных зданий и сооружений высотой более 26,5 м (от планиро​вочной отметки земли до отметки пола верхнего этажа, кроме верхнего техни​ческого этажа), здания с атриумами, многофункциональных домов с жилыми помещениями.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических помещениях допускается предусматривать установку газового оборудования только в помещениях при​готовления пищи, центральных заготовительных, лабораторий, стоматологиче​ских поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Во встроенные в жилые здания и пристроенные к ним помещения, пред​приятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, помещения учреждений, аптек, амбулаторий, фельдшерско-акушерские пункты с возможным пребыванием в них менее 50 человек допускается предусматри​вать установку отопительного газового оборудования в обособленных помеще​ниях, отвечающих требованиям 6.40.

Установка баллонов СУГ в указанных выше помещениях не допускается.

6.55 Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, за ис​ключением отопительного, должно иметь высоту не менее 2,2 м, окно с фор​точкой (открывающейся фрамугой в верхней части окна), и постоянно дейст​вующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, опре​деляемой расчетом, но не менее трехкратного воздухообмена в час.

При установке бытовых газовых приборов требования к помещениям предъявляются такие же, как и жилым зданиям.

6.56 На предприятиях общественного питания отвод продуктов сгорания от группы газовых приборов, установленных в непосредственной близости друг от друга, допускается производить под один зонт с последующим подключени​ем в сборный дымоход, оборудованный вытяжным вентилятором.

6.57 Без отвода продуктов сгорания в дымовые каналы разрешается пре​дусматривать установку в одном помещении не более двух бытовых газовых плит, а также использование лабораторных горелок. Вентиляция помещения должна соответствовать требованиям 6.55.

6.58 Допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования, с отводом продуктов сгорания в дымоход суммарной тепловой мощностью до 200 кВт в обособленных помещениях общественных зданий, а также в помещениях, пристроенных к общественным зданиям и отдельно стоящих зданиях (кроме помещений, расположенных в подвальных и цоколь​ных этажах, а также зданиях, указанных в 6.54).

Помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям жилых зданий в зависимости от суммарной тепловой мощности оборудования.

Во встроенных помещениях поступление воздуха для горения газа и на возмещение вытяжки не допускается предусматривать из помещений, в кото​рых обращаются коррозионные и легковоспламеняющиеся вещества.

6.59 Разрешается применять для отопления служебных помещений обще​ственных зданий газовые конвекторы и калориферы с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену помещения, где установлено это оборудование.

При установке конвекторов и калориферов требования к помещениям предъявляются такие же, как и к жилым зданиям.

6.60 Допускается переводить на газовое топливо пищеварочные котлы и плиты, кипятильники и т.п. заводского изготовления, предназначенные для ра​боты на твердом или жидком топливе. В пищеварочных плитах следует преду​сматривать замену съемных конфорочных колец сплошным настилом. Газогорелочные устройства, устанавливаемые в этом оборудовании, должны быть ос​нащены автоматикой безопасности.

6.61 Газовое не бытовое оборудование для предприятий торговли, обще​ственного питания и других аналогичных потребителей следует оснащать при​борами автоматики безопасности, обеспечивающими отключение основных (рабочих) горелок в случае прекращения подачи газа, погасания пламени, пре​кращения подачи воздуха (для оборудования, оснащенного горелками с прину​дительной подачей воздуха) и при отсутствии тяги в топке и дымоходе. Для го​релки или группы горелок, объединенных в блок, имеющих номинальную теп​ловую мощность менее 5,6 кВт, установка автоматики безопасности не обяза​тельна.

6.62 В подвалах, технических подпольях, а при их отсутствии, в цоколь​ных или первых этажах общественных зданий и сооружений газифицирован​ных населенных пунктов следует предусматривать контроль довзрывоопасных концентраций топливного газа (20 % НКПВ) в воздухе с выводом сигнала на коллективную предупредительную сигнализацию или ОДС.

6.63 В обособленных помещениях общественных зданий, а также в по​мещениях, пристроенных к общественным зданиям и отдельностоящих здани​ях, где установлено отопительное газовое оборудование, следует предусматри​вать первичные средства пожаротушения (огнетушители порошковые - 2 шт).
Газоснабжение производственных установок и котельных
6.64 Планировочные и конструктивные решения котельных следует преду​сматривать в соответствии с требованиями СНиП II-35 и настоящих Норм.

Размещение, планировочные и конструктивные решения крышных котель​ных, которые предназначены для отопления жилых зданий, общественных и производственных зданий следует предусматривать в соответствии с требова​ниями СНиП II-35 и «Рекомендациями по проектированию крышных котель​ных, встроенных и пристроенных котельных установок и установлению быто​вых теплогенераторов, работающих на природном газе».

6.65 Для отопления производственных помещений, относящихся по по​жарной опасности к категории Г и Д без выделения пыли и в служебных поме​щениях предприятий допускается установка отопительного газового оборудо​вания (в т.ч. и газовых конвекторов) с герметической камерой сгорания, с отво​дом продуктов сгорания и забором воздуха для сгорания через наружную стену здания.

Установку вышеуказанного газового оборудования следует предусматри​вать в соответствии с требованиями подраздела «Газоснабжение жилых зда​ний» этого раздела и СНиП 2.09.02.

6.66 При проектировании газового оборудования котельных или при пе​реводе на газовое топливо существующих котельных, кроме требований на​стоящих норм, следует руководствоваться требованиями СНиП II-35, ДНАОП 0.00-1.08 и ДНАОП 0.00-1.26.

6.67 При проектировании газового оборудования электростанций, а также производственных и отопительных котельных с единичной производительно​стью паровых котлов - не менее 160 т/ч и водогрейных котлов - не менее 420 ГДж/ч следует руководствоваться указаниями раздела 7.

При переводе существующих котлов с твердого или жидкого на газовое топливо должны быть подтверждены расчетом: объемная плотность теплового потока, достаточность сечения дымоходов, производительность и давление ды​мососов и дутьевых вентиляторов.

6.68 Газогорелочные устройства промышленных установок, паровых и водогрейных котлов, использующих газовое топливо, должны соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 11.

Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других частей здания, а также до сооружений и оборудования должно быть не менее 1 м по горизонтали.

Для ручного розжига газовых горелок и наблюдения за их работой следует предусматривать смотровые отверстия, оборудованные устройствами, исклю​чающими выброс продуктов сгорания в помещение.

Перед горелками, в которые подается газовоздушная смесь, а также при подводке кислорода к горелкам для резки и сварки металла для предотвраще​ния проникновения пламени в подводящий трубопровод следует предусматри​вать установку огнепреградителей.

6.69 На котлоагрегатах, работающих на газовом топливе, и на дымоходах от них следует предусматривать взрывные клапаны:

- для паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды не более 115 °С взрывные клапаны следует преду​сматривать в соответствии с ДНАОП 0.00-1.26;

- для паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды более 115°С взрывные клапаны следует преду​сматривать в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.08.

6.70 Необходимость установки взрывных клапанов на промышленных газоиспользующих установках и дымоходах от них, а также места установки взрывных клапанов и их число следует определять в соответствии с нормами технологического проектирования, а при отсутствии указанных норм - проект​ной организацией.

6.71 Взрывные предохранительные клапаны допускается не предусматривать в обмуровке одноходовых по дымовым газам котлов, для вертикальных цилиндрических котлов, котлов локомобилей и паровозного типа, а также на дымоходах перед дымососами.

6.72 Взрывные предохранительные клапаны следует предусматривать в верхней части топки и дымоходов, а также в других местах, где возможно ско​пление газа.

При невозможности установки взрывных клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены защитные уст​ройства на случай срабатывания клапана.

6.73 Вентиляция котельных, цехов промышленных и сельскохозяйствен​ных предприятий, зданий предприятий бытового обслуживания производст​венного характера должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них производству.

При использовании СУГ удаление воздуха из газифицируемого помеще​ния следует предусматривать из нижней зоны в количестве не менее 2/3 общего количества удаляемого воздуха.

6.74 При подаче промышленным предприятиям неодорированного газа следует предусматривать сигнализацию загазованности газифицируемых по​мещений, а также помещений, через которые предусматривается прокладка га​зопроводов.

6.75 Газифицируемые котлы должны быть оборудованы КИП, автомати​кой безопасности и автоматическим регулированием в соответствии с требова​ниями СНиП II-35.

6.76 Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудо​ваны КИП для измерений:

- давления газа у горелки или группы горелок после последнего (по ходу газа) отключающего устройства и при необходимости у агрегата;

- давления воздуха перед горелками (для горелок с принудительной пода​чей воздуха);

- разрежения или противодавления в топке;

- давления воздуха в воздуховоде у горелок после последнего шибера или дроссельной заслонки и при необходимости у вентиляторов;

- разрежения в топке и при необходимости в дымоходе до шибера.

6.77 Размещение КИП следует предусматривать у места регулирования измеряемого параметра или на специальном приборном щите.

При установке приборов на приборном щите допускается использование одного прибора с переключателем для измерения параметров в нескольких точках.

6.78 Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудо​ваны автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:

- недопустимом отклонении давления газа от заданного давления у горе​лок;

- погасании пламени рабочих горелок или группы горелок, объединенных в блок;

- недопустимом уменьшении разрежения в топке (для агрегатов, оборудо​ванных дымососами или инжекционными горелками);

- недопустимом понижении давления воздуха (для агрегатов, оборудован​ных горелками с принудительной подачей воздуха);

- недопустимом уменьшении разрежения в выходящем патрубке зонта (для печей с отводом продуктов сгорания под зонт);

- отключении электроэнергии.

Допускается не оборудовать производственные агрегаты автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при погасании пла​мени у рабочих горелок или группы горелок, если технологический процесс сжигания газа и условия эксплуатации агрегатов (температура в топочном про​странстве, число и размещение горелок, частота остановок и пусков агрегатов и др.) обеспечивают безопасность работы газифицируемых агрегатов.

Для агрегатов, отдельных горелок или группы горелок, объединенных в блок, имеющих номинальную тепловую мощность менее 5,6 кВт (расход газа менее 0,5 м3/ч), автоматику безопасности допускается не предусматривать.

6.79 Газовое оборудование для предприятий торговли, общественного пи​тания и других аналогичных потребителей следует оснащать приборами авто​матики безопасности, обеспечивающими отключение основных (рабочих) го​релок в случае прекращения подачи газа, погасания пламени, прекращения по​дачи воздуха (для оборудования, оснащенного горелками с принудительной подачей воздуха) и отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

6.80 Необходимость оборудования производственных агрегатов и газовых аппаратов автоматикой для отключения газа при нарушении не указанных вы​ше параметров и обеспечения автоматического регулирования процессов горе​ния решается разработчиком оборудования в зависимости от мощности, техно​логии и режима работы агрегатов и определяется заданием на проектирование.

6.81 Для производственных агрегатов, не допускающих перерывов в по​даче газа, отключение подачи газа в системе автоматики безопасности должно быть дополнено предупредительной сигнализацией об изменении контроли​руемых параметров.

6.82 Присоединение КИП и приборов автоматики к газопроводам с давле​нием газа более 0,1 МПа следует предусматривать с помощью стальных труб. Для коммутации щитов КИП и автоматики допускается применение трубок из цветных металлов.

На отводах к КИП должны предусматриваться отключающие устройства.

При давлении газа до 0,1 МПа допускается предусматривать присоедине​ние КИП с помощью резиновых рукавов, а также резиновых трубок, согласно требованиям, изложенным в 6.3.

6.83 Прокладку импульсных линий следует предусматривать в соответст​вии с требованиями СНиП 3.05.07.

6.84 В крышных, отдельно стоящих, встроенных и пристроенных котель​ных, работающих на газовом топливе, предназначенных для теплоснабжения жилых и общественных зданий, следует предусматривать контроль довзрывоопасных концентраций газа (20 % НКПВ) с выводом сигнала на коллективную предупредительную сигнализацию или на ОДС при ее наличии, а также авто​матическое отключение подачи газа в котельную.

В помещении газифицированной котельной следует предусматривать ог​нетушители порошковые ОП-9Б из расчета один огнетушитель на два котла.
Горелки инфракрасного излучения 

и инфракрасные трубчатые газовые обогреватели
6.85 Горелки инфракрасного излучения (далее - ГИИ) должны соответст​вовать требованиям, предусмотренным разделом 11. ГИИ допускается приме​нять как в стационарных, так и в передвижных установках для обогрева:

- рабочих мест и зон производственных помещений, сушки помещений при строительстве зданий и их ремонте;

- рабочих мест и зон на открытых площадках;

- открытых площадок (перронов, спортивных сооружений);

- для технологического обогрева материалов и оборудования.

6.86 Не допускается устанавливать ГИИ в производственных помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, складских поме​щениях и в помещениях, выполненных из легких металлических конструкций с горючим и трудногорючим утеплителем в стенах, покрытиях, в подвальных помещениях, а также для обогрева жилых и общественных зданий.

6.87 Отопительные установки с ГИИ, предназначенные для обогрева по​мещений, следует предусматривать с автоматикой, обеспечивающей прекраще​ние подачи газа в случае погасания пламени горелки.

Необходимость оборудования автоматикой ГИИ, устанавливаемых вне помещений, должна определяться проектной организацией исходя из конкрет​ных условий размещения и эксплуатации горелок (технологическое размеще​ние ГИИ, розжиг горелок, установленных на высоте более 2,2 м, наличие об​служивающего персонала и др.).

Допускается эксплуатация таких систем без автоматики при постоянном наблюдении за их работой.

6.88 При использовании установок ГИИ, работающих на СУГ для сушки помещений, баллоны должны находиться в тех же помещениях, где и установ​ка. В установке можно использовать не более одного баллона.

Запрещается использование установок ГИИ, работающих на СУГ в под​вальных и цокольных этажах.

Вентиляция помещений, где установлены установки ГИИ для сушки, должна обеспечиваться через фрамуги, форточки и т.п. Если установки с ГИИ применяются вне помещений, горелки должны быть защищены от задувания и попадания в них атмосферных осадков.

6.89 Для отопления производственных помещений с высотой потолков от 4,0 м и более, кроме производств и помещений, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б и зданий степенью огнестойкости IVа и V, допускается устанавливать под потолком инфракрасные трубчатые газовые обогреватели (далее - ИТГО) лучистого отопления, с отводом продуктов сгора​ния в атмосферу.

Применение обогревателей ИТГО в жилых и общественных зданиях не допускается.

ИТГО должны быть оборудованы полной автоматизацией процесса сжига​ния газового топлива с блокировкой подачи газа на горелку излучателя в слу​чаях:

- понижения или повышения давления газа сверх установленных пределов;

- отсутствия разрежения в камере смешения газа с воздухом, т.е. остановки работы вытяжного вентилятора;

- погасании пламени в горелках;

- отсутствия напряжения на блоке управления и безопасности;

- наличия неисправностей в блоке управления.

6.90 ИТГО должны соответствовать ТУ, утвержденным в установленном порядке, а ИТГО производства зарубежных фирм должны иметь сертификат органов Госстандарта Украины и разрешение на их применение Госнадзоро-хрантруда Украины.

6.91 Расстояния от ГИИ и ИТГО до конструкций помещения из горючих и трудногорючих материалов (потолка, оконных и дверных коробок и т.п.) долж​ны быть не менее 0,5 м при температуре излучающей поверхности до 900°С и не менее 1,25 м для температуры выше 900 °С.

Потолок или конструкцию из горючих материалов над горелками необхо​димо защищать или экранировать негорючим материалом (кровельной сталью по асбесту, асбестоцементным листом и т.п.).

Открытая электропроводка должна находиться на расстоянии не менее 1 м от ГИИ, ИТГО и поверхности излучения.

6.92 В помещениях обогреваемых установками ГИИ, должна обеспечи​ваться трехкратная общеобменная вентиляция, а в помещениях обогреваемых ИТГО, вентиляция должна отвечать требованиям строительных норм и прави​лам по размещению в них соответствующих производств.

Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка ГИИ, следует выполнять, руководствуясь нормами предельно допустимых концен​траций СО2 и оксидов азота (в пересчете на NО2) в воздухе рабочей зоны. Раз​мещение вытяжных устройств следует предусматривать выше излучателей, а приточных устройств - вне зоны излучения установок ГИИ и ИТГО.

Системы обогрева с ГИИ должны быть сблокированы с системой местной или общеобменной вентиляции, исключая возможность пуска и работы систе​мы обогрева при неработающей вентиляции.

В помещениях с установками ГИИ и ИТГО следует предусматривать огнетушители порошковые из расчета 3 шт. на 500 м помещения.
Газопроводы и газовое оборудование для газопламенной обработки металла
6.93 Подача газа для работ по газопламенной обработке металлов откры​тым пламенем (газовая сварка, газовая разделительная и поверхностная кисло​родная резка, газовая наплавка, газовая пайка, газовая пламенная закалка, на​несение термостойких покрытий, газовая металлизация, газовый нагрев, в т.ч. металла перед гибкой и др.) должна осуществляться по газопроводу или от рас​пределительных рамп при числе рабочих мест более 10 и от баллонных устано​вок (если не целесообразно устройство газопровода) при числе рабочих мест менее 10. В одном помещении цеха и других производственных зданиях допус​кается размещение не более 10 однобаллонных установок.

6.94 В трубопроводах, подающих газообразное топливо к горелкам для резки и сварки металлов, для обеспечения взрывобезопасности следует преду​сматривать установку огнепреградителей.

6.95 Газоразборные посты могут быть стационарными и передвижными. Стационарные посты могут размещаться в местах использования газа, на сте​нах, колоннах и специальных конструкциях на расстоянии не менее 1 м от изо​лированных проводов и электрокабелей и не менее 2 м от оголенных проводов.

6.96 Стационарные газоразборные посты должны размещаться в металли​ческих шкафах с отверстиями для вентиляции. Шкафы должны быть окрашены масляной краской в красный цвет, и иметь надписи белой краской -«Горючий газ», «Огнеопасно».

Расстояния между шкафами газоразборных постов горючего газа и кисло​рода должно быть не менее 0,15 мм. Шкафы должны размещаться на высоте не менее 0,6 м от пола до низа шкафа.

Подходы ко всем газоразборным постам должны быть свободными. Уста​новка баллонов в проходах и проездах не допускается.

6.97 Стационарные газоразборные посты должны быть оснащены предо​хранительными клапанами, жидкостными затворами закрытого типа, затворами сухого типа или обратными клапанами и соответствующей запорной армату​рой. Применение жидкостных затворов открытого типа не допускается.

К одному предохранительному устройству может быть присоединена только одна горелка или один резак. Если газоразборный пост питает машины, обслуживаемых одним оператором, то число горелок (резаков) зависит от про​пускной способности предохранительного устройства.

Предохранительные устройства должны быть заводского изготовления и соответствовать техническим условиям на их изготовление.

6.98 Давление газа, подаваемого по газопроводу к рабочему посту (постам) не должно превышать 0,05 МПа.

При давлении газа более 0,05 МПа на газопроводе должен быть установ​лен регулятор для снижения его давления.

При питании рабочего поста от баллона на нем должен быть установлен регулятор, предназначенный для используемого газа.

6.99 Регуляторы давления газа, входящие в комплект газоиспользующего агрегата для газопламенной обработки металлов, а также конструкции, на кото​рых размещены такие регуляторы и запорные устройства (газораспреде​лительные щиты), не относятся к ГРУ и на них не распространяются требова​ния, предъявляемые к ГРУ.

6.100 Для передвижных газоразборных постов разрешается установка на одной тележке, специальной конструкции, одного баллона с горючим газом и одного баллона с кислородом. При этом баллоны должны быть закреплены так, чтобы исключить их удар друг о друга или падение.

6.101 Максимально допустимая температура баллона СУГ должна быть не более 45 °С.

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от радиато​ров отопления и других отопительных приборов на расстояниях не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 м.

6.102 Переносные горелки и передвижные агрегаты присоединяются к га​зопроводам и баллонам СУГ при помощи резиновых рукавов по ГОСТ 9356, класса 1 на давление 0,6 МПа или по другим стандартам и техни​ческим условиям, если они по техническим свойствам имеют показатели не ниже, чем по ГОСТ 9356.

Длина рукавов не должна превышать 30 м. Они должны состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой гофрированными двухсторонними ниппелями.

Концы рукавов должны надежно закрепляться на газопроводе и на горелке хомутами.

Помимо крана, имеющегося на горелке или передвижном агрегате, должен быть отключающий кран, расположенный до места присоединения рукава.

6.103 Работы по газопламенной обработке металлов открытым пламенем допускаются на расстояниях по горизонтали не менее, м:

- от групповых газобаллонных установок -10;

- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5;

- от газопроводов и резинотканевых рукавов, а также от газоразборных по​стов при ручных работах - 3, при механических работах -1,5.

Расстояния относятся к газопламенным работам, когда пламя и искры на​правлены в стороны, противоположные источнику питания газами.

В случае направления пламени и искр в сторону источника питания газа​ми, он должен быть огражден щитами (ширмами) из негорючих материалов или указанные расстояния должны быть увеличены вдвое.

6.104 При выполнении газопламенных работ в замкнутых объемах (отсе​ках, котлах, резервуарах) должна быть предусмотрена «принудительная» вен​тиляция, исключающая концентрацию вредных веществ выше предусмотрен​ной требованиями санитарных норм.

Применение СУГ в таких условиях недопустимо.
Учет потребления газа
6.105 Учет подачи и потребления газа следует определять в соответствии с требованиями «Правил подачи и использования природного газа в народном хозяйстве Украины» и настоящего подраздела.

6.106 Проектом газоснабжения должен предусматриваться учет потребле​ния газа (природного и сжиженного углеводородного в жидком или газообраз​ном состоянии) путем определения его количества (приведенного объема, мас​сы), использованного потребителем.

Условия для определения приведенного объема газа при взаимных расче​тах с потребителями должны соответствовать требованиям ГОСТ 2939.

6.107 Учет количества газа следует предусматривать коммерческий - для осуществления финансовых расчетов между газосбытовыми организациями и каждым потребителем, а также внутрипроизводственных (технологический) -для контроля за эффективностью использования газа и дисциплиной потребле​ния.

Коммерческий учет потребления газа должен предусматриваться центра​лизованным.

6.108 Коммерческим учетом количества газа должны быть обеспечены все потребители газа: абоненты, имеющие договор с газосбытовой организацией, субабоненты, имеющие договор с абонентами; оптовые потребители - пере​продавцы.

Каждый потребитель газа (домовладелец, квартиросъемщик, организация и предприятие независимо от формы собственности и направления деятельно​сти) должен быть обеспечен единым, коммерческим узлом учета количества га​за, предусмотренным проектом.

При обосновании допускается не предусматривать централизованного коммерческого узла учета количества газа.

6.109 Приборы (узлы) учета расхода газа должны устанавливаться:

- в газифицируемом помещении;

- в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем есте​ственную вентиляцию;

- в смежном с газифицируемым помещением производственного здания и котельной, соединенным с ним открытым проемом;

- в ГРП, ШРП, ГРПБ;

- вне здания.

При этом предпочтение должно отдаваться автоматическим и автоматизи​рованным средствам измерений.

6.110 Внутрипроизводственным (технологическим) учетом количества га​за должны быть обеспечены отдельные объекты, в том числе цеха, участки, аг​регаты и т.п., имеющие годовое потребление более 350 тыс. м3 природного газа или эквивалентное по тепловому эффекту количество сжиженного газа.

Внутрипроизводственным учетом потребляемого газа должны быть обес​печены все водогрейные котлы с тепловой производительностью свыше 1 Гкал/ч и паровые котлы производительностью более 1 т/ч.

6.111 Способы измерения газа и реализующие их средства измерения сле​дует выбирать в зависимости от условий эксплуатации из числа разрешенных Госстандартом Украины, включенных в Госреестр Украины или прошедших государственную метрологическую аттестацию.

В качестве приборов учета газа в жилых зданиях должны использоваться бытовые газовые счетчики (далее счетчики).

6.112 Установка счетчиков должна предусматриваться из условий удобст​ва их монтажа, обслуживания и ремонта, а также в соответствии с эксплуатаци​онной документацией заводов-изготовителей.

Для расходомерных узлов со стандартными сужающими устройствами не​обходимо выполнять также требования РД 50-213.

6.113 Установку счетчиков внутри помещений следует предусматривать вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не следует устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала, окна, ниши и т.п.).

Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспор​тах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматри​вать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:

- от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (ем​костного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8;

- от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи -1,0.

6.114 Установка счетчиков вне здания предусматривается открытая, под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчи​ка от внешних воздействий при условии, что возможность такой установки ука​зана в паспортах заводов-изготовителей.

Размещение счетчиков следует предусматривать:

- на отдельно стоящих опорах на территории потребителя газа;

- на стенах газифицируемых зданий на расстоянии по горизонтали не ме​нее 0,5 м от дверных и оконных проемов.

Размещение счетчиков под проемами в стенах не рекомендуется.

6.115 Конструкции шкафов для размещения счетчиков должны обеспечи​вать естественную вентиляцию. Дверцы шкафов должны иметь запоры.

На одном газопроводе допускается установка параллельно не более двух бытовых газовых счетчиков, работающих одновременно.

6.116 Перед узлом измерения количества газа должен предусматриваться газовый фильтр.

При установке счетчика или узла измерения расхода газа в ГРП, ГРПБ, ШРП, после ГРУ (где установлен фильтр), а также при наличии фильтра в кон​струкции счетчика установка дополнительного фильтра не требуется.

Необходимость установки фильтра перед бытовыми счетчиками решается:

- требованиями, указанными в паспортах счетчиков заводов-изгото​вителей;

- по требованию эксплуатирующих служб газового хозяйства в зависимо​сти от качества газа (наличие окалины, пыли, конденсата), подаваемого потре​бителям.
7 Газоснабжение тепловых электростанций 

Общие указания
7.1 В настоящем разделе приведены дополнительные требования, которые следует учитывать при проектировании газоснабжения электростанций. Требо​вания распространяются на паровые котельные установки с паропроизводительностью 35 т/ч и выше, водогрейные котельные установки с тепловой про​изводительностью 210 ГДж/ч и выше, парогазовые и газотурбинные установки тепловых электростанций ТЭС и ГРЭС (далее - ТЭС), а также на установки производственных и отопительных котельных с единичной производительностью паровых котлов не менее 160 т/ч и водогрейных котлов не менее 420 ГДж/ч и выше.

7.2 Проектирование газоснабжения, газоиспользующих установок, в том числе парогазовых и газотурбинных на электростанциях и котельных должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-58, СНиП II-35 и на​стоящих норм.

7.3 Использование газа с давлением более 1,2 МПа на газотурбинных ус​тановках электростанций следует осуществлять по специальным техническим условиям Министерства топлива и энергетики Украины.
Наружные газопроводы и устройства
7.4 Внеплощадочные газопроводы к ТЭС следует прокладывать подземно. Присоединение к этим газопроводам других потребителей допускается только по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины.

7.5 Подача газа от внеплощадочных газопроводов в распределительную сеть ТЭС и котельных должна осуществляться:

- для энергетических, паровых и водогрейных котлов - через газорегуляторные пункты или газорегуляторные установки, при этом для ТЭС мощностью более 1000 МВт, использующих газ как основное или резервное топливо, долж​ны предусматриваться два ввода и два ГРП с организацией взаимного резерви​рования;

- для газомазутных энергоблоков 800 МВт и выше - через блочный газорегуляторный пункт.

7.6 На территории ТЭС должна предусматриваться надземная прокладка газопроводов, с учетом максимального использования существующих или про​ектируемых эстакад и опор других трубопроводов.

Подземная прокладка отдельных участков газопроводов (газопроводы до ГРП на их территории и выводы из ГРП) допускается при соответствующем обосновании.

7.7 В системах газоснабжения ТЭС и котельных не допускается выполнять прокладку газопроводов по территории открытых распределительных уст​ройств и трансформаторных подстанций, складов топлива.

Не допускается прокладка газопроводов через здания и сооружения, не связанные с использованием газа, а также в газоходах, галереях топливоподачи, воздуховодах, лифтовых и вентиляционных шахтах.

7.8 Для газопроводов ТЭС следует предусматривать стальные трубы в со​ответствии с приложением И.

Сварные трубы допускается применять при условии стопроцентного кон​троля неразрушающими методами заводского шва, что должно быть указано в сертификате на трубы.

7.9 Детали, блоки, сборные единицы трубопроводов, опоры и подвески для газопроводов, сооружаемых на территории электростанций, следует принимать в соответствии с нормативно-технической документацией Министерства топ​лива и энергетики Украины для трубопроводов пара и горячей воды.

Фасонные части и детали следует изготовлять из спокойных сталей.

Отводы диаметром до 100 мм должны быть гнутыми или штампованными.

Гнутые отводы для подземных газопроводов следует изготовлять из безшовных труб.
Газорегуляторные пункты
7.10 На газопроводах при вводе их в ГРП, расположенные на территории электростанции, следует предусматривать отключающее устройство с электро​приводом на расстоянии не менее 10 м от здания ГРП.

На общем подводящем газопроводе к ГРП следует предусматривать при​бор для измерения расхода газа с обеспечением измерения как номинального, так и в количестве до 30 % от номинального расхода.

Помещение ГРП должно быть оснащено сигнализатором загазованности.

При сооружении ГРП для одного блока мощностью 800 МВт и выше непо​средственно после отключающего устройства перед ГРП необходимо преду​сматривать отсечной быстродействующий клапан.

Для блоков 800 МВт и выше допускается совмещение узлов редуцирова​ния давления и расхода газа в блочном ГРП, т.е. не предусматривать регулятор расхода на подводе газа к котлу.

7.11 Выбор пропускной способности регуляторов давления, устанавливае​мых на каждой линии редуцирования в ГРП, следует производить с учетом на​растания расходов газа по мере ввода в действие котельных агрегатов, а также с учетом летних расходов газа.

7.12 В ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа следует предусмат​ривать не менее двух линий регулирования.

В качестве регулирующего устройства в ГРП допускается применять регу​лирующие заслонки.

7.13 В ГРП следует предусматривать не менее двух (один резервный) ПСК. Пропускную способность ПСК следует принимать в размере 10-15 % макси​мальной производительности ГРП. Перед каждым ПСК следует предусматри​вать отключающее устройство.

Все элементы газопроводов в пределах ГРП и на участке от ГРП до ПЗК котлов (включая последние) должны быть рассчитаны на давление газа, на ко​торые рассчитаны аналогичные элементы газопроводов до ГРП.

7.14 В ГРП следует предусматривать помещение щита управления для размещения щитов вторичных КИП, аппаратуры автоматического регулирова​ния, управления и сигнализации, шкафов сборок, задвижек, исполнительных механизмов регулирующих клапанов, телефона.

7.15 Сбросные трубопроводы от ПСК необходимо располагать со стороны здания ГРП, противоположной воздухозаборным устройствам систем вентиля​ции. Расстояния от концевых участков сбросных трубопроводов до мест забора воздуха для приточной вентиляции должны быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.

Если расстояния от сбросных трубопроводов ПСК по горизонтали до светоаэрационного фонаря самого высокого соседнего здания меньше 20 м, сброс​ные трубопроводы должны быть выведены на 2 м выше фонаря этого здания.

Продувочные трубопроводы следует выводить выше дефлекторов ГРП не менее чем на 1 м, но не менее 5 м от уровня земли.

7.16 На каждой линии регулирования в ГРП следует предусматривать ус​тановку листовых заглушек после первого и перед последним по ходу газа от​ключающим устройством.

7.17 Тяги, соединяющие рычаги исполнительных механизмов и регули​рующих органов и проходящие через стены регуляторного зала, следует про​кладывать в футлярах, забетонированных в стенах. Пространство между футля​ром и тягой необходимо заполнять асбестовой пушонкой, сальники с обеих сторон футляра - асбестовым шнуром.

7.18 Газопроводы в ГРП после регуляторов давления, а также наружные надземные газопроводы на участке длиной не менее 20 м от ГРП, должны иметь звукопоглощающую изоляцию.

7.19 Управление регулирующей и запорной арматурой ГРП следует преду​сматривать со щита главного корпуса при сохранении возможности управления с местного щита ГРП.

Указатель положения регулирующей арматуры следует предусматривать на щите главного корпуса и на местном щите ГРП.

Управление регулирующей и запорной арматурой блочного ГРП следует предусматривать с блочного щита управления энергоблока с сохранением при необходимости управления с местного щита ГРП.
Внутренние газопроводы
7.20 Для внутренних газопроводов ТЭС трубы, детали, блоки, сборные единицы газопроводов, опоры и подвески следует принимать в соответствии с требованиями 7.8 и 7.9.

7.21 Прокладка внутренних газопроводов в пределах ТЭС, котельных и га​зопроводов-вводов в котельные должна быть открытой и располагаться выше нулевой отметки здания. По всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для регулярного ремонта, контроля и обслуживания, включая узлы ар​матуры.

Места установки запорной и регулирующей арматуры должны иметь ис​кусственное освещение. Прокладка газопроводов должна обеспечивать исклю​чение скопления конденсата в случае возможности его образования.

7.22 Прокладка газопроводов должна обеспечивать возможность их про​дувки для выполнения ремонтных и профилактических работ, в том числе и на отключаемых участках газопроводов.

7.23 При подаче газа в разводящий коллектор котельной от двух ГРП на коллекторе следует предусматривать отключающие устройства.

7.24 При установке на газопроводах электрифицированной арматуры должно быть обеспечено их заземление.

7.25 На газопроводе внутри котельной следует предусматривать штуцер для отбора пробы газа.

7.26 Допускается присоединять к газопроводу внутри котельной газопро​воды для лабораторных нужд и постов резки металла с устройством ГРУ в мес​те потребления газа.
Внутреннее газовое оборудование
7.27 На каждом газопроводе-отводе к котельному агрегату от распредели​тельного коллектора должны быть предусмотрены:

- установка запорных устройств с электрическим и ручным приводами, включая быстрозапорный клапан для прекращения подачи газа;

- фланцевые соединения или специальное устройство для установки за​глушки с целью обеспечения безопасности при производстве работ на газопро​воде котлоагрегата;

- расходомерное устройство либо с отдельной диафрагмой для режима растопки, либо оснащенные диафрагмы измерения расхода газа двумя дифманометрами, обеспечивающими измерение газа в требуемом диапазоне;

- регулирующие клапаны для регулирования расхода газа (включая режим растопки) с дистанционным и ручным управлением;

- устройство для продувки и подключения к запальным устройствам (далее ЗУ) и защитнозапальным устройствам (далее ЗЗУ).

Все фланцевые устройства должны иметь электропроводящие перемычки.

7.28 На газопроводе перед каждой горелкой котельного агрегата следует предусматривать установку последовательно двух запорных устройств. Первое по ходу газа запорное устройство должно иметь электрический привод, второе - электрический или ручной привод. Между этими запорными устройствами следует предусматривать трубопровод безопасности (продувочный газопро​вод), оснащенный запорным устройством с электроприводом.

На вновь вводимых в эксплуатацию котельных агрегатах перед каждой го​релкой должны быть установлены ПЗК.

На каждом котельном агрегате должна быть определена группа растопоч​ных горелок. Эти горелки, а также горелки, оснащенные ПЗК, должны быть ос​нащены ЗЗУ, а остальные ЗУ.

До освоения промышленностью ПЗК его функция реализуется запорным устройством с электроприводом.

7.29 Питание ПЗК и быстрозапорных клапанов необходимо предусматри​вать от шин аккумуляторных батарей или от батареи предварительно заряжен​ных конденсаторов, или от двух независимых источников переменного тока. В последнем случае необходимо предусматривать обязательную установку блока бесперебойного питания.

Схема управления электромагнитом должна оснащаться устройством не​прерывного контроля за исправностью цепей постоянного тока.

7.30 Запорные устройства на подводе газа к каждой горелке должны предусматривать возможность их закрытия вручную с площадки обслуживания и дистанционно - со щита управления котельной.

7.31 Газопроводы котельной должны иметь систему продувочных газопро​водов с запорными устройствами и систему для отбора проб.

Продувочные трубопроводы котлоагрегата должны предусматриваться в конце каждого тупикового участка газопровода или перед запорным устройст​вом последней по ходу газа горелки (при отсутствии тупиковых участков на га​зопроводе - до первого запорного устройства горелки при его длине более 3 м).

Диаметр продувочного трубопровода определяется условием обеспечения пятнадцатикратного обмена продувочного участка газопровода в 1 ч, при этом он должен быть диаметром не менее 20 мм.

7.32 Объединение продувочных трубопроводов с трубопроводами безо​пасности, а также продувочных трубопроводов с разным давлением газа не до​пускается.

Каждый котлоагрегат должен иметь самостоятельную систему продувоч​ных трубопроводов и трубопроводов безопасности.

7.33 Котельные установки должны быть оборудованы системой измерений параметров, обеспечивающих безопасное проведение технологического про​цесса сжигания газа и условия взрывобезопасности.

На газифицированных котельных установках должно быть измерение сле​дующих параметров:

- давление газа в газопроводе котла перед и после регулирующего клапана;

- перепад давления между воздухом в шатре и дымовыми газами топки для котлов, работающих под наддувом;

- давление воздуха в общем коробе или воздуховодах по сторонам котла (кроме котлов, работающих под наддувом) и дымовых газов в верхней части топки для котлов, работающих под наддувом;

- разряжение или давление дымовых газов вверху топки;

- давление воздуха в шатре.

7.34 Газифицированные котельные установки должны иметь следующие технологические защиты:

а) действующими на остановку котла с отключением подачи газа на котел:

- при погасании пламени в топке:

- при отключении всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой) ;

- при отключении всех дутьевых вентиляторов;

- при понижении давления газа - после регулирующего клапана ниже за​данного значения;

б) действующими на отключение подачи газа на горелку, оснащенную ПЗК и ЗЗУ при невоспламенении или погасании факела этой горелки;

в) действующими на отключение подачи газа на котел:

- при невоспламенении или погасании факела растопочной горелки в про​цессе розжига котла;

- при понижении давления газа после регулирующего клапана ниже задан​ного значения (при сжигании газа как вспомогательного топлива одновременно с другими видами топлива);

г) действующими на снижение нагрузки котла до 50 % при отключении:

- одного из двух дымососов;

- одного из двух дутьевых вентиляторов;

- одного из двух регенеративных воздухоподогревателей;

- при срабатывании сигнализаторов загазованности.

7.35 Газифицированные котельные установки должны быть оснащена бло​кировками, запрещающими:

- открытие ЗУ на газопроводе - вводе к котельной установке при открытом положении хотя бы одного ЗУ на газопроводах перед каждой горелкой;

- включение ЗЗУ и подачу газа к горелкам без предварительной вентиля​ции топки котла в течении не менее 10 минут;

- розжиг горелок, не оснащенных ПЗК, пока все растопочные горелки не будут включены в работу;

- подачу газа в горелку в случае закрытия воздушного шибера (клапана) перед горелкой или отключения вентилятора, работающего на эту горелку;

- подачу газа в растопочную горелку и горелку, оснащенную ПЗК, при от​сутствии растопочного факела на ее ЗЗУ;

- подача газа в горелку, не оснащенную ПЗК, при отсутствии растопочного факела на ее ЗУ;

- открытие (закрытие) ЗУ трубопровода безопасности при открытом (за​крытом) положении обоих ЗУ перед горелкой;

- подачу газа на ЗУ растопочных горелок и на растопочные горелки при утечке газа в топку через отключающие устройства любой из горелок.

7.36 На котельных установках должна предусматриваться сигнализация, оповещающая:

- о понижении давления газа после регулирующего клапана котла относи​тельно заданного значения;

- о повышении давления газа после регулирующего клапана котла относи​тельно заданного значения;

- о снижении давления воздуха в общем коробе или воздуховодах относи​тельно заданного значения (кроме котлов, работающих под наддувом);

- о наличии растопочного факела ЗУ;

- о погасании факела в топке котла;

- о срабатывании защит, предусмотренных в 7.34.

7.37 Помещения, в которых установлены агрегаты, использующие природ​ный газ, а также ГРУ должны быть оснащены сигнализаторами на загазован​ность этих помещений.

7.38 Объем измерений, сигнализации и автоматического регулирования в системах газоснабжения тепловых электростанций допускается предусматри​вать согласно приложению К.

7.39 В котельных ТЭС, переводимых на газовое топливо, предусматрива​ются первичные средства пожаротушения при площади помещения до 1800 м2: огнетушители пенные 10 л - 2 шт., порошковые ОП-5Б  4 шт., ДП-9Б -

3 шт, а также покрывало пожарное 2 х 1,5 м - 4 шт., ящик с песком 0,5 м - 4 шт., совковые лопаты.
8 Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные склады баллонов, автомобильные газозаправочные станции, автомобильные газозаправочные пункты
Общие указания
8.1 В настоящем разделе установлены требования к проектированию ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС и АГЗП, предназначенных для снабжения сжиженными угле​водородными газами потребителей, использующих эти газы в качестве топлива.

8.2 При проектировании установок (станций) регазификации СУГ руко​водствуются требованиями, относящимися к ГНС такой же общей вместимости резервуаров для хранения газа.

8.3 Нормы настоящего раздела не распространяются на проектирование сооружений и установок, в составе которых предусматриваются изотермиче​ские и неметаллические резервуары, подземные хранилища, а также на проек​тирование складов, предназначенных для хранения СУГ, используемых в каче​стве сырья на предприятиях химической, газовой, нефтехимической и других отраслей промышленности. Нормы проектирования указанных предприятий не распространяются на проектирование ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС и АГЗП СУГ.

8.4 При проектировании ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС и АГЗП, строительство которых будет осуществляться в районах со сложными инженерно-геологическими условиями, дополнительно учитываются требования, преду​смотренные разделами 10 и 11.
Газонаполнительные станции
8.5 ГНС предназначаются для приема СУГ, поступающих железнодорож​ным, водным, автомобильным и трубопроводным транспортом, хранения и по​ставки СУГ потребителям в автоцистернах и баллонах, ремонта, технического освидетельствования и окраски баллонов.

Требования, предъявляемые к проектированию кустовых баз сжиженных газов, аналогичны требованиям к проектированию ГНС, изложенным в на​стоящих Нормах.

8.6 ГНС располагаются вне селитебной территории населенных пунктов, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым районам.

8.7 Выбор площадки для строительства ГНС необходимо предусматривать с учетом приведенных в 8.12 расстояний до окружающих ГНС зданий и соору​жений, а также наличия в районе строительства железных и автомобильных до​рог.

8.8 Площадки для строительства ГНС предусматриваются с учетом обес​печения снаружи ограждения газонаполнительной станции противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвой​ных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м.

8.9 Подъездной железнодорожный путь не должен проходить через терри​торию других предприятий. Допускается прохождение подъездного железнодо​рожного пути к ГНС через территорию не более одного предприятия (по согла​сованию с этим предприятием) при условии устройства в пределах территории предприятия самостоятельного транзитного пути для ГНС.
Основные здания и сооружения
8.10 Территория ГНС подразделяется на производственную и вспомога​тельную зоны, в пределах которых в зависимости от технологического процес​са, транспортирования, хранения и поставки потребителям газа следует разме​щать следующие основные здания (помещения) и сооружения:
а) в производственной зоне:

- железнодорожный путь с эстакадой и сливными устройствами для слива СУГ из железнодорожных цистерн в резервуары базы хранения;

- база хранения с резервуарами для СУГ;

- насосно-компрессорное отделение;

- испарительное отделение;

- наполнительный цех;

- отделение технического освидетельствования баллонов;

- отделение окраски баллонов;

- колонки для наполнения автоцистерн СУГ, колонки для слива газов из автоцистерн при доставке газа на ГНС автомобильным транспортом и колонки для заправки принадлежащих предприятиям газового хозяйства газобаллонных автомобилей;

- теплообменные установки для подогрева газа (при необходимости);

- резервуары для слива из баллонов неиспарившегося газа и газа из пере​полненных и неисправных баллонов;

- прирельсовый склад баллонов (при необходимости);
б) во вспомогательной зоне:

- цех вспомогательного назначения с размещением в нем административ​но-хозяйственных и бытовых помещений, диспетчерской, лаборатории, насос​ной, механических мастерских по ремонту оборудования ГНС, баллонов и вен​тилей, аккумуляторной и других помещений;

- котельная (при невозможности подключения к существующим источни​кам теплоснабжения);

- трансформаторная подстанция;

- насосная противопожарная:

- резервуары для противопожарного запаса воды;

- водонапорная башня;

- складские и другие помещения;

- здание для технического обслуживания автомобилей;

- открытая стоянка с воздухоподогревом для автотранспорта;

- мойка для автомобилей;

- пункт технического контроля.

Как в производственной так и во вспомогательной зонах, допускается пре​дусматривать:

- воздушную компрессорную;

- автовесы.

В насосно-компрессорном отделении и у наружных испарительных уста​новок допускается предусматривать газорегуляторную установку для собст​венных нужд ГНС.

В каждом здании производственной зоны следует предусматривать сан​узел и гардеробные.

Перечень зданий и сооружений ГНС следует уточнять в соответствии с техническими условиями на проектирование.

В производственной зоне допускается предусматривать железнодорожные весы.

Гараж допускается выделять в самостоятельное хозяйство с размещением его вне территории ГНС.

8.11 Допускается предусматривать размещение службы эксплуатации га​зового хозяйства с примыканием к территории ГНС со стороны вспомогатель​ной зоны.
Размещение зданий и сооружений
8.12 Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ, разме​щаемых на ГНС, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, принимают​ся по таблице 10, до дорог - по таблице 11.

8.13 Минимальные расстояния от надземных резервуаров ГНС до мест, где одновременно может находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков и т.п.), а также до территории школ и детских учреждений независимо от числа мест в них следует увеличивать в 2 раза по сравнению с указанными в таб​лице 11.

8.14 Расстояния до базы хранения с резервуарами различной вместимости принимаются по резервуару с наибольшей вместимостью.

Таблица 10

	Общая 

вместимость*) 

резервуаров, м3
	Максимальная

вме​стимость одного резервуара, м3
	Расстояния от резервуаров до зданий (жилых, общественных, промышленных и др.) и соору​жений, не относящихся к ГНС (в т.ч. АЭС), м

	
	
	надземных
	подземных

	Более 50 до 200
	25
	80
	40

	Тоже
	50
	150
	75

	- » -
	100
	200
	100

	Более 200 до 500
	50
	150
	75

	Тоже
	100
	200
	100

	- » -
	Более 100,

но не более 200
	300
	150

	Более 500 до 2000
	100
	200
	100

	То же
	Более 100, 

но не более 200
	300
	150

	
	
	
	

	Более 2000 до 8000 включительно
	Тоже
	300
	150

	*)   Внутренний объем


Таблица 11

	Дороги, находящиеся вне территории ГНС
	Расстояния от резервуаров до дорог при общей вместимости 

резервуаров на ГНС, м

	
	до 200 м3
	более 200 м3

	
	от надземных
	от подземных
	от надземных
	от подземных

	Железные   дороги   общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со сто​роны резервуаров)
	75
	50
	100

	75


	Подъездные пути железных дорог промышленных пред​приятий, трамвайные пути (до   оси   пути)   и   автомо​бильные  дороги  (до   края проезжей части)
	30
	20
	40

	25


	
	
	
	
	


8.15 Расстояния от железнодорожной сливной эстакады ГНС принимаются не менее:

- до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, - по таблицам 10 и 11 как до надземных резервуаров с общей вместимостью, равной вместимости же​лезнодорожных цистерн, которые могут одновременно находиться под сливом на территории ГНС;

- до зданий и сооружений на территории ГНС - по таблице 14;

- до надземных резервуаров базы хранения ГНС - не менее 20 м, до под​земных резервуаров -15 м.

8.16 Расстояния от ГНС общей вместимостью резервуаров более 100 м3 до предприятий с легковоспламеняющимися материалами (нефтебазы, АЭС, неф​теперерабатывающие заводы, ацетиленовые станции, склады кинопленок и т.п.) принимаются по нормам для этих предприятий, но не менее расстояний, ука​занных в таблице 10.

8.17 Минимальные расстояния от резервуаров ГНС, размещаемых на тер​ритории промышленных предприятий, до зданий и сооружений этих предпри​ятий принимаются по таблицам 12 и 13.

Расстояния от железнодорожной сливной эстакады до зданий предприятия должно быть не менее 40 м.

Таблица 12

	Общая вместимость резервуаров ГНС, размещаемой на территории промышленного предприятия, м3
	Максимальная вместимость одного резервуара, м3
	Расстояния от резервуаров до зданий и сооружений предприятия, м

	
	
	надземных
	подземных

	До 50
	10
	30
	15

	Более 50 до 100
	25
	50
	25

	Более 100 до 200
	50
	70
	35

	Более 200 до 300
	50
	90
	45

	Более 300 до 500
	50
	ПО
	55

	Более 500 до 2000
	100
	200
	100

	Более 2000 до 8000 включительно
	Более 100, но не более 200
	300
	150


Таблица 13

	Дороги промышленного предприятия

	Общая вместимость резервуаров ГНС, размещаемой на территории предприятия, м3
	Расстояния от резервуаров, м

	
	
	надземных
	подземных

	Железнодорожные пути (до оси пути) и автомобильные дороги (до края про​езжей части)
	До 100

Более 100
	20

30
	10

15


8.18 Расстояния от резервуаров СУГ общей вместимостью 500 м3 и меньше для ГНС, размещаемых на территории промышленных предприятий, до зданий, агрегатов и установок категории Г, относящихся к предприятию, принимаются на 30 % более указанных в таблице 12.
8.19 Расстояния между зданиями и сооружениями, размещаемыми на территории ГНС, принимаются не менее значений, указанных в таблице 14.
Расстояния от зданий и сооружений, размещаемых на территории ГНС, до зданий подстанций и помещений электрораспределительных устройств прини​маются в соответствии с требованиями раздел 7 ПУЭ, а до электрораспредели​тельных устройств, размещенных непосредственно в производственных не​взрывоопасных помещениях, - по таблице 14.
Таблица 14

	Здания и сооружения ГНС
	Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м

	
	Порядковые номера  зданий и сооружений, приведенные в графе «Здания и сооружения ГНС»

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Надземные резервуары базы хранения и железно​дорожная сливная эстакада
	-


	10

	15

	30

	40

	15

	30

	10

	10

	40


	2. Подземные резервуары базы хранения
	10
	-
	10
	20
	30
	10
	20
	10
	5
	40

	3. Помещения категории А и погрузочно-разгрузочные площадки для баллонов
	15

	10

	
	15

	40

	15

	30

	5

	10

	40


	4. Колонки для налива СУГ в   автоцистерны   и   запра​вочные колонки
	30

	20

	15

	-


	30

	15

	15

	10

	10

	15


	5.    Котельная,    ремонтная мастерская,     здание     для технического     обслужива​ния    автомобилей,    склад​ские здания
	40

	30

	40

	30

	-


	По табл. 21

	*)

	*)

	*)

	**)


	6. Прирельсовый склад баллонов
	15
	10
	15
	15
	По табл. 21
	-
	По табл. 21
	5
	*)
	40

	7. Вспомогательные здания без применения открытого огня
	30

	20

	30

	15

	*)

	По табл.. 21
	-

	*)

	*)

	**)


	8. Автомобильные дороги, кроме  местных  подъездов (до края проезжей части)
	10

	10

	5

	10

	*)

	5

	*)

	"

	1,5

	*)


	9. Ограждение территории
	10
	5
	10
	10
	*)
	*)
	*)
	1,5
	-
	*)

	10.  Резервуары для пожа​ротушения (до водозабор​ных колонок)
	40

	40

	40

	15

	**)

	40

	**)

	*)

	*)

	-



	* Расстояния принимаются по СНиП II-89.

	** Расстояния принимаются по СНиП 2.04.02.


8.20 В зданиях, находящихся на территории ГНС, предусматривать жилые помещения и не относящиеся к ГНС производства не допускается.
Планировка территории, дороги, требования к зданиям и сооружениям
8.21 Территория ГНС должна быть ограждена проветриваемой оградой из негорючих материалов в соответствии с указаниями СН 441.
8.22 Производственную и вспомогательную зоны и участок размещения автохозяйства следует разделяют сетчатой оградой облегченного типа из него​рючих материалов или посадкой кустарника высотой не более 1 м.

8.23 Планировка территории ГНС должна исключать возможность образо​вания мест скопления паров сжиженных газов (застойных зон) и вместе с сис​темой водостоков обеспечивать водоотвод и защиту территории от попадания извне талых и ливневых вод.
8.24 Планировка площадок ГНС и проектирование подъездных и внутриплощадочных автомобильных дорог выполняют в соответствии с требованиями СНиП II-89, ДБН В.2.3-4, СНиП II-39, СНиП 2.05.07 и настоящих Норм.
8.25 Участок железной дороги от места примыкания, включая территорию ГНС, относят к подъездной дороге V категории; подъездную автодорогу ГНС -к IV категории.
8.26 Железнодорожные пути ГНС в местах слива газа предусматриваются в виде горизонтальных или с уклоном не круче 2,5 ‰ участков.
Для расцепки состава должен быть предусмотрен дополнительный прямой участок пути со стороны тупика длиной не менее 20 м.

8.27 Территория ГНС должна сообщаться с автомобильной дорогой обще​го назначения подъездной автодорогой IV категории.
Для ГНС с резервуарами вместимостью более 500 м3 предусматривается два рассредоточенных выезда: основной и запасной для аварийной эвакуации автотранспорта.
Присоединение запасного выезда к подъездной автодороге необходимо предусматривать на расстоянии не менее 40 м от основного выезда.
Автомобильные дороги для противопожарных проездов должны проекти​роваться на две полосы движения.
Ширина автомобильных дорог на территории ГНС на две полосы движе​ния принимается 6 м, а для одной полосы движения - 4,5 м.

Перед  въездом на территорию ГНС необходимо предусматривать площад​ку для разворота и стоянки автомашин.
8.28 Между колонками для наполнения автоцистерн и заправки газобал​лонных автомобилей предусматривается сквозной проезд шириной не менее 6 м.
Для колонок предусматривается защита от наезда автомобилей.
8.29 Для ГНС и установок регазификации СУГ, размещаемых на террито​рии промышленных предприятий, допускается предусматривать один въезд на территорию ГНС.
8.30 Транспортные сооружения на внутриплощадочных дорогах ГНС пре​дусматриваются из негорючих материалов.
8.31 При проектировании зданий и сооружений ГНС следует выпол​нять кроме требований настоящего раздела дополнительные требования, пре​дусмотренные СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.03, СНиП 2.09.04, СНиП 2.01.02 и ДБН В.2.5-13.
8.32 Насосно-компрессорное отделение размещают, как правило, в отдель​но стоящем здании, в котором допускается предусматривать также размещение испарительной (теплообменной) установки.
8.33 В здании наполнительного цеха предусматриваются:
- наполнительное отделение с оборудованием для слива, наполнения, кон​троля герметичности и контроля заполнения баллонов;

- отделение дегазации баллонов;
- погрузочно-разгрузочную площадку для баллонов.
Отделение технического освидетельствования баллонов и отделение окра​ски баллонов следует предусматривать или в здании наполнительного цеха, или в отдельном здании.
8.34 Для отделения технического освидетельствования баллонов преду​сматривают погрузочно-разгрузочную площадку для баллонов, поступающих на техническое освидетельствование.
Отделение окраски баллонов предусматривают, как правило, сблокиро​ванным с отделением технического освидетельствования баллонов.
При реконструкции ГНС допускается предусматривать размещение отде​ления окраски баллонов в отдельном здании.
8.35 Производственные процессы в зданиях и помещениях ГНС, где воз​можно образование взрывоопасной среды (отделения: насосно-компрессорное, наполнения и слива, дегазации баллонов, окрасочное, а также помещения испа​рительных установок и вытяжных венткамер), следует относить по взрывопожарной опасности к категории А. Категорийность зданий и помещений должна указываться в проекте.
8.36 Производственные здания, установки и сооружения ГНС в отношении взрывоопасности при применении электрооборудования следует относить к зо​нам:
к классу B – I a - помещения отделений: насосно-компрессорного, наполне​ния и слива баллонов, дегазации баллонов, окрасочного, испарительного, а также вентиляционные камеры вытяжной вентиляции для этих помещений;
к классу В – I г - резервуары, сливные эстакады, колонки для слива и налива сжиженных газов, колонки для заправки газобаллонных автомобилей, площадки для открытой стоянки автоцистерн, погрузочно-разгрузочные площадки, а так​же испарительные (теплообменные) установки, размещенные на открытых площадках. Размер зоны класса В-1г для открытых пространств определяются в соответствии с ПУЭ.
8.37 Погрузочно-разгрузочные площадки для размещения наполненных и пустых баллонов следует предусматривать пристроенными непосредственно к наполнительным отделениям.
Размеры площадок с учетом проходов определяются из расчета обеспече​ния размещения баллонов в количестве двойной суточной производительности наполнительного отделения.
Над погрузочно-разгрузочными площадками предусматриваются навесы из негорючих материалов, а по периметру - несплошное ограждение (при необ​ходимости).
Полы предусматриваются с покрытиями из негорючих и безискровых ма​териалов.
Сливные устройства
8.38 Число сливных устройств на железнодорожной эстакаде определяют​ся исходя из максимального суточного отпуска газа с ГНС с учетом неравно​мерности поступления газа в железнодорожных цистернах (коэффициент не​равномерности следует принимать равным 2).
Для обслуживания сливных устройств предусматриваются эстакады из не​горючих материалов с площадками для их присоединения к цистернам. В конце эстакады предусматриваются лестницы шириной не менее 0,7 м уклоном не бо​лее 45 °. Лестницы, площадки и эстакады должны иметь перила высотой 1 м со сплошной обшивкой понизу высотой не менее 0,09 м.
8.39 На трубопроводах для слива газа из железнодорожных цистерн в не​посредственной близости от места соединения стационарных трубопроводов ГНС со сливными устройствами транспортных средств предусматриваются:
- на трубопроводах жидкой фазы - обратный клапан;
- на трубопроводах паровой фазы - скоростной клапан;
- до отключающего устройства - штуцер с отключающим устройством для удаления остатков газа в систему трубопроводов или продувочную свечу.
Допускается не предусматривать скоростные клапаны при бесшланговом способе слива (налива) газа (по металлическим трубопроводам специальной конструкции) при условии обоснования надежности этой конструкции и согла​сования с эксплуатирующей организацией.
8.40 Для слива газа, поступающего на ГНС в автоцистернах, предусматри​вают сливные колонки, обвязка которых должна обеспечивать соединение ав​тоцистерны с трубопроводами паровой и жидкой фазы резервуаров базы хра​нения через запорно-предохранительную арматуру аналогично сливным желез​нодорожным устройствам.
Резервуары для СУГ
8.41 Резервуары, предназначенные для приема и хранения СУГ на ГНС, должны соответствовать требованиям раздела 11.
Обвязку резервуаров допускается предусматривать с учетом возможности раздельного приема и хранения газа различных марок, предусмотренных ГОСТ 20448-90 (по требованию заказчика).
8.42 Вместимость базы хранения определяется в зависимости от суточной производительности ГНС, степени заполнения резервуаров и количества резер​вируемого газа для хранения на газонаполнительной станции. Количество ре​зервируемого газа для хранения определяется в зависимости от расчетного времени работы ГНС без поступления газа t, сут, определяемого по формуле:
t = 
[image: image5.wmf]V

L

 + t1 +  t2 ,
(10)
где L  - расстояние от завода-поставщика сжиженных газов до ГНС, км;
V - нормативная суточная скорость доставки грузов МПС повагонной от​правки, км/сут (допускается до 330 км/сут);
t1  - время, затрачиваемое на операции, связанные с отправлением и прибы​тием груза (принимается 1 сут);
t2 - время, на которое предусматривается эксплуатационный запас сжи​женных газов на ГНС (принимается в зависимости от местных усло​вий в размере 3 - 5 сут).

При соответствующем обосновании (ненадежность транспортных связей и др.) допускается увеличивать t2, но не более чем до 10 сут.
8.43 При расположении ГНС в непосредственной близости от предпри​ятия, вырабатывающего сжиженные газы, транспортирование которых на ГНС осуществляется в автоцистернах или по трубопроводам, а также для АГЗС с получением сжиженных газов с ГНС допускается сокращать 12 до 2 сут.
При размещении ГНС на территории промышленного предприятия запас сжиженных газов определяется в зависимости от принятого для промышленно​го предприятия норматива по хранению резервного топлива.
8.44 Резервуары для сжиженных газов на ГНС могут устанавливаться надземно и подземно.
Надземными считаются резервуары, у которых нижняя образующая нахо​дится на одном уровне или выше планировочной отметки прилегающей терри​тории.
Подземно расположенными резервуарами считаются резервуары, у кото​рых верхняя образующая резервуара находится ниже планировочной отметки земли не менее чем на 0,2 м.
К подземным резервуарам приравниваются надземные, засыпаемые грун​том на высоту не менее 0,2 м выше их верхней образующей и шириной не ме​нее 6 м, считая от стенки резервуара до бровки насыпи.
Патрубки подключения технологических трубопроводов у подземных ре​зервуаров должны быть удлинены на 0,2 м больше чем для надземных резер​вуаров.
Размещение резервуаров в помещениях не допускается.
Примечание. Прилегающей к резервуару территорией считается территория на расстоянии 6 м от стенки резервуара.
8.45 Резервуары должны устанавливаться с уклоном 2-3 ‰ в сторону сливного патрубка.
8.46 Надземные резервуары устанавливаются на опоры из негорючих ма​териалов (с пределом огнестойкости не менее 2 ч) с устройством стационарных металлических площадок с лестницами.
Площадки должны предусматриваться с двух сторон от арматуры, прибо​ров и люков. К штуцеру для вентиляции следует предусматривать площадку с одной стороны.
Площадки и лестницы выполняются в соответствии с требованиями, пре​дусмотренными 8.38.
При устройстве одной площадки для нескольких резервуаров лестницы предусматриваются в концах площадки. При длине площадки более 60 м в средней ее части предусматривается дополнительная лестница. Лестницы должны выводиться за обвалование.
8.47 Надземные резервуары должны быть защищены от нагрева солнеч​ными лучами (например, окраска резервуаров в белый или серебристый цвет, водяное охлаждение в соответствии с указаниями 8.106).
8.48 Надземные и подземные резервуары располагают группами, как пра​вило, в районе пониженных планировочных отметок площадки ГНС. Макси​мальную общую вместимость надземных резервуаров в группе следует прини​мать в соответствии с таблицей 15.
Минимальные расстояния в свету между группами резервуаров принима​ются по таблице 16.
Таблица 15

	Общая вместимость резервуаров ГНС, м3
	Общая вместимость резервуаров в группе, м3

	До 2000

Более 2000 до 8000
	1000

2000


Таблица 16

	Общая вместимость резервуаров в группе, м3
	Расстояния в свету между внешними образующими крайних резервуаров групп, расположенных надземно, м

	До 200

Более 200 до 700

Более 700 до 2000
	5

10

20


8.49 Внутри группы расстояния в свету между надземными резервуарами должны быть не менее диаметра наибольшего из рядом стоящих резервуаров, а при диаметре резервуаров до 2 м - не менее 2 м.

Расстояние между рядами надземных резервуаров, размещаемых в два и более рядов, принимается равным длине наибольшего резервуара, но не менее Юм.

8.50 Для каждой группы надземных резервуаров по периметру должно предусматриваться замкнутое обвалование или ограждающая стенка из него​рючих материалов (кирпича, бутобетона, бетона и т.п.) высотой не менее 1 м, рассчитанные на 85 % вместимости резервуаров в группе. Ширина земляного вала по верху должна быть не менее 0,5 м. Расстояния от резервуаров до по​дошвы обвалования или ограждающей стенки должны быть равны половине диаметра ближайшего резервуара, но не менее 1 м.

Для входа на территорию резервуарного парка по обе стороны обвалова​ния или ограждающей стенки должны быть предусмотрены лестницы-переходы шириной 0,7 м, не менее двух на каждую группу, расположенные в разных концах обвалования.

8.51 Для подземного размещения допускается предусматривать только ци​линдрические резервуары.

Расстояния в свету между отдельными подземными резервуарами должны быть равны половине диаметра большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

8.52 Подземные и надземные, засыпаемые грунтом, резервуары должны устанавливаться на фундаменты.

Фундаменты под резервуары предусматриваются из негорючих материа​лов (камня, бетона, железобетона и др.).

Засыпка резервуаров предусматривается песчаным грунтом, не имеющем в своем составе органических примесей.

8.53 При размещении подземных резервуаров в пучинистом грунте по​следний должен быть заменен песчаным на глубину промерзания, а в местах с высоким уровнем грунтовых вод (выше нижней образующей резервуаров) сле​дует предусматривать решения по предотвращению всплытия резервуаров.

8.54 Резервуары СУГ следует защищать от коррозии согласно 4.121.
Технологическое оборудование
8.55 Для перемещения жидкой и паровой фаз СУГ по трубопроводам ГНС предусматриваются насосы, компрессоры или испарительные (теплообменные) установки.

Допускается использовать энергию природного газа для слива и налива СУГ, давление насыщенных паров которых при температуре 45 °С не превыша​ет 1,2 МПа. При этом парциальное давление природного газа в опорожняемых резервуарах должно быть не более 0,2 МПа. При большем парциальном давле​нии, но не более 0,5 МПа необходимо предусматривать контроль компонентно​го состава СУГ. При этом содержание этано-этиленовых фракций в природном газе должно быть не более 5 %, а содержание метана К, % (моль), в сжиженных газах не должно быть более величины, определяемой по формуле:

К = 0,05 · К2 + 0,35,
(11)
где К2  - концентрация бутановых фракций в СУГ, % (моль).

8.56 Компрессоры и насосы размещаются в отапливаемых помещениях.

Допускается размещать компрессоры и насосы на открытых площадках под навесами (с частичным ограждением боковых сторон) из негорючих мате​риалов в зависимости от климатических условий и проектных решений, кото​рые позволяют обеспечивать нормальную работу оборудования, автоматики, КИП и обслуживающего персонала.

Пол помещения, где размещаются компрессоры и насосы, должен быть не менее чем на 0,20 м выше планировочных отметок прилегающей территории.

8.57 Насосы и компрессоры устанавливаются на фундаментах, не связан​ных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.

При размещении в один ряд двух и более насосов или компрессоров необ​ходимо предусматривать, м, не менее:

- ширину основного прохода по фронту обслуживания.......……………………………………….........1,5;

- расстояние между выступающими частями насосов ..........………………………………………........0,8;

- расстояние между выступающими частями компрессоров………………………………………....... 1,5;

- расстояние между выступающими частями насосов и компрессоров...................................................1,0;

- расстояние от выступающих частей насосов и компрессоров до стен помещений..............................1,0.

8.58 На всасывающих трубопроводах насосов и компрессоров предусмат​риваются запорные устройства, на напорных трубопроводах - запорные устрой​ства и обратные клапаны.

Перед насосами предусматриваются фильтры с продувочными трубопро​водами, за насосами на напорных трубопроводах - продувочные трубопроводы, которые допускается объединять с продувочными трубопроводами от фильт​ров. На напорном коллекторе насосов предусматривается перепускное устрой​ство, соединенное с всасывающей линией насоса. На перепускном устройстве не допускается предусматривать запорную арматуру.

На всасывающих линиях компрессоров должны предусматриваться конденсатосборники, на нагнетательных линиях за компрессорами - маслоотдели​тели. Конденсатосборники должны оборудоваться сигнализаторами уровня и дренажными устройствами.

8.59 Соединение электродвигателей с насосами и компрессорами преду​сматриваются муфтовыми с диэлектрическими прокладками и шайбами.

При реконструкции существующих насосно-компрессорных отделений допускается сохранять соединение двигателя с насосом или компрессором клиноременной передачей при условии исключения возможности искрообразования.

8.60 Оборудование наполнительного отделения принимают, как правило, из условия обеспечения механизированного комплексного выполнения опера​ций по сливу, наполнению, контролю герметичности и контролю наполнения баллонов газом.

8.61 Контроль степени наполнения баллонов предусматривается независи​мо от способа их наполнения путем взвешивания или другим методом, обеспе​чивающим оптимальную точность определения степени наполнения всех бал​лонов (100 %).

8.62 Для слива газа из переполненных баллонов и неиспарившегося газа предусматриваются резервуары, размещаемые:

- в пределах базы хранения - при общей вместимости резервуаров свыше 10 м3;

- на расстоянии не менее 3 м от здания наполнительного цеха (на непроез​жей территории) - при общей вместимости резервуаров до 10 м3.

8.63 Для наполнения СУГ автоцистерн и заправки газобаллонных автомо​билей, принадлежащих предприятиям газового хозяйства, следует предусмат​ривать наполнительные и заправочные колонки, которые можно размещать на общей площадке. Допускается предусматривать заправочные колонки вне тер​ритории ГНС на расстоянии не менее 20 м от ограды ГНС.

8.64 Для обеспечения предотвращения выхода газа в атмосферу при нару​шении герметичности наполнительных и заправочных устройств, следует пре​дусматривать в наполнительных колонках, на трубах паровой и жидкой фаз га​за, скоростные и обратные клапаны.

Допускается не предусматривать указанные клапаны при бесшланговом способе налива (слива) газа при условии обоснования надежности принятой конструкции и согласования с эксплуатирующей организацией.

8.65 Для контроля степени заполнения автоцистерн следует предусматри​вать автовесы.

8.66 На трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам предусматрива​ют отключающие устройства на расстоянии не ближе 10 м от колонок.

8.67 Испарители и теплообменники для подогрева СУГ (в дальнейшем -испарительные установки), предусматриваемые вне помещений, размещаются на расстоянии не менее 10 м от резервуаров для хранения СУГ и не менее 1 м от стен здания насосно-компрессорного отделения или наполнительного цеха.

8.68 Испарительные установки, размещаемые в помещениях, допускается устанавливать в здании наполнительного цеха или в отдельном помещении то​го здания, где имеются газопотребляющие установки, или в отдельном здании, отвечающем требованиям, установленным для зданий, относящихся по взрывопожарной опасности к категории А. При этом испарительные установки, распо​лагаемые в помещениях ГНС без постоянного пребывания обслуживающего персонала, должны быть оборудованы дублирующими приборами контроля технологического процесса, размещаемыми в помещениях ГНС с обслужи​вающим персоналом.

8.69 Испарительные установки производительностью до 200 кг/ч допуска​ется размещать в насосно-компрессорном отделении или непосредственно на крышках горловин (на штуцерах) подземных и надземных резервуаров, груп​повых установок, а также в пределах базы хранения на расстоянии не менее 2 м от резервуаров.

8.70 Расстояние между испарителями принимают не менее диаметра испа​рителя, но во всех случаях - не менее 1 м.

8.71 Не допускается предусматривать на ГНС испарительные установки с применением открытого огня.
Газопроводы и арматура
8.72 Газопроводы ГНС проектируют для одной марки газа. По требованию заказчика допускается проектировать газопроводы для раздельного приема, хранения и выдачи различных марок СУГ.

8.73 На вводах технологических газопроводов в насосно-компрессорное отделение следует предусматривать вне здания, на расстоянии не менее 5 м и не далее 30 м, отключающие устройства с электроприводами, а на выходящих газопроводах - с ручным управлением.

8.74 На газопроводах перед сливной железнодорожной эстакадой и перед наливными колонками в автоцистерны необходимо предусматривать запорные устройства с электроприводами на расстоянии не более 30 м в удобных местах.

8.75 При подаче СУГ на ГНС по трубопроводу, на нем должно быть уста​новлено отключающее устройство с электроприводом вне территории ГНС в пределах противопожарной полосы, но не ближе 30 м от резервуаров базы хра​нения.

8.76 Газопроводы жидкой и паровой фазы с рабочим давлением до 1,6 МПа предусматривают из стальных труб, соответствующих требованиям раздела 11.

Для присоединения сливных, наливных и заправочных устройств ГНС следует предусматривать резиновые рукава, указанные в разделе 11, материал которых должен обеспечивать стойкость рукавов к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, а также могут применяться металлорукава и газопроводы с шарнирными соединениями.

8.77 Прокладку газопроводов в производственной зоне ГНС следует пре​дусматривать надземной на опорах из негорючих материалов высотой не менее 0,5 м от уровня земли.

Допускается прокладка газопроводов по наружным стенам (кроме стен из панелей с металлическими обшивками и полимерным утеплителем) основных производственных зданий ГНС на расстоянии 0,5 м выше или ниже оконных и на 0,5 м выше дверных проемов. В этих случаях размещать арматуру, фланце​вые и резьбовые соединения над и под проемами не допускается.

При проходе газопроводов через наружные стены следует выполнять тре​бования 4.25.

8.78 Проходы газопроводов и других коммуникаций через стены, отде​ляющие помещения со взрывоопасными зонами класса В-Ia от помещений без взрывоопасных зон, следует предусматривать уплотненными, в футлярах с сальниками со стороны взрывоопасных помещений.

8.79 Гидравлический расчет трубопроводов сжиженных газов производят в соответствии с приложением Е.

8.80 На участках надземных газопроводов жидкой фазы, ограниченных за​порными устройствами, для защиты трубопроводов от повышения давления при нагреве солнечными лучами, параллельно запорному устройству следует предусматривать байпасную линию с обратным клапаном, обеспечивающего пропуск газа в резервуары базы хранения, или предохранительного клапана, сброс газа от которого следует предусматривать через свечу на высоту не менее 3 м от уровня земли.

8.81 Для подземных и надземных резервуаров СУГ следует предусматри​вать предохранительную арматуру в соответствии с ДНАОП 0.00-1.07.

8.82 Пропускную способность предохранительных клапанов (количество газа, подлежащего отводу через предохранительный клапан) для надземных резервуаров следует определять из условий теплообмена между надземным ре​зервуаром и окружающей средой в случае пожара при температуре окружаю​щего воздуха 600 °С, а для подземных резервуаров следует принимать в разме​ре 30 % расчетной пропускной способности, определенной для надземных ре​зервуаров.

8.83 Отвод газа от предохранительных клапанов резервуаров следует пре​дусматривать через продувочные (сбросные) трубопроводы, которые должны быть выведены на высоту, определяемую расчетом, но не менее 3 м от настила обслуживающей площадки надземных резервуаров или поверхности засыпки подземных резервуаров. Допускается присоединение нескольких предохрани​тельных клапанов к одному продувочному трубопроводу.

На концах сбросных трубопроводов необходимо предусматривать устрой​ства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы и на​правление потока газа вниз.

На сбросных трубопроводах от предохранительных клапанов установка отключающих устройств не допускается.

8.84 Регулирующую, предохранительную и запорную арматуру подземных резервуаров устанавливают над засыпной частью и предусматривают защиту ее от повреждений.
Автоматизация производственных процессов и КИП
8.85 При проектировании автоматизации производственных процессов и КИП зданий и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требованиями СНиП II-39, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, ПУЭ и настоящего подраздела.

8.86 Комплекс средств автоматизации должен обеспечивать надежную и безопасную работу производственных отделений в соответствии с технологи​ческой схемой и предусматривать:

- автоматическое управление и защиту;

- контроль состояния основного и вспомогательного оборудования;

- сигнализацию о возникновении аварийных ситуаций.

8.87 Приборы и средства автоматизации, применяемые для взрывоопасных помещений и наружных установок, должны быть во взрывозащищенном ис​полнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси, обра​зующейся в данной зоне.

8.88 Компрессоры и насосы должны быть оборудованы автоматикой, от​ключающей электродвигатели в случаях, предусмотренных в технических пас​портах на них, а также в случае:

- загазованности помещения в соответствии с 8.121;

- повышения давления на нагнетательных линиях насоса или компрессора свыше 1,6 МПа;

- достижения максимального уровня в заполняемых резервуарах;

- повышения уровня в конденсатосборнике перед компрессорами;
 - отключения вентиляции в соответствии с 8.123.
 - возникновения пожара в соответствии с 8.160.

8.89 Кнопки пуска и остановки насосов и компрессоров устанавливаются у агрегатов и на пульте управления машиниста насосно-компрессорного отделе​ния, который должен быть размещен в удобном месте для обзора всего поме​щения и защищенном от шума машин.

8.90 Испарители (теплообменники) следует оборудовать КИП, а также ав​томатикой, обеспечивающей отключение испарителя при понижении темпера​туры теплоносителя на выходе из испарителя ниже 40 °С, при достижении уровня жидкой фазы 85 % в испарителе, а также при максимальном уровне газа в заполняемом резервуаре в случае заполнения резервуаров с помощью испари​телей (теплообменников).

При повышении давления паровой фазы выше 1,6 МПа должна автомати​чески отключаться подача теплоносителя.

8.91 В помещениях насосно-компрессорной, наполнения и слива, дегаза​ции баллонов, окрасочном, складов баллонов СУГ, а также в других помещени​ях, относящихся по взрывопожарноопасности к категории А, предусматривает​ся установка сигнализаторов опасной концентрации газа в воздухе помещения.

При достижении концентрации газа в воздухе помещений равной 10 % НКПВ на щит оператора (диспетчера) должен подаваться предупредительный сигнал.

Во взрывоопасных зонах наружных технологических установок класса В-1г (сливные эстакады, наполнительные колонки) должны устанавливаться сигнализаторы довзрывоопасных концентраций. Один датчик сигнализатора устанавливается на две цистерны на нулевой отметке вдоль каждого фронта слива.

При двухстороннем фронте слива датчики должны располагаться в шах​матном порядке.

Сигналы о срабатывании сигнализатора довзрывоопасных концентраций должны подаваться:

- в операторную (диспетчерскую) - световой и звуковой;

- на открытую площадку - только звуковой.

8.92 Для подземных и надземных резервуаров СУГ предусматриваются КИП в соответствии с ДНАОП 0.00-1.07.

КИП подземных резервуаров устанавливаются над засыпной частью и предусматривается защита их от повреждений.

8.93 Общий контроль за ведением технологических процессов на ГНС и ГНП осуществляет диспетчер из диспетчерского пункта.

Объем информации, подаваемый на щит диспетчера с производственных участков, должен содержать:

- сигналы о работе технологических насосов и компрессоров, о работе приточно-вытяжной вентиляции, о загазованности взрывоопасных зон, о по​жаре;

- показания уровнемеров на резервуарах базы хранения. Диспетчер должен иметь аппаратуру управления, позволяющую:

- отключать электропитание в насосно-компрессорном отделении и напол​нительном цехе (при аварии, пожаре);

- включать на закрытие электроприводы задвижек на газопроводах;

- включать электродвигатели пожарных насосов.
Связь, пожарная и охранная сигнализации
8.94 ГНС, ГНП, АГЗС и ПСБ должны оснащаться средствами технологи​ческой связи, установками автоматической пожарной и охранной сигнализации.

8.95 На ГНС, ГНП, АГЗС и ПСБ предусматриваются:

- внутрипроизводственная автоматическая телефонная связь;

- оперативное диспетчерское оповещение через громкоговоритель на тер​ритории;

- внешняя телефонная связь;

- радиофикация.

На ГНС допускается предусматривать переговорное устройство, обеспечи​вающее двухсторонние переговоры между сливщиком, машинистом насосно-компрессорного отделения, оператором базы хранения и диспетчером ГНС.

8.96 ГНС и ГНП должны иметь прямую телефонную (радиотелефонную) связь с ближайшей пожарной частью и диспетчером железнодорожной станции (в случае подачи газа железнодорожным транспортом).

Для АГЗС и ПСБ, в зависимости от местных условий, допускается преду​сматривать связь с ближайшей пожарной частью через АТС населенного пунк​та (или ведомства).

8.97 Выбор технических средств связи и места их установки выполняется с учетом взрывоопасных зон, определенных согласно ПУЭ.

8.98 Установками автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) должны быть оборудованы следующие помещения технологического комплек​са:

- насосно-компрессорного отделения, отделения наполнения и слива, дега​зации баллонов, окрасочное, помещение испарительных установок и вытяжных камер для этих помещений;

- административно-бытовые помещения, размещенные на территории, не​зависимо от площади (кроме помещений с мокрыми процессами).

8.99 Проектирование установок АПС выполняют в соответствии с требо​ваниями ДБН В.2.5-13 и с учетом следующего:

- ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на сливных эста​кадах - через 100 м, но не менее двух (около лестниц для обслуживания эста​кад), на базе хранения - по периметру обвалования надземных резервуаров, но не более, чем через 100 м;

- для помещений, относящихся по взрывопожарной опасности к категории А - с наружной стороны помещений около входов.

8.100 Помещения, в которых хранятся секретные документы, ценные бу​маги, деньги, валюта, множительная техника, электронно-вычислительные ма​шины и т.д. должны оснащаться объектовой охранной сигнализацией. По тре​бованию заказчика объектовой охранной сигнализацией могут быть оборудо​ваны и другие помещения.

8.101 Приемно-контрольные приборы устанавливаются в помещениях, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство (диспетчерская, про​ходная или пождепо - при его наличии).

8.102 ГНС и ГНП оборудуются раздельными автоматическими установка​ми пожарной и охранной сигнализации.
Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция
8.103 При проектировании водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции ГНС следует выполнять требования СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, СНиП 2.01.02, «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» и настоящего раздела.

Противопожарное водоснабжение
8.104  На ГНС,  ГНП и АГЗС с надземными резервуарами  СУГ общей вместимостью   до   200 м    или   подземными   до   1000 м ,   противопожарное водоснабжение предусматривают от резервуаров для воды (или водоемов), имеющих запас из расчета расхода - 15 л/с с организацией забора воды мото​помпой или пожарной машиной. В этом случае может быть предусмотрен по​жарный пост с мотопомпой в теплом помещении, набором рукавов, порошко​вых и углекислотных огнетушителей.

При этом сливная железнодорожная эстакада должна быть запроектирова​на на одновременный прием не более 4-х железнодорожных цистерн общим объемом 200 м3.

На ГНС или ГНП с надземными резервуарами СУГ общим объемом свы​ше 200 м3 и подземными свыше 1000 м3 следует предусматривать систему про​тивопожарного водоснабжения, включающую резервуары с противопожарным запасом воды, насосную станцию и кольцевой водопровод высокого давления с гидрантами с применением ручных установок водяного пожаротушения.

8.105 Расход воды на наружное пожаротушение ГНС принимают по таб​лице 17. Для противопожарной защиты объектов ГНС могут быть также ис​пользованы установки пенного, газового и порошкового пожаротушения.

Таблица 17

	Общая вместимость резервуаров сжиженного газа в резервуарном парке, м3
	Расход воды, литров в секунду, с резервуарами сжиженного газа

	
	надземными
	подземными

	До 200 включительно
	15
	15

	До 1000 включительно
	20
	15

	До 2000 включительно
	40
	20

	Более 2000, но не более 8000
	80
	40


8.106 На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вме​стимости резервуаров хранения СУГ более 200 м3 для предотвращения повы​шения давления газа от нагрева солнечными лучами предусматривают стацио​нарную автоматическую систему водяного охлаждения резервуаров, которая должна обеспечивать интенсивность орошения в течение 75 мин. всех боковых и торцевых поверхностей 0,1 л/(с-м ) и 0,5 л/(с-м ) для торцевых стенок, имею​щих арматуру.

Расход воды принимают из расчета одновременного орошения трех резер​вуаров при однорядном расположении резервуаров в группе и шести резервуа​ров при двухрядном расположении в одной группе и учитывать дополнительно к расходу воды, указанному в таблице 17.

При определении общего расхода воды на наружное пожаротушение и орошение резервуаров учитывают расход воды на охлаждение резервуаров из гидрантов в количестве 25 % расхода, указанного в таблице 17.

8.107 В помещения класса В-la зданий, относящихся по взрывопожарной опасности к категории А и у наружных взрывоопасных установок необходимо предусматривать первичные средства пожаротушения согласно приложению Н.

8.108 АГЗП должны быть обеспечены надежной телефонной или мобиль​ной радиосвязью с ближайшей пожарной частью.

8.109 Противопожарную насосную станцию на ГНС с надземными резер​вуарами по надежности действия относят к I категории.

При электроснабжении ГНС от одного источника питания необходимо предусматривать установку резервных противопожарных насосов с электро​снабжением от дизель-генераторов.

8.110 На ГНС с резервуарным парком надземных резервуаров общим объ​емом более 2000 м3 следует предусматривать пожарный пост (с пожарной ма​шиной) по согласованию с местными органами госпожнадзора.

8.111 На водопроводных колодцах, располагаемых в зоне радиусом 50 м от зданий, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б, а так​же наружных установок и сооружений ГНС с взрывоопасными зонами класса В-1г, предусматривают по две крышки, пространство между крышками должно быть засыпано песком слоем не менее 0,15 м, или уплотнено другим материа​лом, исключающим проникновение газа в колодцы в случае его утечки.

8.112 На ГНС необходимо предусматривать производственную и бытовую канализацию.

8.113 При проектировании канализации ГНС, при возможности, преду​сматривают совместное отведение бытовых и производственных сточных вод и повторное использование незагрязненных производственных стоков, а также загрязненных производственных стоков после их локальной очистки.

8.114 Отвод сточных вод после пропарки (промывки) резервуаров, авто​цистерн и баллонов предусматривают в производственную канализацию через отстойник, конструкция которого должна давать возможность улавливания плавающих загрязнений, аналогичных по составу нефтепродуктам.

Отвод поверхностных вод с обвалованной территории базы хранения пре​дусматривают за счет планировки этой территории с выпуском воды через до​ждеприемник с гидрозатвором. Воду после гидроиспытаний резервуаров отво​дят по временным трубопроводам в ливневую канализацию через бензомаслоуловитель.

8.115 На выпусках производственной канализации из помещений, относя​щихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б предусматривают ко​лодцы с гидрозатворами. Канализационные колодцы, расположенные в зоне радиусом до 50 м от этих зданий, наружных установок и сооружений ГНС с взрывоопасными зонами класса В-1г, необходимо предусматривать с двумя крышками, пространство между крышками должно быть засыпано песком на высоту не менее 0,15 м, или уплотнено другим материалом, исключающим проникновение газа в колодцы в случае его утечки.

8.116 Трубопроводы тепловых сетей на территории ГНС предусматрива​ют, как правило, надземными. Подземная прокладка допускается на отдельных участках при невозможности осуществить надземную прокладку.

8.117 Прокладка трубопроводов систем отопления внутри производствен​ных помещений, относящихся по взрывопожарной опасности к категории А, предусматривается открытой. Запрещается установка временных приборов отопления (электрических, газовых и других) во взрывоопасных помещениях.

8.118 Для закрытых помещений, относящихся по взрывопожарной опасно​сти к категориям А и Б, необходимо предусматривать системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного воздухообмена в верхних зонах помещений допускается устройство естественной вентиляции с установкой дефлекторов. В рабочее время допускается предусматривать в этих помещениях естественную или смешанную вентиляцию с установкой отопи​тельных приборов.

Запрещается применение во взрывоопасных помещениях полной или час​тичной рециркуляции воздуха для целей воздушного отопления.

8.119 Кратность воздухообмена в помещениях насосно-компрессорного, испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов необходимо предусматривать в размере не менее десяти обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.

8.120 Вытяжка из производственных помещений, относящихся по взрыво​пожарной опасности к категориям А и Б, в которых используются сжиженные газы, предусматривается из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляе​мого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции предусматриваются на уровне 0,3 м от пола.

8.121 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. Включение аварийной вентиляции следует преду​сматривать автоматическое от приборов, сигнализирующих об опасной концен​трации газа в воздухе помещений. Удаление воздуха при этом следует преду​сматривать из нижней зоны помещений. Одновременно с включением аварий​ной вытяжной вентиляции должно обеспечиваться отключение электроприво​дов насосов и компрессоров.

8.122 В соответствии с требованиями ПУЭ допускается блокировать по​мещения электрощитовой и щитовой КИП со взрывоопасными помещениями ГНС при условии создания в этих помещениях подпора воздуха с давлением не менее 50 Па. Забор воздуха необходимо предусматривать из невзрывоопасных зон.

Примечание. Опасной концентрацией газа в воздухе помещения считается кон​центрация более 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости газа.

8.123 Электроприводы насосов, компрессоров и другого оборудования, ус​танавливаемого в производственных помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б, следует блокировать с вентиляторами вытяжных систем таким образом, чтобы они не могли работать при отключе​нии вентиляции.

8.124 В неотапливаемых производственных помещениях ГНС, в которых обслуживающий персонал находится менее двух часов, допускается преду​сматривать естественную вентиляцию через жалюзийные решетки, размещае​мых в нижних частях наружных стен.

8.125 От оборудования, в конструкции которого имеются местные отсосы, удаление воздуха предусматривается отдельными вентиляционными система​ми.
Газонаполнительные пункты
8.126 ГНП предназначаются для приема СУ Г, поступающих автомобиль​ным или железнодорожным транспортом, хранения и отпуска СУГ потребите​лям в баллонах и автоцистернах.

8.127 Здания, сооружения и устройства ГНП проектируются в соответст​вии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным объектам и устройствам ГНС, с учетом дополнительных указаний настоящего подраздела.

8.128 Вместимость базы хранения на ГНП определяется в соответствии с требованиями 8.42 и 8.43. При этом запас газа принимается из условия обеспе​чения не менее двухсуточной производительности ГНП.

8.129 ГНП следует располагать, по возможности в пределах территории населенных пунктов, с подветренной стороны для ветров преобладающего на​правления по отношению к жилой застройке.

Выбор площадки для строительства ГНП следует производить с учетом обеспечения снаружи ограждения ГНП, свободной от застройки зоны шириной не менее 10 м.

Указанное требование не распространяется на расширяемые и реконструи​руемые ГНП.

8.130 Территория ГНП подразделяется на производственную и вспомога​тельные зоны, в которых в зависимости от технологического процесса приема, транспортирования, хранения и отпуска СУГ потребителям необходимо преду​сматривать следующие основные здания и сооружения:
а) в производственной зоне:

- колонки для слива газа;

- колонки для налива газа в автоцистерны;

- базу хранения с резервуарами для СУГ;

- наполнительный цех с погрузочно-разгрузочной площадкой для разме​щения наполненных и пустых баллонов;

- насосно-компрессорную и воздушную компрессорную;

- испарительную (теплообменную) установку;

- железнодорожную сливную эстакаду (в случае доставки газа железнодо​рожным транспортом);

- технологические трубопроводы;

- резервуары для слива из баллонов неиспарившегося газа;

- внутриплощадочные трубопроводы для перемещения паровой и жидкой фазы СУГ в соответствии с технологической схемой ГНП;
б) во вспомогательной зоне:

- производственно-вспомогательное здание с размещением в нем механи​ческой мастерской, сантехнической насосной, административно-хозяйственных и других помещений;

- трансформаторную подстанцию;

- котельную (если невозможно подключение к существующим источникам теплоснабжения);

- площадку для открытой стоянки автомобилей;

- резервуары для противопожарного запаса воды;

- складские и другие помещения.

Перечень зданий и сооружений, размещаемых во вспомогательной зоне, уточняется в соответствии с техническими условиями на проектирование.

Допускается предусматривать размещение службы эксплуатации газового хозяйства с примыканием к территории ГНП со стороны вспомогательной зо​ны.

8.131 Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ, разме​щаемых на ГНП, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНП, принимают​ся по таблице 18, до дорог - по таблице 19.
Таблица 18

	Общая вместимость резервуаров, м3
	Максимальная вме​стимость одного резервуара, м3
	Расстояния от резервуаров до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП (в т.ч. АЭС), м

	
	
	надземных                      
	подземных

	Более 50 до 100
	25
	80
	40

	Тоже
	50
	100
	50

	Более 100 до 200
	50
	150
	75


Таблица 19

	Дороги, находящиеся вне территории ГНП
	Расстояния от резервуаров сжиженных газов при общей вместимости резервуаров на ГНП, м

	
	до 100 м3
	более 100 м3

	
	надземных
	подземных
	надземных
	подземных

	Железные дороги общей сети (до    подошвы    насыпи    или бровки   выемки   со   стороны резервуаров)
	50
	30

	75

	50


	Подъездные   пути   железных дорог   промышленных   пред​приятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные до​роги (до края проезжей части)
	20
	15

	30

	20



Расстояния до базы хранения с резервуарами различной вместимости при​нимаются по резервуару с наибольшей вместимостью.

8.132 Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, разме​щаемыми на территории ГНП, принимаются по таблице 14 как для ГНС.

Расстояния до зданий подстанций принимаются в соответствии со сноска​ми, смотри таблицу 14.

В зданиях, находящихся на территории ГНП, предусматривать производ​ства, не относящиеся к ГНП, и жилые помещения не допускается.

При размещении на ГНП резервуаров для хранения сжиженного газа об​щей вместимостью менее 50 м3 указанные расстояния принимаются по табли​це 20 как для ПСБ.
Промежуточные склады баллонов
8.133 ПСБ предназначаются для приема, хранения и отпуска потребителям баллонов, наполненных сжиженными газами на ГНС и ГНП.

8.134 В составе ПСБ следует предусматривать помещения для складирова​ния наполненных и пустых баллонов (из расчета размещения 25 % баллонов от числа обслуживаемых установок) и погрузочно-разгрузочные площадки для приема и отпуска баллонов. Для площадок с размещением свыше 400 баллонов необходимо предусматривать механизацию погрузочно-разгрузочных работ.

Допускается хранение не более 10 баллонов в шкафах из негорючих мате​риалов. Минимальные расстояния от шкафов до зданий и сооружений следует принимать по таблице 25.

Баллоны с СУГ могут храниться также под навесами из негорючих мате​риалов, огражденных металлической сеткой.

8.135 ПСБ следует располагать в пределах территории населенных пунк​тов, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направ​ления по отношению к жилой застройке, вблизи от автомобильных дорог.

8.136 Расстояния от склада и погрузочно-разгрузочных площадок ПСБ до зданий и сооружений различного назначения принимаются не менее значений, указанных в таблице 20, при этом приведенное в позиции 2 расстояние от ПСБ до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков допускается умень​шать не более чем в два раза при условии размещения на ПСБ не более 150 баллонов.

Размещение складов с баллонами для сжиженных газов на территории промышленных предприятий предусматриваются в соответствии с требования​ми СНиП II-89.
Таблица 20

	Здания и сооружения
	Расстояния от зданий склада и погрузочно-разгрузочных площадок в зависимости от числа наполненных пятидесятилитровых баллонов, м

	
	до 400
	от 400

до 1200
	более 1200
	независимо от вместимости склада

	1 Здания и сооружения на территории ПСБ
	20
	25
	30
	-

	2 Жилые здания
	-
	-
	-
	50

	3  Общественные здания непроизводственного характера
	-
	-
	-
	100

	4 Здания промышленных и сельскохозяйствен​ных предприятий, а также предприятий быто​вого обслуживания производственного харак​тера, автомобильные дороги (до края дороги) и железные дороги, включая подъездные (до оси пути)
	-
	-
	-

	30


8.137 Склады для хранения баллонов должны быть одноэтажными с по​крытием легкого типа (весом не более 70 кг на 1 м2) и не иметь чердачных по​мещений.

Стены, перегородки, покрытия складов должны быть из негорючих мате​риалов не ниже II степени огнестойкости, окна и двери должны открываться наружу.

Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровли.

Полы должны быть предусмотрены из негорючих и безискровых материа​лов.

Освещение складов для баллонов должно отвечать требованиям для поме​щений со взрывоопасными зонами.

8.138 Закрытые склады для хранения баллонов должны иметь постоянно действующую принудительную или естественную вентиляцию, обеспечиваю​щую воздухообмен, при котором не могут возникать опасные довзрывные кон​центрации газа.

Помещение складов баллонов следует оборудовать газовыми автоматиче​скими сигнализаторами. В помещениях складов баллонов допускается приме​нять отопление - водяное, паровое низкого давления или воздушное. В поме​щениях складов баллонов разрешается использовать огнетушители порошко​вые и углекислотные. Обслуживающий персонал должен знать правила туше​ния горючих газов и порядок эвакуации баллонов СУГ.

8.139 Склады для хранения баллонов должны быть разделены несгорае​мыми стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов.

Каждый отсек должен иметь отдельный выход.

8.140 Склады баллонов СУГ согласно РД 34.21.122 должны иметь молниезащиту II категории надежности.
Автомобильные газозаправочные станции и пункты сжиженных газов
8.141 АГЗС и АГЗП предназначаются для приема, хранения СУГ и заправ​ки газобаллонных автомобилей.

8.142 АГЗС следует размещать с соблюдением требований, предъявляемых к размещению ГНП (без учета требований 8.123).

Минимальные расстояния до лесных массивов хвойных пород - 50 м, лист​венных пород - 20 м.

8.143 В составе АГЗС следует предусматривать резервуары для хранения газа, сливные и заправочные колонки, производственное здание для размеще​ния оборудования для перекачки СУГ, вентиляционного и другого оборудова​ния, бытовые помещения, средства пожаротушения. Колонки следует разме​щать под навесом из негорючих материалов.

8.144 Сливные колонки, предназначенные для слива газа из автоцистерн в резервуары АГЗС, оборудуются трубопроводами паровой и жидкой фазы, запорнопредохранительной арматурой, а также скоростными и обратными кла​панами в соответствии с указаниями 8.39.

Оборудование заправочных колонок, предназначенных для заправки газобаллонных автомобилей, предусматривают согласно требованиям 8.64.

Заправочные колонки оборудуют устройством для замера расхода газа.

8.145 Территория АГЗС должна быть ограждена проветриваемой оградой из негорючих материалов, за исключением стороны подъезда автомобилей, и в местах проезда автомобилей иметь .жесткую дорожную одежду согласно ДБН В.2.3-4.

8.146 Максимальная вместимость резервуаров АГЗС, располагаемой в гра​ницах селитебной территории, не должна превышать 100 м3, а вместимость од​ного резервуара - 50 м3. Установку резервуаров предусматривают, как правило, подземной. Допускается применять блочно-контейнерные установки.

При технико-экономической целесообразности возможно устанавливать резервуары надземно. Общая вместимость резервуаров при этом не должна превышать 50 м3.

8.147 Здания, резервуары, трубопроводы, оборудование и КИП, преду​сматриваемые для АГЗС, должны соответствовать требованиям, предъявляе​мым к аналогичным объектам и коммуникациям ГНС (ГНП). При этом на АГЗС предусматривают только бытовую канализацию.

Отвод воды после охлаждения компрессора следует предусматривать в бытовую канализацию через гидрозатвор, конструкция которого должна ис​ключать возможность попадания сжиженных газов в канализацию.

8.148 Минимальные расстояния от резервуаров на АГЗС до зданий и со​оружений, не относящихся к АГЗС, принимают по таблицам 18 и 19, до зданий и сооружений, расположенных на территории стационарных АГЗС, - по табли​це 15, для АГЗП - согласно указаниям данного раздела.

При суммарной вместимости подземных резервуаров не более 50 м3 (при вместимости одного резервуара не больше 5 м3) требования к размещению ре​зервуаров предъявляют, как к резервуарным установкам.

Минимальные расстояния от заправочных колонок до зданий и сооруже​ний, расположенных вне территории АГЗС, принимают не менее 15 м, до огра​ждения АГЗС - не менее 10 м.

8.149 На территории АГЗС не допускается предусматривать жилые поме​щения и не относящиеся к АГЗС производства, а также предусматривать обо​рудование и приборы с открытым огнем.

8.150 АГЗП подразделяются на стационарные и временные.

8.151 В составе стационарного АГЗП предусматриваются:

- резервуары для СУ Г емкостью до 10 м3, устанавливаемые надземно (без обволования);

- резервуары для СУГ емкостью до 20 м3, которые устанавливаются подземно;

- приемные и заправочные колонки;

- оборудование для перекачки газа;

- операторную, туалет;

- средства пожаротушения;

- навес из негорючих материалов над технологическим оборудованием;

- систему электроснабжения, КИПиА и молниезащиту;

- сетчатую ограду из негорючих материалов.

8.152 В составе временного АГЗП, работающего от автоцистерны с резер​вуаром не превышающим 10 м3 предусматривают объекты аналогичные для стационарных АГЗП, заменив стационарные резервуары для СУГ на автоцис​терну с резервуаром до 10 м3.

8.153 Расстояния от АГЗП до зданий и сооружений различного назначения принимают по таблице 21.
Таблица 21

	Здания и сооружения
	Расстояния, м, от резервуаров АГЗП

	
	надземных
	подземных

	
	При вместимости одного резервуара и общей в группе, м3

	
	до 5
	более 5 до 10
	до 20

	1. Общественные, жилые здания и со​оружения, здания промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий
	20
	40

	30


	2. АЗС бензина резервуаров
	40
	40
	30


Минимальные расстояния от стационарных надземных и подземных ре​зервуаров на АГЗП до приемных и заправочных колонок принимают - 5 м, до операторной - 15 м. Разрешается устанавливать на АГЗП стационарные за​правщики газа заводского изготовления, укомплектованные: резервуарами для газа общим полезным объемом до 10 м3, насосами для перекачивания газа, за​правочной колонкой, соответствующими газопроводами и КИП.

Транспортная цистерна, привозящая газ от ГНС, должна устанавливаться от стационарной цистерны не ближе -5м.

8.154 Крышки колодцев инженерных коммуникаций в радиусе - 50 м от ограды АГЗП должны быть уплотнены согласно требованиям 8.115.

8.155 Не допускается размещать АГЗП в районе жилых массивов много​этажной застройки и в местах с массовым пребыванием людей.
Электроснабжение, электрооборудование, молниезащита и связь
8.156 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зда​ний и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требо​ваниями ПУЭ, РД 34.21.122, ДНАОП 0.00.1.29 и настоящего подраздела.

8.157 Класс взрывоопасной зоны в помещениях и у наружных установок, в соответствии с которым должен производиться выбор электрооборудования для ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС, следует принимать согласно требованиям п. 8.36.

8.158 Электроприемники ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС и АГЗП в отношении обеспечения надежности электроснабжения следует относить к III категории, за исключением электроприемников противопожарной насосной станции, кото​рые следует относить к I категории.

При невозможности питания пожарных насосов от двух независимых ис​точников электроснабжения допускается предусматривать их подключение в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02 или предусматривать установку ре​зервного насоса с электроснабжением от дизель-генераторов.

8.159 В помещениях насосно-компрессорного, наполнительного и испари​тельного отделений кроме рабочего освещения предусматривают дополнитель​ное аварийное освещение.

8.160 Схема электроснабжения должна предусматривать в случае возник​новения пожара автоматическое отключение технологического оборудования в помещениях со взрывоопасными зонами, а также опасной концентрации газа в воздухе помещения и централизованное отключение вентиляционного обору​дования в соответствии с указаниями СНиП 2.04.05.

8.161 На территории ГНС следует предусматривать наружное и охранное освещение, а на территории ГНП, ПСБ, АГЗС и АГЗП - наружное освещение.

Управление наружным и охранным освещением предусматривают из мест с постоянным пребыванием персонала.

8.162 Прокладка воздушных линий электропередачи над территорией базы хранения ГНС, ГНП, АГЗС и АГЗП не допускается.

Допускается прокладка на территории базы хранения газа ГНС подземных кабельных линий к контрольно-измерительным приборам, приборам автомати​ки и арматуре с электроприводами.

КИП и электрооборудование, размещаемые на территории базы хранения, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

8.163 Для зданий, сооружений, наружных технологических установок и коммуникаций в зависимости от класса взрывоопасных зон предусматривают молниезащиту в соответствии с требованиями РД 34.21.122.

8.164 Для ГНС, ГНП и АГЗС предусматривают внешнюю телефонную связь и диспетчерское оповещение через громкоговоритель на территории, для АГЗП - внешнюю телефонную или радиосвязь.

Для зданий ГНС допускается предусматривать внутреннюю телефонную связь или радиосвязь.

Для ПСБ предусматривают возможность выхода во внешнюю телефонную сеть.
9 Газоснабжение сжиженными газами от резервуарных и баллонных установок
Общие указания
9.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование систем газоснабжения СУГ от резервуарных и баллонных установок, а также на проектирование испарительных установок и установок по смешению СУГ с воздухом.

9.2 При проектировании систем газоснабжения СУГ для районов со слож​ными инженерно-геологическими условиями следует дополнительно руково​дствоваться требованиями, предусмотренными разделами 10 и 11.

9.3 Прокладку газопроводов внутри помещений, размещение газовых при​боров и проектирование газоснабжения производственных установок осущест​вляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 6.
Резервуарные установки
9.4 В составе резервуарной установки следует предусматривать: резервуа​ры, трубопроводы жидкой и паровой фаз, запорную арматуру, регуляторы дав​ления газа, ПЗК и ПСК, манометр (показывающий), штуцер с краном после ре​гулятора давления для присоединения контрольного манометра, устройство для контроля уровня СУГ в резервуарах. В зависимости от состава СУГ и климати​ческих условий в состав резервуарной установки могут входить также испари​тели или испарительные установки.

При наличии в регуляторе давления встроенного ПСК установка дополни​тельного сбросного клапана после регулятора не требуется.

Устройство контроля уровня жидкости допускается предусматривать об​щее на группу резервуаров.

При двухступенчатом регулировании давления газа ПЗК следует устанав​ливать перед регулятором давления I ступени с подключением импульсной трубки за регулятором давления II ступени.

9.5 Число резервуаров в установке необходимо определять расчетом и принимать не менее двух. Для потребителей с расчетным часовым расходом газа до 5 м3/ч допускается установка одного резервуара.

Резервуары могут устанавливаться подземно и надземно.

9.6 КИП, регулирующая, предохранительная и запорная арматура резерву​арных установок должны соответствовать требованиям раздела 11.

9.7 Арматуру и приборы резервуарных установок следует защищать кожу​хами от атмосферных осадков и повреждений.

9.8 Резервуарные установки должны иметь сетчатое ограждение высотой не менее 1,6 м из негорючих материалов. Расстояние от резервуаров до ограж​дения должны быть не менее 1 м.

При установке надземных резервуаров на открытых площадках (без зеле​ных насаждений) для защиты от нагрева их солнечными лучами допускается предусматривать над ними теневые навесы.

9.9 Производительность резервуаров при естественном испарении опреде​ляется:

- при подземном расположении - по номограмме ;

- при надземном расположении - расчетом исходя из условий теплообмена с окружающей средой.

Для учета теплового воздействия рядом расположенных подземных ре​зервуаров полученную по номограмме производительность следует умножить на коэффициент теплового взаимодействия m в зависимости от числа резервуа​ров в установке:
	Число резервуаров в установке
	Значение коэффициента теплового воздействия, m

	2
	0,93

	3
	0,84

	4
	0,74

	6
	0,67

	8
	0,64

	
	


[image: image6.png]w o

Fpon3ssoanrenwnoctb, M Kyb. /vac
N oW oa

o

[5) )
47,4 3 <~
%
2k S
NS 0.3 1
P D i '
- 2
02 ] N\
EC % I H
- Aoy +
p H % (I 10
£ 0 10203040350 6070 80 %0
T Ocrarounstis yposexb, %
Ty 45 0110 -
A Temneparypa CYT, °C
==t ~
tyal




Номограмма для определения производительности резервуара сжиженного газа вместимостью 2,5 и 5 м3 (подземного)
I - резервуар 5 м3, заполнение 85 %; II - резервуар 5 м3, заполнение 50 %; III - резервуар 5 м3, заполнение 35 % и резервуар 2,5 м3, заполнение 50 %; IV - резервуар 2,5 м3, заполнение 85 %; V - резервуар 2,5 м3, заполнение 35 %

Рисунок 1

9.10 Расчетный часовой расход сжиженных газов Q-J, кг/ч, при газоснаб​жении жилых зданий определяется по формуле:
                               Qh d  = 
[image: image7.wmf]υ

h

e

1

y

υ

d

K

365

Q

Q

K

n

×

×

×

×

                                                     (12)


где n - число жителей, пользующихся газом. При отсутствии данных п прини​мается по числу газифицируемых квартир и коэффициенту семейности для газифицируемого района;
Kυd - коэффициент суточной неравномерности потребления газа в течение года (при наличии в квартирах газовых плит Kυd  = 1,4; при наличии плит и проточных водонагревателей Kυd = 2,0); 
Qу  - годовой расход газа на одного человека в тепловых единицах, кДж/год; 
Kυh - показатель часового максимума суточного расхода - 0,12;
Q1е - теплота сгорания газа, кДж/кг.

9.11 Максимальную общую вместимость резервуаров в установке в зави​симости от категории потребителей и вместимости одного резервуара принима​ется по таблице 22.

Таблица 22

	Назначение резервуарной установки
	Общая вместимость резервуарной установки, м3
	Максимальная вместимость одного резервуара, м3

	
	надземных
	подземных
	надземных
	подземных

	Газоснабжение жилых и общественных зданий 

Газоснабжение предприятий
	до 5

до 20
	до 60

до 100
	5

10
	10

25


9.12 Расстояния от резервуарных установок, считая от крайнего резервуа​ра, до зданий и сооружений различного назначения, принимаются не менее ука​занных в таблице 23.

Таблица 23

	Здания, сооружения и коммуникации
	Расстояния от резервуаров в свету, м
	Рассто​яния от испари​тельной установ​ки в свету, м
	Расстоя​ния от баллонной установ​ки в свету, м

	
	надземных
	подземных
	
	

	
	при общей вместимости резервуаров в установке, м3
	
	

	
	до 5
	более 5 до 10
	более 10 до 20
	до 10
	более 10 до 20
	более 20 до 60
	
	

	Общественные здания
	30,0
	30,0
	40,0
	15,0

	20,0

	30,0

	25,0

	25,0


	Жилые дома с прое​мами в стенах, обра​щенных к установке
	20,0
	25,0
	30,0
	10,0

	15,0

	20,0

	12,0

	12,0


	Здания   предприятий и котельных
	15,0
	20,0
	25,0
	10,0

	10,0

	15,0

	8,0

	8,0


	Канализация,   тепло​трасса (подземные)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	3,5

	3,5

	3,5

	3,5


	Надземные  сооруже​ния и коммуникации (теплотрасса,   ограж​дения,    эстакады    и т.д.), не относящиеся к резервуарной уста​новке, хозяйственные постройки
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	5,0

	5,0

	5,0

	5,0


	Водопровод и другие бесканальные      ком​муникации
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	2,0

	2,0

	2,0

	2,0


	Колодцы   подземных коммуникаций,     вы​гребные ямы
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	5,0

	5,0

	5,0

	5,0


	Железные       дороги общей сети (до  по​дошвы   насыпи   или бровки выемки со стороны резервуаров)
	25,0
	30,0
	40,0
	20,0

	25,0

	30,0

	20,0

	20,0


	Подъездные        пути железных дорог про​мышленных       пред​приятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные доро​ги I-III категорий (до края   проезжей   час​ти);
	20,0
	20,0
	20,0
	10,0

	10,0
	10,0

	10,0

	10,0



	автомобильные доро​ги IV и V категорий (до    края    проезжей части) и предприятий
	10,0
	10,0
	10,0
	5,0

	5,0

	5,0

	5,0

	5,0

	Опоры ЛЭП, ТП, РП
	согласно ПУЭ

	Примечание 1. Размещение резервуарных и групповых баллонных установок относительно зданий, сооружений и коммуникаций, для которых расстояния определяются другими нормативными документами, следует производить с учетом этих документов, но не менее указанных в таблице.

	Примечание 2. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице расстояний до 50 % при соответствующем обосновании и разработке компенсирующих меро​приятий.

	Примечание 3. Расстояние от газопроводов принимается в соответствии с ДБН 360.


9.13 Для резервуарных установок применяются стальные сварные резер​вуары цилиндрической формы, располагаемые горизонтально. Установку под​земных резервуаров выполняют согласно с требованиями раздела 8.

Резервуары, предназначенные для подземной установки, надземно уста​навливать не разрешается.

Возможность использования надземно резервуаров, предназначенных для подземной установки, должна рассматриваться только разработчиком резер​вуаров с учетом проверочного расчета на прочность.

9.14 Защита подземных резервуаров от коррозии предусматривается со​гласно с требованиями 4.121.

Надземные резервуары необходимо окрашивать в светлый цвет.

9.15 Подземные резервуары устанавливаются на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта и 0,2 м в районах без промерзания грунта.

При установке резервуаров в водонасыщенных грунтах предусматривают​ся мероприятия по предотвращению всплытия резервуаров при уровне грунто​вых вод:

- для резервуаров вместимостью не более 5м3- выше диаметральной гори​зонтальной плоскости резервуара;

- для резервуаров вместимостью более 5м3- выше нижней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не ме​нее 1 м, а между надземными резервуарами - равны диаметру большего смеж​ного резервуара, но не менее 1 м.

9.16 Над подземным газопроводом жидкой фазы, объединяющим подзем​ные резервуары, предусматривают контрольную трубку, выведенную над по​верхностью земли на высоту не менее 1 м. При этом должна исключаться воз​можность попадания в трубку атмосферных осадков.

9.17 На газопроводе паровой фазы, объединяющем резервуары, преду​сматривают установку отключающего устройства между группами резервуаров на высоте не менее 0,5 м от земли.

9.18 Установку предохранительных клапанов предусматривают на каждом резервуаре, а при объединении резервуаров в группы (по жидкой и паровой фа​зам) - на одном из резервуаров каждой группы.

9.19 Пропускную способность ПСК определяют в соответствии с ДНАОП 0.00-1.07. Количество газа, подлежащего отводу через предохрани​тельный клапан, должно определяться из условий теплообмена между резер​вуаром и окружающей средой согласно указаниям ОСТ 26-291.
Испарительные и смесительные установки
9.20 Испарительные установки и станции регазификации с искусственным испарением предусматривают в следующих случаях:

- резервуарные установки при естественном испарении и резервуарные ус​тановки с грунтовыми испарителями не обеспечивают расчетную потребность в газе;

- для испарения тяжелых остатков газа;

- при необходимости обеспечения подачи газа постоянного состава (по​стоянной теплоты сгорания, постоянной плотности);

- при поставке газов с повышенным содержанием бутанов (свыше 30 %) в местностях, где температура грунта на глубине установки резервуаров ниже 0°С.

9.21 Испарительные установки в комплексе со смесительными установка​ми (установки пропано-воздушной смеси) предусматривают в следующих слу​чаях:

- при газоснабжении районов или объектов, которые в перспективе будут снабжаться природным газом;

- для покрытия пиковых нагрузок в сетях природного газа в периоды часо​вого, суточного или сезонного максимума;

- в качестве резервного топлива для объектов и установок, требующих бесперебойного газоснабжения;

- при использовании в системах газоснабжения технического бутана.

- при газоснабжении промышленных предприятий.

9.22 При проектировании газоснабжения жилых районов от резервуарных установок, оснащенных испарительными и смесительными установками, пред​почтение отдают укрупненным системам с централизованными испарительны​ми и смесительными установками (станциям регазификации).

При этом число квартир, которое целесообразно снабжать от одной резервуарной установки, допускается принимать при подаче паровой фазы СУГ по приложению Л, при подаче газовоздушной смеси - по приложению М.

9.23 Испарительные установки подразделяются на проточные, обеспечи​вающие получение паровой фазы постоянного состава в специальных теплообменных аппаратах (испарителях), и емкостные с испарением сжиженных газов непосредственно в расходных резервуарах с помощью специальных нагревате​лей (регазификаторов).

Проточные и емкостные испарительные установки допускается преду​сматривать с подземными и надземными резервуарами.

9.24 При использовании в испарительных установках, в качестве теплоно​сителя, горячей воды или пара из тепловых сетей предусматриваются меро​приятия, исключающие возможность попадания паров СУГ в тепловые сети.

При использовании в испарительных установках электронагрева электро​оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.

9.25 Испарительные установки необходимо оборудовать КИП, а также ре​гулирующей и предохранительной арматурой, исключающей выход жидкой фазы из испарительной установки в газопровод паровой фазы и повышение давления паровой и жидкой фаз выше допустимого. Испарительные установки, для которых в качестве теплоносителя предусматривается нагретая жидкость или пар, должны быть оборудованы сигнализацией о снижении температуры теплоносителя ниже допустимого значения.

9.26 Испарительные установки допускается размещать на открытых пло​щадках или в помещениях, уровень пола которых расположен выше планиро​вочной отметки земли.

Испарители производительностью до 50 м3/ч допускается размещать непо​средственно на крышках горловин резервуаров или в пределах резервуарной установки на расстоянии не менее 1 м от подземных или надземных резервуа​ров, а также непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если агрегаты размещены в отдельных помещениях или на открытых площадках.

Испарители производительностью более 50 м3/ч следует размещать вне пределов резервуарной установки на расстоянии не менее:

- от зданий и сооружений - по таблицам 25, 26;

- от ограды резервуарной установки -10 м.

9.27 Для испарителей, размещаемых вне помещений, предусматривают те​пловую изоляцию корпуса. При групповом размещении испарителей расстоя​ния между ними принимают не менее 1 м.

9.28 Смешение газов с воздухом допускается при давлении газа до 0,6 МПа.

9.29 Смешение паровой фазы СУГ с воздухом предусматривается в соот​ношениях, обеспечивающих превышение верхнего предела воспламеняемости смеси не менее чем в 2 раза, при этом должны предусматриваться автоматиче​ские устройства для отключения смесительной установки в случае приближе​ния состава смеси к пределам опасной концентрации или в случае внезапного прекращения поступления одного из компонентов смеси.

9.30 Смесительные установки размещают в помещениях, или на открытых площадках в соответствии с требованиями, предусмотренными 9.26.

При поступлении газа в смесительные установки из газопроводов разме​щение смесительных установок предусматривают на расстоянии не менее ука​занного в таблицах 25, 26.

9.31 Здания и помещения, предназначенные для размещения испаритель​ных и смесительных установок, должны соответствовать требованиям, уста​новленным для помещений, относящихся по взрывопожароопасности к катего​рии А, приведенным в разделе 8 для аналогичных установок.

9.32 Геотермальная установка (далее - ГТУ) СУГ, представляющая собой вертикально углубленную (до 50 м) герметическую цилиндрическую емкость (обсадную трубу диаметром 250-600 мм), должна изготавливаться из стали марки 20 или другой стали, равноценной по прочностным параметрам, с тол​щиной стенки не менее 10 мм.

9.33 Наружная поверхность обсадных труб должна иметь антикоррозион​ное защитное покрытие типа «весьма усиленное». ГТУ должны быть оборудо​ваны стационарной установкой катодной защиты.

9.34 Нижний торец обсадных труб в призабойной зоне скважины должен быть герметизирован бетонной пробкой длиной не менее 500 мм из водонепро​ницаемого цемента или водонепроницаемого безусадочного цемента марки не ниже 300.

9.35 ГТУ и их элементы, работающие под давлением, должны изготавли​ваться предприятиями, располагающими техническими средствами и обеспечи​вающими необходимое качество изделий в соответствии с требованиями нор​мативных документов и имеющими разрешение Госнадзорохрантруда на их изготовление.

9.36 Требования к оборудованию ГТУ, их размещение и расстояние от ГТУ до зданий и сооружений различного назначения, а также до подземных сооружений предусматриваются и принимаются, как для резервуарных устано​вок.
Групповые баллонные установки
9.37 ГБУ следует считать установку газоснабжения, в состав которой вхо​дит более двух баллонов. В каждом конкретном случае применение групповой баллонной установки должно быть обосновано.

9.38 В составе ГБУ предусматривают баллоны для СУГ, коллектор высо​кого давления, регулятор давления газа или регулятор-переключатель автома​тический, общее отключающее устройство, манометр, ПСК и трубопроводы.

При наличии в регуляторе давления встроенного ПСК установка дополни​тельного клапана не требуется.

9.39 Число баллонов в одной ГБУ определяют расчетом исходя из часово​го расхода газа и производительности одного баллона в зависимости от темпе​ратуры окружающего воздуха, марки газа и продолжительности отбора газа.

9.40 Максимальную суммарную вместимость баллонов в ГБУ принимают по таблице 24.

9.41 ГБУ размещают в шкафах из негорючих материалов или под защит​ными кожухами.

Размещение ГБУ предусматривают непосредственно у зданий или на рас​стоянии от зданий, не менее указанного в таблице 25 и сооружений на расстоя​нии, не менее указанного в таблице 26.

Таблица 24

	Назначение групповой бал​лонной установки
	Вместимость всех баллоне в групповой баллонной установке, л, при размещении

	
	у стен здания
	на расстоянии от зданий

	Газоснабжение жилых зданий и общественных зданий не​производственного назначе​ния
	600
	1000

	Газоснабжение производст​венных зданий промышлен​ных предприятий и зданий сельскохозяйственных пред​приятий и предприятий быто​вого обслуживания населения производственного назначе​ния
	1000
	1500


9.42 Стены зданий, непосредственно у которых размещаются ГБУ, должны быть не ниже III степени огнестойкости и не иметь утеплителя из горючего ма​териала, оконных и дверных проемов на расстоянии, не менее указанного в таблице 25 от групповой баллонной установки.

Возле общественного или производственного здания не допускается пре​дусматривать размещение более одной ГБУ.

Возле жилого здания допускается предусматривать размещение не более трех ГБУ на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

Таблица 25

	Здания
	Расстояния от групповой баллонной установки, м

	Жилые здания, производственные здания промышленных предприятий, здания предприятия бытового обслуживания производственного характера и другие здания степени огне​стойкости:
	

	I и II
	8

	III и III a
	10

	IV, IVa и V
	12

	Общественные здания независимо от степени огнестойкости
	25

	Временные отдельно стоящие хозяйственные строения (на​пример, дровяные сараи, навесы и т.п.)
	8

	Примечание. Расстояния от групповой баллонной установки до производственных зданий и скла​дов, которые по взрывопожароопасности относятся к категории А и Б, следует при​нимать большим на 50 %, а по пожароопасности к категории В - на 25 %.


Таблица 26

	Сооружения
	Расстояния по горизонтали от шкафа групповой баллонной установки, м

	Канализация, теплотрасса
	3,5

	Водопровод и другие бесканальные коммуникации
	2,0

	Колодцы подземных коммуникаций, выгребные ямы
	5,0

	Электрокабели и воздушные линии электропередачи
	В соответствии с ПУЭ

	Телефонные кабели и воздушные линии телефонной и ра​диотрансляционной сети
	В соответствии с ВСН 116


9.43 Шкафы и баллоны устанавливают на фундаменты, вокруг которых должна выполняться отмостка шириной не менее 1 м перед шкафом и 0,5 м с остальных сторон.

ГБУ располагают в местах, имеющих удобный подъезд для транспорта.

ГБУ, размещаемые под защитными кожухами, должны иметь ограждение из негорючих материалов.

Над ГБУ допускается предусматривать теневой навес из негорючих мате​риалов.

9.44 При необходимости обеспечения стабильного испарения СУГ и не​возможности использования резервуарных установок допускается предусмат​ривать размещение ГБУ в специальном здании или в пристройке к глухой на​ружной стене газифицируемого производственного здания. Указанные здания или пристройки должны отвечать требованиям раздела 5, как для отдельно стоящих или пристроенных ГРП.

Вентиляцию проектируют из расчета пятикратного воздухообмена в час с удалением 2/3 воздуха из нижней зоны помещения.

9.45 Требования 9.44 распространяются на проектирование помещений ма​газинов для продажи малолитражных баллонов населению. Максимальную вместимость баллонов, находящихся в магазине, и минимальные расстояния от магазина до зданий и сооружений следует принимать по таблицам 24 и 25 как для промышленных предприятий.
Трубопроводы групповых баллонных и резервуарных установок
9.46 Трубопроводы обвязки резервуаров, баллонов и регуляторов давления рассчитывают на давление, принятое для резервуаров или баллонов.

9.47 Наружные газопроводы от ГБУ предусматривают из стальных труб, отвечающих требованиям раздела 11.

Допускается предусматривать присоединение газового оборудования вре​менных установок и установок сезонного характера, размещенных вне поме​щения, при помощи резинотканевых рукавов с выполнением требований разде​ла 6.

9.48 Прокладку подземных газопроводов низкого давления от ГБУ и ре​зервуарных установок с искусственным испарением газа предусматривают на глубине, где минимальная температура выше температуры конденсации газа.

Газопроводы от емкостных испарителей прокладывают ниже глубины промерзания грунта.

9.49 Прокладку надземных газопроводов от ГБУ, размещаемых в отапли​ваемых помещениях, и от подземных резервуарных установок предусматрива​ют с тепловой изоляцией. Тепловую изоляцию предусматривают из негорючих материалов.

9.50 Уклон газопроводов предусматривают не менее 5 ‰в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов и в сторону газоснабжающей установки для надземных газопроводов. Вместимость конденсатосборников принимают не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа.

9.51 Отключающие устройства на газопроводах низкого давления от ГБУ и резервуарных установок предусматривают в соответствии с требованиями раз​дела 4.

В случае газоснабжения более 400 квартир от одной резервуарной уста​новки предусматривают дополнительное отключающее устройство на подзем​ном газопроводе от резервуарной установки над землей под защитным кожу​хом (в ограде), вне проезжей части дорог.
Индивидуальные газобаллонные установки
9.52 ИГБУ считают установку газоснабжения СУГ, в состав которой вхо​дит не более двух баллонов.

9.53 ИГБУ допускается предусматривать как снаружи, так и внутри жилых зданий (квартир) и общественных зданий. При газоснабжении СУГ с повышен​ным содержанием бутана - размещать баллоны внутри зданий.

9.54 Размещение баллонов внутри жилых зданий (квартир) допускается предусматривать только в зданиях до двух этажей включительно.

9.55 Помещения, в которых предусматривается размещения газовых при​боров и баллонов с газом, должны отвечать требованиям, предусмотренным разделом 6.

Установку баллонов внутри жилых зданий (квартир) следует предусмат​ривать в тех же помещениях, где находятся газовые приборы. При этом в одном помещении разрешается устанавливать один баллон вместимостью 50 л. При вместимости баллона до 27 л разрешается иметь в одном помещении два бал​лона (один из них запасной).

Баллоны следует размещать в кухнях, в местах доступных для осмотра и замены баллона. Расстояние от газового баллона до газовой плиты следует пре​дусматривать не менее 0,5 м, до радиатора отопления или печи - не менее одно​го метра. При устройстве экрана, предохраняющего баллон от нагревания, рас​стояние от баллона до радиатора отопления или печи допускается уменьшать до 0,5 м. Расстояние между баллоном и экраном должно быть не менее 0,1 м. При размещении баллона против топочных дверок печей расстояние между баллоном и топочной дверкой должно быть не менее 2 м.

Допускается размещать баллон вместимостью до 27 л внутри газового прибора заводского изготовления, если это предусмотрено конструкцией при​бора и обеспечивает температуру нагрева стенки, отделяющей баллон от газо​вых горелок, не выше 45 °С.

9.56 Размещение ИГБУ и газовых приборов не допускается:

- в жилых комнатах;

- в цокольных и подвальных этажах (подвалах);

- в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба, и вход в них осуществляется из этих помещений;

- на балконах и лоджиях;

- в помещениях без естественного освещения;

- внутри зданий общежитии;

- в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрелищными (актовыми) залами общественных и производст​венных зданий, больничными палатами и другими помещениями с массовым пребыванием людей (более 50 человек).

9.57 В производственных помещениях ИГБУ следует предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом, брызг ме​талла и воздействия коррозионно-активных жидкостей и газов, а также от на​грева выше 45 °С. Допускается размещать баллоны и непосредственно у агрега​тов, потребляющих газ, если это предусмотрено конструкцией агрегата.

9.58 При использовании ИГБУ в животноводческих и птицеводских по​мещениях их следует размещать вне зданий, а при использовании ИГБУ в оранжереях и теплицах допускается их размещения внутри зданий.

9.59 Присоединение баллона к газовым приборам выполняется резиновым рукавом, отвечающим требованиям раздела 11. Рукав должен быть из одного куска, иметь длину не более 5 м и крепиться к стене.

В местах присоединения к прибору или регулятору рукав должен наде​ваться на гофрированные наконечники и крепиться металлическими хомутами, обеспечивающими надежность и герметичность присоединения. Применение проволочных скруток не допускается.

9.60 Вне зданий ИГБУ должны размещаться в запирающихся шкафах, вы​полненных из негорючих материалов, или под запирающимися кожухами, за​крывающими верхнюю часть баллонов и регулятор. Шкафы должны иметь в верхней и нижней части прорези или жалюзийные решетки для вентиляции.

При этом внутренний газопровод должен быть стальным и выполненным на сварке. Резьбовые соединения допускается применять только в местах уста​новки отключающего устройства и газового прибора.

9.61 ИГБУ у наружных стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также от колодцев подземных коммуникаций и выгреб​ных ям. Не допускается размещение баллонов у запасных (пожарных) выходов, со стороны фасадов зданий, в проездах транспорта.

Шкафы для баллонов и баллоны с запирающимися кожухами должны быть установлены на негорючем основании.

Высота основания должна быть не менее 0,1 м от уровня земли.

9.62 Каждая ИГБУ, как с размещением баллонов в здании так и вне его должна иметь регулятор (редуктор) для снижения давления газа, который со​единяется (устанавливается) непосредственно на баллоне. Соединение баллона с регулятором должно быть жесткое.

Регуляторы давления, устанавливаемые на баллонах, размещенных внутри здания, не должны иметь ПСК.

9.63 Присоединение регулятора давления на баллонах, установленных вне зданий, к стальному газопроводу (вводу в здание) следует предусматривать с помощью специально изогнутых медных или отожженных латунных трубок или резиновых рукавов длиной не более 0,5 м.

Резиновые рукава должны соответствовать требованиям раздела 11 и не должны иметь повреждений наружного слоя резины.
10 Дополнительные требования к газопроводам в сложных инженерно-геологических условиях
Подрабатываемые территории
10.1 При проектировании систем газоснабжения, размещаемых над место​рождениями полезных ископаемых, где проводились, проводятся или преду​сматриваются горные разработки, необходимо руководствоваться, кроме на​стоящих норм, требованиями ДБН В. 1.1-5, РДИ 204 УССР-025, а также ведом​ственными нормативными документами по проектированию зданий и сооруже​ний на подрабатываемых территориях. Для газопроводов должны применяться только стальные трубы.

10.2 Проект прокладки газопровода должен иметь в своем составе горно-геологическое обоснование, разработанное в соответствии с требованиями дей​ствующих нормативных документов и РДИ 204 УССР-025. Горно-геологическое обоснование должно уточняться по истечении двух лет после согласования проекта с организациями, которые согласовали и утвердили его.

10.3 При составлении проектов газоснабжения объектов, размещаемых на указанных территориях, необходимо учитывать планы развития горных работ на ближайшие 20 лет, при разработке рабочей документации - на ближайшие 10 лет.

10.4 Прокладку газопроводов следует предусматривать преимущественно по территориям, на которых уже закончился процесс сдвижения земной по​верхности или подработка которых намечается на более поздние сроки, а также по территориям, где ожидаемые деформации земной поверхности будут мини​мальными.

10.5 Ориентирование трасс газопроводов относительно направления про​стирания пластов следует производить на основании технико-экономических расчетов.

Трассы газопроводов следует предусматривать преимущественно вне про​езжей части территории с учетом возможного вскрытия траншей в период ин​тенсивных деформаций земной поверхности в результате горных выработок.

10.6 Прочность и устойчивость подземных газопроводов, проектируемых для прокладки на подрабатываемых территориях, следует обеспечивать за счет:

- повышения несущей способности газопровода;

- увеличения подвижности газопровода в грунте;

- снижения воздействия деформирующего грунта на газопровод. Преимущество должно отдаваться решениям, обеспечивающим макси​мальную безопасность населения.

10.7 Протяженность зоны защиты газопровода определяется длиной муль​ды сдвижения, увеличенной на 50 м в каждую сторону от ее границы.

10.8 Необходимость и объемы строительных мер защиты проектируемых и эксплуатируемых газопроводов определяется по результатам расчета газопро​водов на прочность с учетом технико-экономических обоснований вариантов защиты газопроводов.

10.9 При газоснабжении потребителей, для которых перерывы в подаче га​за недопустимы по технологическим или другим причинам, следует предусмат​ривать подачу газа этим потребителям от двух газопроводов, прокладываемых по территориям, подработка которых начинается в разное время, с обязатель​ным кольцеванием газопроводов.

10.10 Для обеспечения подвижности подземных газопроводов в грунте и снижения силового воздействия деформирующегося грунта на газопровод сле​дует предусматривают:

- установку компенсаторов;

- применение противокоррозионных защитных покрытий трубы на основе полимерных материалов, экструдированного или напыленного полиэтилена;

- малозащемляющие материалы для засыпки труб после укладки. При засыпке трубы малозащемляемым грунтом слой засыпки под трубой должен быть не менее 200 мм и над трубой не менее 300 мм.

10.11 В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей га​зопровода применяется песок, песчаный грунт или другой грунт, обладающий малым сцеплением частиц и являющимся неагрессивным по отношению к ме​таллу и противокоррозийному защитному покрытию трубы.

10.12 При необходимости введения конструктивных мер защиты допуска​ется предусматривать прокладку в железобетонных каналах углов поворота, места разветвлений и врезки вводов газопровода.

Для прямолинейных участков длина канала должна быть не менее величи​ны десяти диаметров газопровода.

10.13 На газопроводах должны применяться П и Г-образные компенсаторы из труб, которые укладываются в железобетонные каналы, и телескопические и резинокордовые компенсаторы, которые устанавливаются в колодцах.

Компенсаторы устанавливаются на участках газопроводов, где прогнози​руемые продольные усилия превышают несущую способность металла труб.

Расстояния между компенсаторами определяются расчетом из условий прочности газопровода и компенсационной способности применяемых компен​саторов.

10.14 В населенных пунктах следует предусматривать подземную про​кладку распределительных газопроводов с соблюдением их кольцевания, для внутриквартальных - надземную на опорах и по дворовым фасадам зданий. Крепление газопроводов при надземной прокладке, должно позволять осевые и вертикальные перемещения труб. Конструкция опор для надземной прокладки должна проектироваться с учетом нагрузок от воздействия горных выработок.

На распределительных газопроводах низкого давления, прокладываемых по стенам зданий, должна обеспечиваться компенсация перемещений газопро​вода, вызываемых раскрытием деформационных швов здания.

10.15 Переходы газопроводов через реки, овраги и железные дороги в вы​емках следует предусматривать надземными.

10.16 В местах пересечения подземных газопроводов с другими подзем​ными коммуникациями следует предусматривать уплотнительные устройства (глиняные экраны, футляры на газопроводе и др.).

10.17 На подземных газопроводах в пределах подрабатываемых террито​рий следует предусматривать установку контрольных трубок.

Контрольные трубки должны устанавливаться на углах поворотов, в мес​тах разветвления сети, у компенсаторов бесколодезной установки.

В пределах населенных пунктов следует предусматривать установку кон​трольных трубок также на линейных участках газопроводов с расстоянием ме​жду ними не более 50 м.

Для предохранения от механических повреждений контрольные трубки в зависимости от местных условий должны быть выведены под ковер или другое защитное устройство.

10.18 Крепление электровыводов при установке КИП для замеров элек​тропотенциала газопровода должно быть гибким и допускать перемещение грунта относительно трубы.

Сейсмические районы
10.19 В районах с сейсмичностью 7 баллов и выше допускается прокладка газопроводов из стальных и полиэтиленовых труб с учетом дополнительных требований раздела 11.

Определение сейсмичности района и площадок строительства произво​дится согласно СНиП II-7.

10.20 При проектировании систем газоснабжения в этих районах кроме требований настоящих норм следует учитывать требования СНиП II-7.

10.21 Внутреннее газооборудование следует проектировать в соответствии с указаниями раздела 6.

10.22 Для ГРП с входным давлением более 0,6 МПа и ГРП предприятий с непрерывными технологическими процессами следует предусматривать на​ружные обводные газопроводы (байпасы) с установкой отключающих уст​ройств вне зоны возможного обрушения ГРП.

10.23 Газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные для газоснабжения населенных пунктов следует проектировать закольцованными с разделением на секции отключающими устройствами.

10.24 На подземных газопроводах следует предусматривать контрольные трубки:

- в местах врезок;

- на углах поворотов;

- в местах пересечений с подземными инженерными сетями, проложенны​ми в каналах;

- на вводах в здания.

10.25 Размещение запорной арматуры (отключающих устройств) преду​сматривают в соответствии с требованиями раздела 4.

10.26 В местах прохождения газопроводов через стены зданий и стенки колодцев между трубой и футляром необходимо предусматривать эластичную водонепроницаемую заделку, не препятствующую возможному смещению га​зопровода.

10.27 На надземных газопроводах, прокладываемых в районах с сейсмич​ностью 8 и 9 баллов, при отсутствии самокомпенсации необходимо предусмат​ривать компенсирующие устройства в местах пересечения естественных и ис​кусственных препятствий, присоединения газопроводов к оборудованию, уста​новленному на фундаменты (резервуары СУГ, компрессоры, насосы и т.д.), а также на вводах в здания.
Районы с пучинистыми, просадочными и набухающими грунтами
10.28 При проектировании систем газоснабжения для указанных районов, кроме требований настоящих норм, следует дополнительно руководствоваться требованиями СНиП 2.02.01, ДБН В.1.1-5 и раздела 11.

10.29 Глубина прокладки газопроводов в грунтах с одинаковой степенью пучинистости, набухаемости или просадочности по трассе должна приниматься до верха трубы:

а) для стальных газопроводов:

- в среднепучинистых и средненабухающих - не менее 0,9 м;

- в сильнопучинистых и сильнонабухающих - не менее 0,8 глубины про​мерзания, но не менее 1,0 м до верха трубы;

б) для полиэтиленовых газопроводов - ниже расчетной глубины промерза​ния, определяемой в соответствии со СНиП 2.02.01, но не менее 1 м.

10.30. Прокладка газопроводов в слабопучинистых, слабонабухающих и I типа просадочности грунтах должна предусматриваться как в обычных услови​ях - в соответствии с требованиями раздела 4.

10.31 Противокоррозионное защитное покрытие вертикальных участков стальных подземных газопроводов и футляров (вводы в здания и ГРП, конденсатосборники, гидрозатворы и др.) предусматривается из полимерных материа​лов. Допускается использовать другие проектные решения по защите этих уча​стков от воздействия сил морозного пучения.

10.32 Для резервуарных установок СУГ с подземными резервуарами в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах следует предусматривать над​земную прокладку стальных газопроводов, соединяющих резервуары газопро​водов жидкой и паровой фаз.

10.33 В проектах колодцев следует предусматривать мероприятия по за​щите от воздействия сил морозного пучения грунтов (гравийная или гравийно-песчаная засыпка пазух, обмазка внешней стороны стен гидроизоляционными или несмерзающимися покрытиями, например, железнение и др.). Над пере​крытием колодцев следует предусматривать асфальтовую отмостку, выходя​щую за пределы пазух не менее чем на 0,5 м.
Районы с водонасыщенными грунтами
10.34 При проектировании подземных газопроводов в районах с водона​сыщенными грунтами (подтопляемые и затопляемые территории, заливные поймы рек, участки с высоким уровнем грунтовых вод, заболоченные участки и др.) необходимо проводить проверку устойчивости газопроводов против всплытия и необходимость их балластировки в соответствии с требованиями 4.80, 4.85 и СНиП 2.02.01.

10.35 Типы балластов, их количество и размещение на газопроводах, ме​роприятия по защите изоляционного покрытия стальных газопроводов и защите поверхности полиэтиленовых труб от повреждений определяется проектной организацией.
Оползнеоопасные территории
10.36 На оползнеопасных территориях допускается только надземная про​кладка стальных газопроводов.

10.37 Проектирование и строительство газопроводов осуществляется толь​ко после стабилизации оползня.

10.38 Проекты на строительство газопроводов и меры по сохранению ста​билизации оползня согласовываются с местными противооползневыми служ​бами.
11 Материалы и технические изделия 

Общие указания
11.1 Материалы и технические изделия, предусматриваемые в проектах систем газоснабжения, должны быть экономичными, надежными, соответство​вать требованиям государственных стандартов или технических условий, кото​рые прошли государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114, ДСТУ 1.3.

11.2 При выборе материалов, труб, арматуры, оборудования, приборов и других технических изделий, предназначенных для строительства систем газо​снабжения в районах с сейсмичностью 7 и более баллов, в зонах распростране​ния набухающих, пучинистых и просадочных грунтов и на подрабатываемых территориях следует учитывать дополнительные требования, приведенные в 11.59-11.62.

11.3 Допускается применять для строительства газопроводов стальные и полиэтиленовые трубы, запорную арматуру и соединительные детали, не пре​дусмотренные настоящими нормами, отечественного производства, изготов​ляемые по государственным стандартам или техническим условиям, утвер​жденным в установленном порядке, а также трубы, запорную арматуру и со​единительных деталей зарубежного производства при условии, что они соот​ветствуют требованиям настоящих норм и разрешены к применению Госнадзорохрантруда. Возможность замены труб, принятых в проекте, должна опреде​ляться проектной организацией.

11.4 Механические свойства основного металла и сварного соединения стальных труб должны соответствовать требованиям нормативных или техни​ческих документов, по которым они изготовлены. В случаях, когда норматив​ными документами на трубы не предусматривается нормирование механиче​ских свойств металла труб, а также в случаях, предусмотренных 11.3, механи​ческие свойства основного металла труб, в зависимости от способа их изготов​ления, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных или тех​нических документов.
Стальные трубы и соединительные детали
11.5 Для строительства систем газоснабжения применяются стальные прямошовные, спиральношовные и бесшовные трубы, приведенные в приложении И, и изготовленные из хорошо сваривающейся стали, содержащей не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора.

Толщина стенок труб определяется расчетом в соответствии с требования​ми СНиП 2.04.12 и принимать ее номинальную величину, равную ближайшей большей по стандартам или техническим условиям на трубы, допускаемые на​стоящими нормами к применению. При этом для подземных и наземных (с обвалованием) газопроводов минимальную толщину стенки труб следует при​нимать не менее 3 мм, а для наружных надземных и наземных (без обвалова​ния) газопроводов и внутри зданий (в т.ч. жилых) - не менее 2 мм.

Для подземных распределительных газопроводов применяются трубы ус​ловным диаметром не менее 32 мм, а для вводов - условным диаметром не ме​нее 16 мм.

Выбор труб для конкретных условий строительства систем газоснабжения производится в соответствии с приложением И. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается предусматривать трубы из меди по ГОСТ 617.

11.6 Стальные трубы для строительства наружных и внутренних газопро​водов следует предусматривать групп В и Г, изготовленные из спокойной ма​лоуглеродистой стали по ГОСТ 380 марок Ст2, СтЗ, а также Ст4 при содержа​нии в ней углерода не более 0,25 %; стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050; из стали повышенной прочности марок 09Г2С, 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281, не ниже шестой категории, и легированной конструкционной стали 10Г2 по ГОСТ 4543.

11.7 Допускается применять стальные трубы, указанные в 11.6, изготов​ленные из полуспокойной и кипящей стали, в следующих случаях:

- для подземных газопроводов, сооружаемых в районах с расчетной темпе​ратурой наружного воздуха до минус 30 °С включительно;

- для надземных газопроводов, сооружаемых в районах с расчетной темпе​ратурой наружного воздуха до минус 10 °С включительно - трубы из полуспо​койной и кипящей стали, а при расчетной температуре до минус 20 °С включи​тельно - трубы из полуспокойной стали;

- для внутренних газопроводов с толщиной стенки не более 8 мм, если температура стенок труб в процессе эксплуатации не будет понижаться ниже 0 °С для труб из кипящей стали и ниже минус 10 °С для труб из полуспокойной стали.

При применении для наружных газопроводов труб из полуспокойной и кипящей стали в перечисленных случаях необходимо соблюдать следующие условия:

- диаметр не должен превышать 820 мм для труб из полуспокойной стали и 530 мм для труб из кипящей стали;

- толщина стенки труб должна быть не более 8 мм.

Для строительства наружных подземных и надземных газопроводов до​пускается применять трубы, изготовленные из полуспокойной стали диаметром не более 325 мм и толщиной стенки до 5 мм включительно, а также трубы, из​готовленные из полуспокойной и кипящей стали, диаметром не более 114 мм с толщиной стенки до 4,5 мм включительно.

Не допускается применять трубы из полуспокойной и кипящей стали для изготовления методом холодного гнутья отводов, соединительных частей и компенсирующих устройств для газопроводов высокого и среднего давлений.

11.8 Для наружных и внутренних газопроводов низкого давления, в том числе для их гнутых отводов и соединительных частей, допускается применять трубы групп А, Б, В, изготовленные из спокойной, полуспокойной и кипящей сталей марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380-94 и 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050. Сталь марки 08 допускается применять при технико-экономическом обосновании, марки Ст4 - при содержании в ней углерода не более 0,25 %.

11.9 Для участков газопроводов всех давлений, испытывающих вибраци​онные нагрузки (соединенные непосредственно с источником вибрации в ГРП, ГРУ, компрессорных и др.) применяются стальные трубы групп В и Г, изготов​ленные из спокойной стали с содержанием углерода не более 0,24 % (например, Ст2, СтЗ по ГОСТ 380; 09, 10, 15 по ГОСТ 1050).

11.10 Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основ​ному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем соглас​но стандарту или техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения. Указанное требование следует вносить в заказные спе​цификации на трубы.

Допускается применять трубы по ГОСТ 3262, сварные швы которых не имеют характеристики прочности сварного соединения, на давление газа, ука​занное в приложении И.

11.11 В зависимости от местных условий прокладки допускается преду​сматривать требования к ударной вязкости металла труб для газопроводов вы​сокого давления I категории диаметром более 620 мм, а также для газопрово​дов, испытывающих вибрационные нагрузки, прокладываемых на участках пе​рехода через железные и автомобильные дороги, водные преграды и для других ответственных газопроводов и их отдельных участков. Требования к ударной вязкости следует предусматривать для труб с толщиной стенки более 5 мм.

При этом величина ударной вязкости основного металла труб должна при​ниматься не ниже 30 Дж/см2 при минимальной температуре эксплуатации газо​проводов.

11.12 Эквивалент углерода должен определяться по формулам: - для низколегированной стали:

[С]Э = С +
[image: image8.wmf]15B

15

Ni

Cu

5

Nb)

Ti

(V

Mo

Cr

6

Mn

+

+

+

+

+

+

+

+

å

;                               (13)
для малоуглеродистой стали или низколегированной стали только с кремнемарганцевой системой легирования, например, марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С и др.
                                                                  [С]Э = С +
[image: image9.wmf]6

Mn

;                                                           (14)
где С, Мn, Сr, Мо, V, Тi, Nb, Сu, Ni, В – содержание (процент по массе) в составе металла трубной стали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, титана, ниобия, меди, никеля, бора. Величина [С]Э не должна превышать 0,46.

11.13 Трубы, предусматриваемые для систем газоснабжения, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводах-изготовителях или иметь за​пись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое дав​ление, величина которого соответствует требованиям стандартов или техниче​ских условий на трубы.

11.14 Импульсные газопроводы для присоединения контрольно-измери​тельных приборов и приборов автоматики обвязки газифицируемого оборудо​вания следует предусматривать из стальных труб, приведенных в приложении И, или согласно данным, приведенным в паспортах на оборудование. Допуска​ется применение для этих целей медных труб по ГОСТ 617, а также резиновых рукавов и трубок.

11.15 Соединительные части и детали для систем газоснабжения следует предусматривать из спокойной стали (литые, кованные, штампованные, гнутые или сварные) или из ковкого чугуна, изготовленными в соответствии с государ​ственными и отраслевыми стандартами, приведенными в таблице 28.

Допускается применять соединительные части и детали, изготовленные по чертежам, выполненным проектными организациями с учетом технических требований одного из стандартов на соответствующую соединительную часть или деталь.

Соединительные части и детали систем газоснабжения допускается изго​товлять из стальных бесшовных и прямошовных сварных труб или листового проката, металл которых отвечает техническим требованиям, предусмотренным 11.4-11.12 для соответствующего газопровода.
Таблица 28

	Соединительные части и детали
	Стандарт

	1. Из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой

	Угольники
	ГОСТ 8946

ГОСТ 8947

	Тройники 
	ГОСТ 8948

ГОСТ 8949

ГОСТ 8950

	Кресты
	ГОСТ 8951 

ГОСТ 8952

ГОСТ 8953

	Муфты
	ГОСТ 8954

ГОСТ 8955

ГОСТ 8956

ГОСТ 8957

	Гайки соединительные
	ГОСТ 8959

	Пробки 
	ГОСТ 8963

	2. Стальные с цилиндрической резьбой

	Муфты
	ГОСТ 8966

	Контргайки
	ГОСТ 8968

	Сгоны
	ГОСТ 8969

	3. Стальные приварные

	Отводы
	ГОСТ 17375

ОСТ 36 42

ОСТ 36 43

ОСТ 36 21

ОСТ 36 20

	Переходы 
	ГОСТ 17378

ОСТ 36 44

	Тройники
	ГОСТ 17376

ОСТ 36 23

ОСТ 36 45

ОСТ 36 46

	Заглушки 
	ГОСТ 17379

ОСТ 36 25

ОСТ 36 47

ОСТ 36 48


11.16 Стальные гнутые и сварные компенсаторы следует изготавливать из труб, предусмотренных для газопроводов. Отводы, применяемые для изготов​ления сварных компенсаторов следует принимать по таблице 28.

11.17 Детали резьбовых соединений внутренних и наружных газопроводов могут изготавливаться из водогазопроводных (ГОСТ 3262) или других труб, предусмотренных в приложении И с размерами (толщина стенки, наружный диаметр), обеспечивающими получение резьбы методом нарезки.

11.18 Соединительные части и детали должны быть заводского изготовле​ния. Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовлен​ных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами.

11.19 Фланцы, применяемые для присоединения к газопроводам арматуры, оборудования и приборов, должны соответствовать ГОСТ 12820 и ГОСТ 12821.

11.20 Для уплотнения фланцевых соединений применяются прокладки, изготовленные из материалов, приведенных в таблице 29.

Допускается предусматривать прокладки из другого уплотнительного ма​териала, обеспечивающего не меньшую герметичность по сравнению с мате​риалами, приведенными в таблице 29 (с учетом среды, давления и температу​ры).

11.21 Для уплотнения резьбовых соединений применяют льняную прядь по ГОСТ 10330, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151, замешан​ном на олифе по ГОСТ 7931, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя, обеспечивающие герметичность соединения.

Таблица 29

	Прокладочные листовые материалы для фланцевых соединений (ГОСТ, марка)
	Толщина листов, мм
	Назначение

	Паронит, ГОСТ 481 (марка ПВМ)
	1 - 4
	Для уплотнения соединений на газопроводах давлением до 1,2 МПа и в установках сжиженных газов до 1,6 МПа

	Резина маслобензостойкая, ГОСТ 7338
	3 - 5
	Для уплотнения соединений на газопроводах давлением до 0,6 МПа

	Алюминий, ГОСТ 13722 или ГОСТ 13726
	1 - 4
	Для уплотнения соединений деталей, оборудования, установок сжиженных газов и на газопроводах всех давлений, в том числе на газопроводах, транспортирующих сернистый газ

	Медь, ГОСТ 495-92 (марка М1, М2)
	1 - 4
	Для уплотнения соединений деталей, оборудования, установок сжиженных газов и на газопроводах всех давлений, кроме газопроводов, транспортирующих сернистый газ

	Примечание: Прокладки из паронита должны соответствовать ГОСТ 15180.


Полиэтиленовые трубы и соединительные детали
11.22 Для подземных газопроводов применяют трубы из полиэтилена, со​ответствующие требованиям ДСТУ Б В.2.7-73 и 11.3.

11.23 Соединительные детали (муфты, переходы, отводы, тройники, втул​ки под фланец, переходы «полиэтилен-сталь» и др.) должны изготавливаться в производственных условиях и применяться в соответствии с требованиями нормативных документов на эти детали и 11.3.

11.24 Разъемные соединения полиэтиленовых труб со стальными трубами, компенсаторами и запорной арматурой предусматривают на втулках под фла​нец.
Резиновые рукава
11.25 Резиновые рукава, предусматриваемые в проектах газоснабжения, принимаются согласно таблице 30. При выборе рукавов необходимо учитывать стойкость их к транспортируемой среде при минимальной температуре экс​плуатации с учетом давления газа.

Таблица 30

	Резиновые рукава
	Назначение

	Нормативный 

документ
	Техническая 

характеристика
	

	ГОСТ 18698 

ГОСТ 18698 

ГОСТ 9356

	Группа Б (1)

Рр= 1,6 МПа

Группа Б (1)

Рр= 0,6 МПа

Тип I, II,
Рр= 0,6 МПа
	Присоединение сливных и наливных устройств ГНС

Присоединение к газопроводам низкого давления передвижных газогорелочных устройств и лабораторных горелок, газовых приборов к балло​нам сжиженных газов; присоединение к газопрово​дам давлением до 0,1 МПа приборов КИП и автоматики


11.26 Для сливно-наливных операций могут применяться металлорукава или металлические газопроводы с шарнирными соединениями.
Защитные противокоррозионные материалы
11.27 Материалы и конструкции, применяемые для защиты подземных га​зопроводов и резервуаров от коррозии, должны соответствовать ГОСТ 9.602 и инструкции 320.03329031.008.

11.28 Для защиты газопроводов от почвенной коррозии могут применяться грунтовки (типа «Ребит»), битумные мастики, ленты (типа «Полизол», ДТЛ -91 и «Термизол»), покрытия на основе экструдированного полиэтилена «УТИ», покрытие «Полипромсинтез», армирующие и оберточные материалы (типа «Полипласт») и т.п.

11.29 Для защиты от атмосферной коррозии надземных газопроводов и надземных резервуаров СУГ применяют лакокрасочные покрытия (краски, ла​ки, эмали типа «Полипромсинтез»), выдерживающие изменение температуры наружного воздуха и влияние атмосферных осадков.

11.30 Прокладки и подкладки для изоляции газопроводов от металличе​ских и железобетонных конструкций следует изготавливать из полиэтилена ГОСТ 16338 или других материалов, равноценных ему по диэлектрическим свойствам.
Запорное и регулирующее оборудование, приборы и другие технические изделия
11.31 При выборе запорной арматуры учитывают условия ее эксплуатации по давлению газа согласно данным, приведенным в таблице 31.

Таблица 31

	Тип арматуры
	Область применения

	Краны конусные натяжные


	Наружные надземные и внутренние газопроводы низ​кого давления, в т.ч. паровой фазы СУГ

	Краны конусные сальниковые


	Наружные и внутренние газопроводы, в т.ч. паровой фазы СУГ давлением до 0,6 МПа включительно

	Краны полиэтиленовые


	Наружные подземные полиэтиленовые газопроводы давлением до 0,6 МПа включительно

	Краны шаровые


	Наружные и внутренние газопроводы природного газа, а также паровой и жидкой фазы СУГ давлением до 1,6 МПа включительно

	Задвижки
	Наружные и внутренние газопроводы природного газа, а также паровой и жидкой фаз СУ Г давлением до   1,6 МПа включительно

	Клапаны (вентили)


	Наружные и внутренние газопроводы природного газа, а также паровой и жидкой фаз СУГ давлением до   1,6 МПа включительно


11.32 Выбор материала запорной арматуры, устанавливаемой на наружных газопроводах и на внутренних газопроводах в неотапливаемых помещениях, рекомендуется принимать с учетом рабочего давления согласно таблице 32.

Таблица 32

	Материал
	Давление газа, МПа
	Условный проход, мм

	
	включительно

	Серый чугун
	до 0,6
	без ограничений

	Ковкий чугун
	до 1,6
	без ограничений

	Углеродистая сталь
	до 1,6
	без ограничений

	Сплавы на основе меди
	до 1,6
	без ограничений


Для СУГ запорная арматура из серого чугуна допускается к применению только на газопроводах паровой фазы низкого давления.

11.33 Запорная арматура должна быть герметична по отношению к внеш​ней среде.

11.34 Выбор условного давления (Ру) и рабочего давления (Рр) запорной арматуры в зависимости от рабочего давления в газопроводе производится в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

	Рабочее давление в газопроводе, МПа
	Условное давление (Ру) запорной арматуры, МПа, по ГОСТ 356, не менее

	Низкое, до 0,005
	0,1

	Среднее, от 0,005 до 0,300
	0,4

	Высокое II категории, от 0,300 до 0,600
	0,6 (1,0 для арматуры из серого чугуна)

	Высокое I категории, от 0,600 до 1,200
	1,6

	Газопроводы жидкой фазы СУГ
	1,6

	Газопроводы обвязки надземных резер​вуаров хранения СУГ и средств транс​портировки   СУГ   (железнодорожные   и автомобильные цистерны)
	2,5


11.35 Запорную и предохранительную арматуру, устанавливаемую на га​зопроводах и резервуарах жидкой и паровой фаз, следует принимать изготов​ленную из стали на давление 1,6 МПа.

В системах газоснабжения СУГ запорная арматура из серого чугуна до​пускается к применению только на газопроводах паровой фазы низкого давле​ния.

11.36 Запорная арматура в соответствии с ГОСТ 4666 должна иметь мар​кировку на корпусе и отличительную окраску. Маркировка должна содержать товарный знак завода-изготовителя, условное или рабочее давление, условный проход и указатель направления потока, если это необходимо. Окраска корпуса и крышки запорной арматуры должна соответствовать таблице 34.

Таблица 34

	Материал корпуса
	Цвет окраски

	Серый и ковкий чугун
	Черный

	Сталь углеродистая
	Серый

	Сталь коррозионностойкая (нержавеющая)
	Голубой

	Сталь легированная
	Синий

	Цветные металлы
	Не окрашивается


11.37 Вентили, краны, задвижки и затворы поворотные, предусматривае​мые для систем газоснабжения в качестве запорной арматуры (отключающих устройств), должны быть предназначены для углеводородных газов. Герметич​ность затворов должна соответствовать I классу по ГОСТ 9544.

Допускается применять для систем газоснабжения запорную арматуру об​щего назначения при условии выполнения дополнительных работ по притирке и испытанию затвора арматуры на герметичность I класса в соответствии с ГОСТ 9544.

При использовании запорной арматуры, предназначенной для жидких и га​зообразных нефтепродуктов, попутного нефтяного газа, а также для аммиака, пара и воды, уплотнительные материалы затвора и разъемов корпуса должны быть стойкими к транспортируемому газу.

Электрооборудование приводов и других элементов трубопроводной ар​матуры по требованиям взрывобезопасности следует принимать в соответствии с требованиями ПУЭ.

Краны и поворотные затворы должны иметь ограничители поворота и ука​затели положения «открыто-закрыто», а задвижки с невыдвижным шпинделем - указатели степени открытия.

11.38 Основные параметры регуляторов давления газа, применяемых в системах газоснабжения, должны соответствовать данным, приведенным в таб​лице 35.

Таблица 35

	Параметр
	Значение параметра

	Проход условный, мм

Давление, МПа: 

на входе (рабочее)
	Согласно паспортам

0,05; 0,30; 0,60; 1,20; 1,60

	на выходе
	От 0,001 до 1,200


11.39 Конструкция регуляторов давления газа должна соответствовать ГОСТ 11881 (СТ СЭВ 3048) и удовлетворять следующим требованиям:

- зона пропорциональности не должна превышать ±20 % верхнего предела настройки выходного давления для комбинированных регуляторов и регулято​ров баллонных установок и ± 10 % для всех других регуляторов;

- зона нечувствительности не должна быть более 2,5 % верхнего предела настройки выходного давления;

- постоянная времени не должна превышать 60 с.

11.40 Относительная нерегулируемая протечка газа через закрытые клапа​ны двухседельных регуляторов допускается не более 0,1 % номинального рас​хода; для односедельного клапана, герметичность затворов должна соответст​вовать I классу по ГОСТ 9544.

Допустимая нерегулируемая протечка газа при применении в качестве ре​гулирующих устройств поворотных заслонок не должна превышать 1 % пропу​скной способности.

11.41 Основные параметры ПЗК, применяемых в ГРП (ГРУ) для прекра​щения подачи газа к потребителям при недопустимом повышении и понижении контролируемого давления газа, приведены в таблице 36.

Точность срабатывания ПЗК должна составлять ± 5 % заданных величин контролируемого давления для ПЗК, устанавливаемых в ГРП и ± 10 % для ПЗК в шкафных ГРП, ГРУ и комбинированных регуляторах.

Таблица 36

	Параметр
	Значение параметра

	Проход условный, мм
	Согласно паспортам

	Давление на входе (рабочее), МПа
	0,05; 0,30; 0,60; 1,20; 1,60

	Диапазон срабатывания при повышении давле​ния, МПа
	0,002 ... 0,750

	Диапазон срабатывания при понижении давле​ния, МПа
	0,0003 ... 0,0300


           11.42 Основные параметры ПСК, устанавливаемых в ГРП (ГРУ) и на ре​зервуарах СУГ, приведены в таблице 37.

Таблица 37

	Параметр
	Значение параметра

	Проход условный, мм
	Согласно паспортам

	Давление перед клапаном (рабочее), МПа
	0,001; 0,300; 0,600; 1,000; 2,000

	Диапазон срабатывания, МПа
	От 0,001 до 2,0


11.43 ПСК должны обеспечивать открытие при превышении установлен​ного максимального рабочего давления не более чем на 25 %.

Давление, при котором происходит полное закрытие клапана, устанавли​вается соответствующим стандартом или техническими условиями на изготов​ление клапанов.

Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принуди​тельного открытия.

На газопроводах низкого давления допускается установка ПСК без при​способления для принудительного открытия.

11.44 Основные параметры фильтров, устанавливаемых в ГРП (ГРУ) для защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механи​ческими примесями, должны соответствовать данным, приведенным в таблице 38.

Таблица 38

	Параметр
	Значение параметра

	Проход условный, мм
	Согласно паспортам

	Давление на входе (рабочее), МПа
	0,3; 0,6; 1,2

	Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра, даПа: 

сетчатого
	500

	висцинового
	500

	волосяного
	1000


11.53 Для нагрева воды в бытовых условиях следует применять газовые бытовые проточные и емкостные водонагреватели, соответствующие требова​ниям ДСТУ 2356, ДСТУ 3374 или технических условий.

11.54 Газовые воздушные калориферы и конвекторы, применяемые для отопления зданий, а также помещений цехов промышленных предприятий сле​дует комплектовать автоматикой регулирования и безопасности, обеспечиваю​щей:

- поддержание в отапливаемом помещении заданной температуры или по​догрева воздуха до заданной температуры;

- отключение подачи газа к горелкам при недопустимом изменении давле​ния газа, уменьшении разрежения в дымоходе ниже установленной величины, остановке дутьевого вентилятора, подающего воздух через калорифер в поме​щение и при погасании пламени.

11.55 Промышленные газовые горелки должны соответствовать требова​ниям ГОСТ 21204.

ГИИ должны соответствовать требованиям ГОСТ 25696.

11.56 Горелки газовые, предназначенные для тепловых установок про​мышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового об​служивания производственного характера, в том числе установок, переводимых на газ с других видов топлива, должны быть изготовлены по технической до​кументации на их изготовление.

11.57 Выбор КИП производится:

- по параметрам, наблюдение за которыми обеспечивает установление ре​жима эксплуатации, контролируется при помощи показывающих приборов;

- по параметрам, изменение которых может привести к аварийному со​стоянию оборудования, контролируется при помощи регистрирующих и пока​зывающих приборов; допускается не предусматривать регистрирующие прибо​ры при наличии защиты - предохранительных устройств по контролируемым параметрам;

- по параметрам, учет которых необходим для систематического анализа работы оборудования или хозяйственных расчетов, контролируется при помо​щи регистрирующих или интегрирующих приборов.

11.58 Класс точности КИП следует принимать в зависимости от конкрет​ного их назначения и особенностей условий эксплуатации объекта, но не ниже класса 2,5.

Для приборов учета потребления газа класс точности устанавливается Гос​стандартом Украины.
Дополнительные требования к материалам газопроводов и арматуры в сложных инженерно-геологических условиях
11.59 Для подземных стальных газопроводов в районах с пучинистыми и просадочными грунтами, в районах с сейсмичностью 7 и более баллов и на подрабатываемых территориях не допускается применять трубы из кипящей стали.

Для труб и соединительных деталей полиэтиленовых газопроводов следует принимать коэффициенты запаса прочности:

- в районах с сейсмичностью 7 баллов и более - не менее 3,15;

- в районах с просадочными, пучинистыми, набухающими и водонасыщенными грунтами - не менее 2,8.

11.60 Для подземных газопроводов, проектируемых для районов со среднепучинистыми и сильнопучинистыми грунтами, подрабатываемых территорий и районов с сейсмичностью 7 баллов и более, предусматривается стальная ар​матура.

Для подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа, проектируемых для районов со среднепучинистыми грунтами, допускается применять чугунную запорную арматуру, при этом арматуру следует устанавливать с компенсирую​щим устройством, допускающим вертикальное перемещение газопровода.

11.61 Для подземных стальных газопроводов, прокладываемых на подра​батываемых территориях и в районах с сейсмичностью 7 баллов и более, тол​щина стенок труб принимается: для труб диаметром до 80 мм включительно -не менее 3 мм, для труб диаметром 100 мм и более - на 2-3 мм больше расчет​ной толщины, принятой в соответствии с 11.5.

11.62 Для внутренних и надземных стальных газопроводов, прокладывае​мых в районах с пучинистыми и просадочными грунтами, в сейсмических рай​онах и на подрабатываемых территориях, требования к трубам и техническим изделиям предъявляются такие же, как для соответствующих газопроводов, со​оружаемых в обычных условиях согласно требованиям разделов 4 и 6.

12 Автоматизированные системы контроля и управления 

технологическими процессами
12.1 Автоматизированная система контроля и управления технологиче​скими процессами (далее - АСКУ ТП) предназначена для обеспечения опера​тивного дистанционного централизованного контроля и управления парамет​рами технологического процесса газораспределения и коммерческого учета по​требления газа.

12.2 Автоматизированную систему контроля технологическими процесса​ми (далее - АСК ТП) городов, районов необходимо предусматривать при про​ектировании систем газоснабжения или при их расширении, реконструкции, техническом переоснащении действующих систем с числом объектов, подле​жащие контролю более 15 и общим потреблением газа не менее 30000 м3/ч.

12.3 АСКУ ТП городов, районов необходимо предусматривать при проек​тировании или при расширении, реконструкции, техническом переоснащении действующих систем с числом объектов, подлежащих контролю более 50 и об​щим потреблением газа не менее 150000 м3/ч.

12.4 Проектные решения должны предусматривать возможность дальней​шей модернизации и развития АСК ТП и АСКУ ТП.

12.5 Внедрение АСК и АСКУ ТП допускается осуществлять по очередям. Выделение очередей проводится по количеству контролируемых объектов к уровню решаемых задач. Первая очередь внедрения АСКУ ТП допускает ее функционирование в режиме централизованного контроля при ограниченном числе контролируемых объектов.

12.6 Структура, функции и технические средства АСК ТП, АСКУ ТП при проектировании систем газоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями настоящего раздела, ПУЭ и других нормативных документов по проектированию автоматизированных систем.

12.6.1 Внедрение АСК ТП и АСКУ ТП должно обеспечивать бесперебой​ную и безопасную подачу и использование газа, улучшение технико-экономических показателей в системах газоснабжения, выработку и реализа​цию оптимальных (рациональных) управляющих воздействий на систему рас​пределения газа в режимах нормального ее функционирования.

12.6.2 АСК ТП и АСКУ ТП должны иметь централизованную структуру, основными элементами которой являются контролируемые пункты (далее -КП) на наружных сетях и сооружениях системы распределения газа и цен​тральный диспетчерский пункт (далее - ЦДП) в аппарате управления газового хозяйства.

При соединении многоуровневой АСКУ ТП в соответствующих подразде​лениях газового хозяйства должны быть созданы пункты управления (далее -ПУ). Работа ПУ координируется ЦЦП. Допускается совмещать ЦДЛ с одним из ПУ.

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматики и тре​бующие для обслуживания постоянный дежурный персонал, допускается уст​ройство оперативных пунктов (далее - ОП), подчиненных службам ПУ или ЦДЛ.

12.6.3 АСК ТП, АСКУ ТП на ПУ или ЦЦП реализуются в виде одного или нескольких автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), связанных между собой локальной вычислительной сетью (далее - ЛВС).

Распределение автоматизированных функций по АРМ осуществляется в соответствии с должностными инструкциями персонала.

Основными критериями при выборе объекта размещения КП должны быть требования техники безопасности, перспектива развития системы газоснабже​ния, его влияние на функционирование системы в целом.

12.6.4 АСК ТП, АСКУ ТП должны включать следующие газорегулирующие сооружения (далее - ГС):

- ГРС, связывающие магистральный газопровод с городской (реги​ональной) системой газораспределения, при соответствующем согласовании с организацией, эксплуатирующей магистральные газопроводы (допускается ус​танавливать узел замера расхода газа вне территории ГРС для газоснабжаемого населенного пункта);

- ГРП, обеспечивающие редуцирование давления газа в сетях высокого и среднего давлений;

- ГРП, питающие тупиковые сети низкого давления со среднечасовым по​треблением газа более 1000 м3/ч;

- ГРП потребителей с расчетным расходом газа более 1000м3/ч, имеющие особые режимы газоснабжения или резервное топливное хозяйство;

- ГРП, питающие закольцованные сети низкого давления, а также ГРП или замерные пункты потребителей, выбор которых производится в зависимости от особенностей схемы газораспределения.

Количество потребителей, включенных АСКУ ТП, должно обеспечивать контроль не менее 80 % объема газа, потребляемого городом (регионом) с уче​том сезонных колебаний потребления.

12.6.5 Проектируемая АСК ТП на газораспределительных сетях и соору​жениях должна содержать функциональные подсистемы информационного ха​рактера, реализующие комплекс задач, приведенные в таблице 39.

12.6.6 Проектируемая система АСКУ ТП, содержащая более 50 объектов, обслуживающая город (регион), должна быть оснащена, помимо функциональ​ных подсистем информационного характера (таблица 39), другими функцио​нальными подсистемами, реализующие комплексы задач, приведенные в таб​лице 40.

Таблица 39

	Наименование функциональной подсистемы АСКУ ТП
	Комплекс задач
	Периодичность решения

	Оперативный контроль тех​нологического процесса рас​пределения газа
	1 Периодическое измерение, контроль и обработка техно​логических параметров
	Один раз в час, назначенный диспетчером, но не реже 1 раза в 2 часа

	
	2 Измерение, контроль и об​работка технологической ин​формации КП по инициативе диспетчерского персонала
	По инициативе диспетчерско​го персонала

	Оперативный   контроль   со​стояния       технологического оборудования
	1 Периодический контроль и обработка    показателей    со​стояния       технологического оборудования на КП
	Один раз в час

	
	2 Контроль и обработка пока​зателей состояния технологи​ческого     оборудования     по инициативе    диспетчерского персонала
	По инициативе диспетчерско​го персонала

	Примечание. В случае обоснованного решения для особо важных объектов возможно преду​сматривать передачу параметров по инициативе КП (спорадическая передача)


Таблица 40

	Наименование функциональ​ной подсистемы АСКУ ТП
	Комплекс задач
	Периодичность решения

	Расчет       технико-экономи​ческих показателей техноло​гического  процесса газорас​пределения
	1 Оперативный учет поступ​ления газа в город (регион)
	Один раз в 2 часа

	
	2 Оперативный учет расхода газа потребителями
	Тоже

	
	3 Оперативный контроль вы​полнения плановых поставок газа поставщиком
	- “ -

	
	4 Оперативный контроль вы​полнения плановых расходов газа потребителем
	- “ -

	
	5 Оперативный баланс посту​пления газа в город (регион) и расхода газа потребителями
	Один раз в сутки

	Прогнозирование технологи​ческого процесса газораспре​деления
	1 Прогнозирование потребно​сти подачи газа в город (реги​он)
	Один раз в сутки

	
	2 Прогнозирование процессов расхода газа крупными пред​приятиями (ТЭЦ, РТС, пром-предприятия)
	Тоже

	
	3 Прогнозирование суточного баланса поступления газа: в город (регион) и расхода газа потребителями
	 - “ -

	Анализ       технологического процесса распределения газа в сетях низкого, среднего и высокого давлений
	1 Анализ функционирования газовых сетей на основе гид​равлической модели процесса распределения   газа     (фраг​мент газовой сети, район, ре​гион)  и электронной  схемы газовых сетей, привязанной к карте города (региона) *)
	Один раз за 6 часов

	
	2 Анализ функционирования газовых сетей при локализа​ции    аварийных    ситуаций, проведении планового ремон​та (участков, районов газовой сети на основе гидравличе​ской модели и электронной схемы газовых сетей, привя​занной к карте города (реги​она)"0
	При необходимости в соответствии с расчетами

	Выработка рекомендаций по оперативному      управлению технологическим    процессом газораспределения (сети вы​сокого,  среднего  и  низкого давлений)
	1 Прогнозирование парамет​ров функционирования газо​вой сети
	Один раз в сутки

	
	2   Формирование   и   выдача рекомендаций  диспетчерско​му персоналу по управлению технологическим    процессом газораспределения
	При необходимости в соответствии с расчетами

	**) формирование и передача управляющих воздействий
	1 Выдача команд на сокраще​ние или увеличение потреб​ления газа
	При необходимости в соответствии с расчетами

	
	2 Выдача команд на принуди​тельное   сокращение   подачи газа    потребителям,    превы​шающим установленные ли​миты
	Тоже

	
	3   Дистанционная   настройка регуляторов   ГРП,   перерас​пределяющих потоки в сис​теме газораспределения
	 - “ -


Окончание таблицы 40

	Наименование функциональ​ной подсистемы АСКУ ТП
	Комплекс задач
	Периодичность решения

	
	4  Дистанционная   настройка регуляторов   на   источниках газоснабжения        различных ступеней    системы   газорас​пределения
	- “ -

	
	5 Дистанционное управление отключающими устройствами
	- “ -

	Управление     эксплуатацией газовых сетей
	1   Статистический  учет   по​вреждений газовой сети
	По мере проведения работ на газовых сетях

	
	2 Ведение эксплуатационных паспортов   участков   газовой сети
	Тоже

	
	3 Анализ состояния газопро​водов    и    технологического оборудования газовой сети
	По мере накопления информации

	Автоматизированный      кон​троль        функционирования комплекса           технических средств АСКУ ТП
	1 Контроль состояния датчикового оборудования
	Один раз в час по отказам; по вызову

	
	2 Контроль состояния функ​циональных блоков КП, ППУ
	Тоже

	
	3 Контроль состояния линий связи
	

	Связь АСКУ ТП с организа​ционно-экономическими АСУ различного назначения
	1    Информационный    канал связи с отраслевыми систе​мами
	По мере подготовки информации

	
	2 Информационный канал связи с ЦДП общегородских (региональных)             систем управления
	По мере подготовки информации


	*) - при наличии электронной карты (схемы) города (региона); 

**) - комплекс задач по п.5 в АСКУ ТП является рекомендуемым.


12.6.7 Для реализации функциональных подсистем АСК ТП, АСКУ ТП, приведенных в таблицах, комплекс средств автоматизации (далее - КСА) уров​ня газорегулирующих сооружений должен обеспечить выполнение следующих функций:

а) измерение физических значений следующих параметров функциониро​вания ГС:

- давления газа на каждом входе ГС (измеряется, если замерный узел расхода газа установлен после узла редуцирования давления газа);

- давления газа перед каждым замерным узлом расхода газа;

- перепада давления газа на каждом сужающем устройстве замерного узла расхода газа или физический объем газа по каждому замерному узлу рас​хода газа (при применении счетчиков расхода газа);

- температуры газа по каждому замерному узлу;

- давления газа на каждом выходе ГС;

б) сравнение измеренных значений параметров функционирования ГС с заданными минимальными и максимальными их значениями, фиксация и запо​минание значений отклонений;

в) контроль следующих параметров состояния технологического оборудо​вания ГС:

- засоренность фильтра (норма/выше нормы/ авария);

- состояние ПЗК (закрыт/открыт);

- загазованность помещения ГС (норма/выше нормы/);

- температура воздуха в помещении ГС (норма/выше нормы/ниже нормы);

- состояние дверей в технологическом и приборном помещениях (открыты /закрыты);

- признак санкционирования, доступа в помещение (свой/чужой);

- контроль за работой средств электрохимзащиты (напряжение, ток);

г) контроль отклонений параметров состояния технологического оборудо​вания от установленных значений, фиксация и запоминание отклонений;

д) вычисление мгновенных и интегральных значений расхода газа через каждый замерный узел (далее - ЗУ) ГС, приведенных к нормальным условиям, в соответствии с:

-РД 50-213;

- нормативными документами на измерение расхода газа, применяемыми счетчиками расхода газа;

е) расчет коммерческих объемов газа по каждому замерному узлу за сле​дующий период суммирования:

- час;

- сутки;

- месяц; 

ж) ввод и хранение следующих нормативно-справочных данных:

- код (номер) замерного узла, название и код автоматизированного ГС;

- пароль доступа к техническим или программным средствам;

- текущее время;

- дата (год, месяц, число);

- плотность газа в нормальных условиях;

- плотность газа на текущие сутки;

- диаметр измерительного трубопровода;

- диаметр отверстия диафрагмы;

- тип устройства отбора давления;

- тип счетчика расхода газа;

- барометрическое давление;

- диапазоны измерения датчиков давления;

- диапазоны измерения датчиков температуры;

- диапазоны измерения датчиков перепада давления (при применении су​жающих устройств) или физического объема газа (при применении счетчиков);

- величины наименьшего перепада давлений, при которых прекращается вычисление расхода газа (при применении сужающих устройств);

- величины максимального перепада давления, при которых происходит переключение диапазонов датчиков перепада давления (при применении су​жающих устройств);

к) автоматическое фиксирование во времени и запоминание технологиче​ских параметров функционирования ГС при следующих нештатных ситуациях:

- изменение введенных в функциональный блок данных, влияющих на ре​зультаты вычисления расхода газа;

- поочередное переключение датчиков перепада давления, давления и температуры на режим калибровки;

- переключение датчиков перепада давления, давления и температуры в рабочий режим;

- замена текущих показаний датчиков перепада давления, давления и температуры константой;

- отклонение перепада давления за пределы рабочего диапазона датчиков перепада давления (для сужающего устройства);

- отклонение давления и температуры газа за пределы установленных значений;

- изменение состояния датчиков контроля технологического оборудова​ния;

- отказ датчиков перепада давления или счетчиков расхода газа, датчиков давления и температуры газа;

- неисправность датчиков контроля состояния технологического обору​дования;

- отклонение напряжения электропитания за допустимые значения;

- отсутствие сетевого электропитания;

л) комплекс средств автоматизации ГС должен запоминать и передавать по каждому ЗУ ГС информацию, необходимую для составления на верхнем уровне системы следующих видов отчетов: месячный, суточный, периодиче​ский, оперативный.

Каждый вид отчета должен содержать:

- название (код) КП;

-код (номер) ЗУ КП;

- дату и время составления отчета;

- значение всех введенных оператором констант и время их введения.

В месячном отчете должны представляться значения параметров потока газа за каждые сутки за последний контрактный месяц. Отчет должен содер​жать следующие данные:

- дату (число, месяц, год);

- объем газ при нормальных условиях за каждые сутки, м3;

- суммарный объем газа при нормальных условиях за отчетный период, м3;

- средний суточный расход, м3/ч;

- среднее суточное значение перепада давления, кг/см2 (для диафрагм);

- среднее суточное значение давления на входе ЗУ, кг/см2;

- среднее суточное значение температуры газа, °С ;

- изменение данных, которые могут повлиять на результаты расчета, и время их введения;

- нештатные ситуации и время их возникновения.

В суточном отчете должны быть представлены параметры потока газа за каждый час прошедших суток. Отчет должен содержать следующие данные:

- дату (число, месяц, год);

- время (часы, минуты);

- объем газа при нормальных условиях за каждый час, м3;

- суммарный объем газа при нормальных условиях за сутки, м3;

- среднее часовое значение перепада давления, кг/см2 (для диафрагм); среднее часовое значение давления на входе ЗУ, кг/см2; среднее часовое значе​ние температуры газа, °С;

- изменение данных, которые могут повлиять на результаты расчета и вре​мя их введения;

- нештатные ситуации и время их возникновения. Периодический отчет должен содержать:

- время (начало часа);

- средний расход газа за час, м3/час;

- средний перепад давления за час (для сужающих устройств);

- среднее статистическое давление на ЗУ за час;

- среднюю температуру газа за час;

- записи о вмешательстве оператора и нештатных ситуациях.

Блок оперативной информации должен содержать полученные в результа​те последнего расчета, предшествующего сигналу запроса (опроса) следующие данные:

- текущее время (время опроса);

- давление газа на каждом ЗУ, кг/см2;

- температура газа на каждом ЗУ, °С;

- мгновенный расход газа на каждом ЗУ, м3/час;

- интегральный расход газа на каждом ЗУ, м3/час;

- записи о нештатных ситуациях и вмешательствах оператора.

Блок мгновенной информации должен содержать следующие данные, по​лученные в результате последнего расчета, предшествующего сигналу запроса (опроса):

- текущее время (время опроса);

- давление газа на каждом входе ГС, кг/см2;

- давление газа на каждом выходе ГС (для сетевых ГРС, ГРП), кг/см2;

- данные о состоянии технологического оборудования;

- перепад давления на фильтре.

12.6.8 Информация о расходе газа объектами газопотребления, контроли​руемыми АСК ТП, АСКУ ТП, и информация об объеме газа, поступающем в систему газораспределения города (региона) через ГРС магистральных газо​проводов, должна быть пригодна для коммерческих расчетов за поставленный газ по действующим нормативным документам.

12.6.9 Регулирование параметров технологического процесса газораспре​деления в АСКУ ТП должно производиться по командным сигналам с ЦЦП пу​тем воздействия на управляющие и исполнительные устройства (отключающие устройства, регуляторы давления), установленные на газовых объектах систе​мы газораспределения.

В качестве отключающих устройств должны применяться дистанционно управляемые задвижки или предохранительные клапаны, а для управления на​стройкой регуляторов давления газа - переключаемые или плавно настраивае​мые регуляторы управления, при этом на ГРП низкого давления настройка должна осуществляться с установкой не менее трех уровней выходного давле​ния.

12.6.10 Проектирование и строительство АСКУ ТП рекомендуется произ​водить по очередям.

Первая очередь внедрения АСКУ ТП должна предусматривать функцио​нирование системы в информационном режиме централизованного контроля при ограниченном числе контролируемых объектов.

12.6.11 КСА, устанавливаемые на ГС, должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54
12.6.12 КСА, устанавливаемые на ГС, должны быть рассчитаны на экс​плуатацию во взрывоопасных зонах помещений классов В-la, В-1г (ПУЭ), где возможно образование взрывоопасных смесей категорий 11 А, 11В групп Т1-ТЗ.

12.6.13 По устойчивости к воздействию климатических факторов КСА, ус​танавливаемый на ЦДЛ, должен соответствовать второй группе, а КСА, уста​навливаемые на ГС, третьей группе для средств вычислительной техники.

12.6.14 ЦДП следует размещать в помещениях, обеспечивающих опти​мальные условия эксплуатации аппаратуры и комфортные условия работы дис​петчерского персонала.

При проектировании строительной части ЦДЛ (ПУ) следует руководство​ваться требованиями СНиП 2.04.09, СН 512.

12.6.15 КП, оборудуемые на ГРС, ГРП (ГРУ) и замерных пунктах систем газораспределения, должны иметь:

- контур заземления в соответствии с ПУЭ;

- отопительную систему, поддерживающую температуру в помещениях не ниже 5 °С;

- телефонный ввод в аппаратное помещение (при наличии радиотелефона не обязательно).

Для размещения аппаратуры АСКУ ТП на КП допускается устройство от​дельного (аппаратного) помещения, которое, кроме указанных выше требова​ний к обустройству КП, должно:

- примыкать к технологическому помещению КП;

- иметь отдельный вход;

- иметь площадь не менее 4 м2 .

13 Оценка воздействий на окружающую природную среду
13.1 При разработке этого раздела необходимо руководствоваться требо​ваниями ДБН А.2.2-1 и ДБН А.2.2-3.

13.2 В разделе необходимо дать оценку вредных воздействий, которые возможны в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов на окружающую среду с указанием конкретных вредных воздействий (наруше​ние плодородного слоя земли, вредные выбросы в воздух, в водоемы, в землю, нарушение естественных и искусственных водных и других преград, гидротех​нических сооружений, которые могут вызвать отрицательные воздействия на окружающую среду и т.п.) и указать перечень мероприятий по недопущению возникновения этих последствий.

В сметах на строительство необходимо предусматривать средства на осу​ществление указанных мероприятий и на полное их восстановление до перво​начального состояния.

13.3 При выборе вариантов трассировки газопроводов и размещения пло​щадок под сооружения, кроме технико-экономических показателей следует учитывать степень отрицательного воздействия газопроводов и сооружений на окружающую среду как на период строительства, так и на период эксплуата​ции, отдавая предпочтение решениям, при которых эти воздействия будут ми​нимальными.

При сравнении вариантов, следует учитывать ценность занимаемых зе​мель, а также затраты на приведение временно отводимых для нужд строитель​ства площадей в состояние, пригодное для использования их в народном хозяй​стве.

13.4 Направление трасс межпоселковых газопроводов, размещение площа​док ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, ПСБ и других сооружений необходимо пре​дусматривать преимущественно, на землях, непригодных для сельскохозяйст​венных работ или на малопродуктивных угодьях, на пастбищах. Газопроводы следует проектировать вдоль автодорог, по полевым постоянным дорогам, вдоль лесополос, по просекам, по границам полей севооборота (с минимальным их пересечением), в обход полей, имеющих дренажные системы.

Во всех случаях по трассам газопроводов необходимо предусматривать рекультивацию плодородного слоя почвы, восстановление нарушенных зеле​ных насаждений и других видов благоустройства.

Рекультивация земель должна осуществляться в процессе строительства в соответствии с проектом.

В проекте рекультивации земель в соответствии с условиями предоставле​ния земельных участков во временное пользование и с учетом местных природно-климатических особенностей должны быть определены:

- площади (на трассе газопровода ширина полосы), на которых необходи​мо проведение технической и биологической рекультивации;

- глубина снимаемого плодородного слоя;

- место расположения отвала для временного хранения плодородного слоя;

- объемы и способы вывозки лишнего минерального грунта после засыпки траншей и котлованов.

Допускается не снимать плодородный слой:

- при толщине плодородного слоя менее 10 см. В этом случае выполняется только биологическая рекультивация, предусматривающая внесение удобрений в наружный почвенный слой и возделывание на рекультивируемой полосе почвоулучшающих культур;

- на болотах, заболоченных и обводненных землях;

- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 17.4.3.02 и ГОСТ 17.5.3.06;

- при разработке траншей шириной по верху до 1 м включительно;

- если рельеф местности не позволяет его снять;

- на участках с выходом на поверхность скальных обнажений, валунов, крупных (выше 0,5 м) камней.

13.5 На площадках под сооружения необходимо предусматривать снятие плодородного слоя грунта и перемещение его в отвал для последующего ис​пользования при рекультивации или повышения плодородия малопродуктив​ных угодий.

13.6 При подземной и наземной (в насыпи) прокладке газопроводов необ​ходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с максимальным использованием местных материалов, а при пересечении подземными газопро​водами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений предусматривать перемычки, предотвращающие попадание в траншеи воды и распространение ее вдоль газопровода.

13.7 При прокладке подземных газопроводов в земляных насыпях, на пе​ресечениях балок, оврагов и ручьев следует предусматривать устройство водо​пропускных сооружений (лотков, труб и т.п.), способных пропустить расход паводка с вероятностью повторения один раз в 50 лет.

13.8 Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек и других постоянных и временных сооружений.

13.9 Запрещается сливать в речки, озера и другие водоемы воду, вытеснен​ную из газопровода после испытания, без предварительной ее очистки.

13.10 Крепление незатопляемых берегов рек в местах пересечения подзем​ными газопроводами следует предусматривать до отметки, возвышающейся не менее, чем на 0,5 м над расчетным паводковым горизонтом повторяемостью один раз в 50 лет и на 0,5 м - над высотой вкатывания волн на откос.

На затопляемых берегах кроме откосной части должна укрепляться пой​менная часть на участке, прилегающем к откосу, длиной 1 - 5 м.

Ширина укрепляемой полосы берега определяется проектом в зависимости от геологических и гидрологических условий..

13.11 Строительство объектов газоснабжения должно проводиться с со​блюдением требований природоохранительного законодательства и обеспечи​вать эффективную защиту окружающей среды от загрязнения и повреждения, а в случае нарушения элементов окружающей среды - полного восстановления их до первоначального состояния.
СТРОИТЕЛЬСТВО
14 Общие положения
14.1 При строительстве систем газоснабжения кроме требований рабочих проектов (далее - проектов) и настоящих норм, следует соблюдать требования ДБН А.3.1-5, СНиП 3.01.03, СНиП III-4, ДБН А.3.1-3, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.07, НАПБ А.01.001 и «Правил пожежної безпеки в газовій про-мисловості України».

14.2 Монтаж и испытания временных газопроводов и газового оборудова​ния следует выполнять в соответствии с проектом и требованиями настоящих Норм.

14.3 Трубы, соединительные детали, сварочные и изоляционные материа​лы, применяемые в соответствии с проектом, должны иметь сертификаты, пас​порта или другие документы заводов-изготовителей (или их заверенные копии), удостоверяющие их качество.

Оборудование, арматура диаметром более 100 мм, узлы, соединительные детали и изолирующие фланцы должны иметь технические паспорта заводов-изготовителей, центрально-заготовительных мастерских (далее - ЦЗМ) или центрально-заготовительных заводов (далее - ЦЗЗ) строительно-монтажных организаций.

На изоляционные покрытия, выполненные в условиях ЦЗМ или ЦЗЗ, дол​жен составляться технический паспорт (акт), в котором указывается: дата вы​полнения изоляционных работ, тип изоляционного покрытия и результаты кон​троля его качества.

14.4 К выполнению работ по сварке стальных и полиэтиленовых газопро​водов допускаются лица, имеющие соответствующие удостоверения на право производства сварочных работ. Каждому сварщику приказом по строительно-монтажной организации должен быть присвоен номер (клеймо)

При сварке стальных труб:

- клеймо должно проставляться сварщиком наплавкой или выбиваться на поверхности трубы на расстоянии 50-100 мм от сваренного им стыка на газо​проводе со стороны, доступной для осмотра;

- при сварке труб условным диаметром более 400 мм двумя сварщиками каждый из них должен проставить (наплавить или выбить) по номеру (клейму) на границе своих участков.

При сварке полиэтиленовых труб:

- нагретым инструментом встык клеймо наносится холодным маркером и на горячем расплаве свариваемого грата;

- нагретым инструментом враструб и терморезисторной сваркой клеймо наносится нагретым маркером на поверхности соединительной детали.

14.5 На законченные строительством подземные и надземные газопрово​ды, газовые вводы, внутридомовое и внутрицеховое газооборудование, ГРП и ГРУ, а также резервуарные установки СУГ следует составлять строительные паспорта по формам приложений П, Р, С, Т и исполнительно-техническую до​кументацию (далее - ИТД) в объеме выполняемых работ.

При строительстве подземных газопроводов протяженностью более 100 м и резервуаров СУГ следует составлять журналы производства работ.

15 Земляные работы
15.1 Земляные и буровзрывные работы по рытью траншей и котлованов должны производиться после разбивки трассы газопроводов, определения гра​ниц разработки траншей или котлованов и установки указателей о наличии на данном участке трассы подземных коммуникаций и выполняться в соответст​вии с требованиями настоящих норм, СНиП 3.02.01 и СНиП III-4.
15.2 Вскрытие инженерных коммуникаций, пересекаемых трубопровода​ми, должно производиться в присутствии представителей заинтересованных организаций, при этом должны приниматься меры по предохранению вскрытых коммуникаций от повреждений, а в зимних условиях - и от промерзания.

15.3 Ширина траншей для газопроводов (стальных и полиэтиленовых) принимается:

- при прокладке газопроводов диаметром до 700 мм отдельными трубами или сваренных в плети ширина траншеи по постели должна быть (Д+0,3) м, но не менее 0,7 м, диаметром более 700 мм - 1,5Д, м;

- при прокладке труб без сварных соединений или сваренных в плети и разработке траншей траншейными экскаваторами (роторным, цепным, фрезер​ным) ширина траншеи должна быть для труб диаметром до 110 мм не менее (Д+0,2) м, для труб диаметром более 110 мм - не менее (Д+0,3) м;

- при бестраншейном трубозаглублении (полиэтиленовых труб малых диаметров без сварных соединений) ширина траншеи принимается равной ши​рине рабочего органа (щелереза).

Для сварки газопроводов (отдельных труб или плетей) в траншеях следует предусматривать приямки.

Размеры приямков для всех диаметров следует принимать, м:

- для стальных газопроводов - длина 1,0, ширина Д+1,2, глубина на 0,7 ниже дна траншеи;

- для полиэтиленовых газопроводов - длина 0,6, ширина Д+0,5, глубина на 0,2 ниже дна траншеи.

15.4 Ширина вскрытия полосы дорог и городских проездов для устройства траншей принимается при бетонном покрытии или асфальтовом покрытии по бетонному основанию на 10 см больше ширины траншеи с каждой стороны, с учетом крепления, при других конструкциях дорожных покрытий - на 25 см; при дорожных покрытиях из сборных железобетонных плит ширина вскрытия должна быть кратной размерам плит.

15.5 Глубина траншеи устанавливается проектом в соответствии с требо​ваниями раздела 4.

15.6 Рытье траншей должно выполняться в общем потоке с другими рабо​тами по прокладке газопроводов.

Переборы грунта ниже проектных отметок при рытье траншей не допус​каются.

Отдельные места случайных переборов должны быть подсыпаны до про​ектных отметок песчаным грунтом или местным грунтом без органических примесей с тщательным послойным его уплотнением. Такая же подсыпка должна делаться в местах удаления крупных камней, старых фундаментов и других предметов.

15.7 Приямки для сварки неповоротных стыков, а также котлованы для ус​тановки конденсатосборников, гидрозатворов и других устройств на газопро​водах должны отрываться непосредственно перед выполнением этих работ.

15.8 Водоотлив из траншей при прокладке газопроводов должен произво​диться без нарушения естественной структуры грунта основания и не допускать осадки и размыва прилегающей поверхности земли и сооружений, расположен​ных вблизи трассы газопроводов.

При наличии в основании траншеи для газопроводов поверхностного разжиженного слоя грунта его следует удалить и заменить сухим грунтом или ис​кусственным основанием.

15.9 При укладке газопроводов в скальных, валунных грунтах или грунтах, содержащих крупный щебень, гравий и другие твердые включения, в грунтах с включением строительного мусора, под газопроводом необходимо устраивать основание из песчаного или глинистого грунта толщиной не менее 10 см (над выступающими неровностями основания). Засыпку газопроводов на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы следует производить таким же грунтом, что и для основания.

В грунтах с несущей способностью менее 0,025 МПа, а также в грунтах с включением строительного мусора и перегноя дно траншеи следует усиливать путем подкладки антисептированных деревянных брусьев, бетонных брусьев, устройства свайного основания или втрамбовывания щебня или гравия. В этом случае подсыпку грунта под газопровод и засыпку его следует производить как указано в первом абзаце данного пункта.

15.10 Засыпка траншей и приямков на полную глубину должна произво​диться после присыпки и испытания газопроводов на прочность. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность повреждения изоляции и смещения газопроводов засыпаемым грунтом.

15.11 Грунт оснований траншей и котлованов, разрабатываемых в зимнее время, необходимо предохранять от промерзания (за исключением сухих пес​чаных, супесчаных и гравийных грунтов, а также скальных пород) путем недо​бора грунта или укрытия его утеплителем. Зачистка дна оснований производит​ся непосредственно перед укладкой газопровода. Обратная засыпка произво​дится немедленно после укладки газопровода талым грунтом, исключающим повреждение защитного покрытия.

15.12 Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями населенных пунктов и промышлен​ных площадок, имеющих покрытия усовершенствованного типа, должны засы​паться на всю глубину песчаным, галечниковым, гравийным грунтом, отсевом щебня или другим аналогичным малосжимаемым материалом.

15.13 При засыпке траншеи галечником, гравием, щебнем или отсевом щебня, для сохранения изоляционного покрытия газопровода, его необходимо засыпать песчаным грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы.

15.14 При выполнении работ с применением машин в охранных зонах воз​душных ЛЭП необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013.

16 Сборка и сварка газопроводов из стальных труб
16.1 Для соединения труб следует применять дуговую (ручную, автомати​ческую под флюсом) и газовую сварку, стыковую контактную сварку оплавлением и пайку газопроводов.

Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037 и требованиям настоящего раздела. Для подземных газопроводов применяются только стыко​вые и угловые соединения.

Конструктивные размеры разделки кромок при соединении труб и деталей одинакового наружного диаметра с разной толщиной стенок должны соответ​ствовать требованиям СНиП III-42.

Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины (0,15-S + 0,5) мм, где S - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб, мм.

При стыковании труб должна быть обеспечена их прямолинейность. До​пустимое отклонение от прямолинейности, измеренное на расстоянии 200 мм по обе стороны от стыка, не должно превышать 0,5 мм.

Стыковая контактная сварка оплавлением и пайка газопроводов, а также контроль качества этих работ производятся в соответствии с требованиями ВСН 006 и ВБН А.3.1-36-3.

16.2 Применение сварочных материалов (электродов, сварочной проволо​ки или флюсов) допускается только при наличии сертификатов заводов-изготовителей или заверенных копий.

Перед применением сварочные материалы следует проверить внешним осмотром на их соответствие требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 2246 или техни​ческих условий. При обнаружении дефектов (обсыпка защитной обмазки элек​тродов и их увлажнение, коррозия сварочной проволоки) применение этих ма​териалов не допускается.

16.3 Перед допуском сварщика к работе по сварке газопроводов он должен производить сварку допускных (пробных) стыков в следующих случаях:

- если сварщик впервые приступает к сварке газопровода или имел пере​рыв в работе по сварке более календарного месяца;

- если сваривают трубы, изготовленные из марок стали, отличающихся от ранее свариваемых данным сварщиком своими свойствами по свариваемости;

- если применяют новые для данного сварщика марки сварочных материа​лов (электродов, сварочной проволоки, флюсов);

- если изменена технология сварки.

Допускные стыки свариваются также для проверки качества сварочных материалов:

- при нарушении условий хранения или по истечении паспортного срока хранения сварочных материалов;

- при обнаружении дефектов сварочных материалов при внешнем ос​мотре - увлажнении электродов, обсыпке электродов (не более чем на 10-15 % поверхности), незначительной коррозии сварочной проволоки.

В этих случаях допускные стыки свариваются после устранения дефектов (просушки электродов, очистки проволоки).

16.4 Контроль допускного стыка осуществляется:

- внешним осмотром на соответствие требованиям ГОСТ 16037;

- радиографическим методом по ГОСТ 7212;

- механическими испытаниями по ГОСТ 6996 и соответствии с требова​ниями настоящего раздела.

16.5 При неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка:

- внешним осмотром - стык бракуется и дальнейшему контролю не под​лежит;

- физическими методами или механическими испытаниями - проверку сле​дует повторить на удвоенном числе стыков.

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы на одном стыке при проверке качества сварочных материалов следует браковать всю партию этих материалов, а при проверке квалификации сварщика - он должен пройти дополнительную практику по сварке, после чего сварить новый допускной стык, подлежащий испытаниям в соответствии с вышеприведенными тре​бованиями.

16.6 Перед сборкой стальных труб под сварку необходимо:

- очистить их внутреннюю полость от возможных засорений (грунта, льда, снега, воды, строительного мусора, отдельных предметов и др.);

- проверить геометрические размеры разделки кромок, выправить плавные вмятины на концах труб глубиной до 3,5 % наружного диаметра трубы;

- очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

Концы труб, имеющие трещины, надрывы, забоины, задиры фасок глуби​ной более 5 мм, следует обрезать.

При температуре воздуха ниже минус 5 °С правка концов труб без их по​догрева не допускается.

16.7 Сборка труб под сварку выполняется на инвентарных подкладках с применением центраторов и других приспособлений.

Для закрепления труб в зафиксированном под сварку положении электро​дами, применяемыми для сварки корневого шва стыка, следует выполнять рав​номерно расположенные по периметру стыку прихватки в количестве: для труб диаметром до 80 мм включительно - 2 шт., более 80 мм до 150 мм включитель​но - 3 шт., более 150 мм до 300 мм включительно - 4 шт, более 300 мм - через каждые 250 мм.

Высота прихватки должна составлять 1/3 толщины стенки трубы, но не менее 2 мм. Длина каждой прихватки должна составлять 20-30 мм - при диа​метре стыкуемых труб до 50 мм включительно; 50-60 мм - при диаметре сты​куемых труб более 50 мм.

Прихватки должны выполняться сварщиками той же квалификации, кото​рые выполняют основной шов.

16.8 Ручная дуговая сварка неповоротных и поворотных стыков труб при толщине стенок до 6 мм выполняется не менее чем в два слоя, а при толщине стенок более 6 мм - не менее чем в три слоя. Каждый слой шва перед наложе​нием последующего должен быть тщательно очищен от шлака и брызг металла.

Газовая сварка допускается для газопроводов условным диаметром не бо​лее 150 мм с толщиной стенок до 5 мм включительно со скосом кромок, с тол​щиной стенок до 3 мм включительно - без скоса кромок. Газовую сварку следу​ет производить в один слой.

Стыки газопроводов диаметром 920 мм и более, свариваемые без остаю​щегося кольца, должны быть выполнены с подваркой корня шва внутри трубы.

16.9 Автоматическая дуговая сварка под флюсом выполняется по первому слою, сваренному ручной дуговой сваркой (теми же электродами, которыми прихватывались стыки), или полуавтоматической (автоматической) сваркой в среде углекислого газа.

16.10 Длина ввариваемой в линейную часть подземного газопровода мон​тажной «катушки» должна быть не менее 200 мм.

16.11 Сборка под сварку труб с односторонним продольным или спираль​ным швом производится со смещением швов в местах стыковки труб не менее чем на, мм:

- для труб диаметром до 50 мм -15;

- для труб диаметром от 50 до 100 мм - 50;

- для труб диаметром более 100 мм -100.

При сборке под сварку труб, у которых заводские швы (продольный или спиральный) сварены с двух сторон, допускается не производить смещение швов при условии проверки места пересечения швов физическими методами.

16.12 Приварка патрубков ответвлений в местах расположения попереч​ных (кольцевых) сварных швов основного газопровода не допускается. Рас​стояние между поперечным швом газопровода и швом приварки к нему пат​рубка должно быть не менее 100 мм.

На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ при врезках ответвле​ний диаметром до 50 мм (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.

16.13 Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада, тумана и при ветре скоростью более 10 м/с можно выполнять только при обес​печении защиты места сварки от влаги и ветра.

16.14 Необходимость предварительного подогрева стыков следует опреде​лять в зависимости от марки стали свариваемых труб, подразделяющихся на следующие группы:

-1 - трубы из спокойных (сп) и полуспокойных (пс) сталей марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380 марок 08, 10,15 и 20 по ГОСТ 1050;

- II - трубы из кипящих (кп) сталей марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380;

- III - трубы из сталей повышенной прочности марок 09Г2С и 17ГС, 14ХГС и др. по ГОСТ 19281; марки 10Г2 по ГОСТ 4543.

Предварительный подогрев стыков следует производить при сварке труб с толщиной стенки от 5 до 10 мм включительно электродами с рутиловым или целлюлозным покрытием при температуре наружного воздуха ниже минус 20 °С - для труб I и II группы; ниже минус 10 °С - для труб III группы. Мини​мальная температура подогрева должна составлять 100 °С и измеряться на рас​стоянии 5-10 мм от кромки трубы.

16.15 Для дуговой сварки труб следует применять следующие типы элек​тродов по ГОСТ 9467, ГОСТ 9466:

- Э42-Ц, Э46-Ц диаметром 3,00; 3,25; 4,00 мм с целлюлозным покрытием -для сварки корневого слоя шва труб I-III групп;

- Э42А-Б, Э46А-Б, Э50А-Б диаметром 2,50; 3,00; 3,25 мм с основным по​крытием - для сварки корневого слоя шва труб I и III групп;

- Э42А-Б, Э46А-Б, Э50А-Б диаметром 3,25 и 4,00 мм с основным покрыти​ем - для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва труб I и III групп;

- Э42-Р, Э46-Р с рутиловым покрытием - для сварки всех слоев шва труб I и III групп постоянным током;

- Э42-Р с рутиловым покрытием - для сварки всех слоев шва труб I и II групп переменным током.

16.16 Сварочную проволоку и флюсы следует подбирать по ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087 соответственно в зависимости от группы свариваемых труб в сле​дующих сочетаниях:

- для труб I и II групп - Св-08 и АН-348-А, Св-08А и АНЦ-1 (ТУ 108.1424), Св-08ГА и АН-47;

- для труб III группы - Св-08ГА и АН-348-А, АНЦ-1 (ТУ 108.1424), АН-47.

16.17 При дуговой сварке труб в среде углекислого газа следует приме​нять:

- сварочную проволоку по ГОСТ 2246 марки СВ-08Г2С;
 - углекислый газ по ГОСТ 8050 чистотой не менее 99,5 %.

16.18 При газовой сварке следует применять:

- сварочную проволоку по ГОСТ 2246 марок Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-12ГС;

- кислород технический по ГОСТ 5583.

16.19 Операционный контроль в процессе сборки и сварки газопроводов производится в соответствии с требованиями ДБН A.3.I-5.
При операционном контроле следует проверять соответствие стандартам:

- подготовки труб, их очистки, правки концов;

- конструктивных элементов и размеров сварных швов;

- числа, размеров и расположения прихваток;

- порядка наложения отдельных слоев шва, размеров и формы слоев шва.

16.20 Стыки, сваренные дуговой или газовой сваркой, по результатам внешнего осмотра должны соответствовать 16.1, а также удовлетворять сле​дующим требованиям:

- швы и прилегающие к ним поверхности труб на расстоянии не менее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг металла, окалины и других загрязнений;

- швы не должны иметь трещин, прожогов, незаваренных кратеров, выхо​дящих на поверхность пор, а также подрезов глубиной более 5 % толщины стенки труб (более 0,5 мм) и длиной более 1/3 периметра стыка (более 150 мм).

16.21 Из общего числа сваренных стыков отбираются стыки для проверки их физическими методами или механическими испытаниями.

Стыки для механических испытаний вырезаются в период производства работ с целью исключения врезки (вварки) «катушек».

Допускается стыки для механических испытаний сваривать из отрезков труб в условиях сооружаемого объекта.

16.22 Контролю физическими методами подвергаются:

- допускные стыки - радиографическим методом;

- отобранные для контроля по нормам таблицы 41 стыки наружных и внутренних газопроводов - радиографическим и ультразвуковым методами.

Контроль стыков радиографическим методом производится по ГОСТ 7512, ультразвуковым - по ГОСТ 14782.

Применение ультразвукового метода допускается только при условии про​ведения выборочной дублирующей проверки стыков радиографическим мето​дом в объеме не менее 10 % числа стыков, отобранных для контроля. При по​лучении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке, объем этого контроля следует увеличить до 50 %. В случае выявления при этом дефектных стыков все стыки, сваренные сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым мето​дом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.
Таблица 41

	Газопроводы
	Число стыков, подлежащих контролю, от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте, %

	1 Надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм всех давлений;  надземные и внутренние газопроводы природного газа (включая ГРП, ГРУ) и СУГ диаметром 50 мм и более давлением до 0,005 МПа включительно
	Не подлежат контролю

	2 Наружные и внутренние газопроводы СУГ всех давлений (за исключением указанных в позиции 1)
	100

	3 Наружные надземные и внутренние газопроводы природного газа диаметром 50 мм и более давлением свыше 0,005 до 1,200 МПа включительно
	5, но не менее одного стыка

	4 Подземные газопроводы природного газа давлением до 0,005 МПа включительно (за исключением указанных в позиции 12);

свыше 0,005 до 0,300 МПа включительно (за исключением указанных в позиции 13);

свыше 0,03 до 1,20 МПа включительно (за исключением указанных в позиции 13).
	10, но не менее одного стыка

	5 Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые под проезжей частью улиц с усовершенствованными капитальными покрытиями (цементно-бетонные и железобетонные, асфальтобетонные на прочных основаниях, мозаиковые на бетонных и каменных основаниях, брусчатые мостовые на основаниях, укрепленных вяжущими материалами), а также на переходах через водные преграды и во всех случаях прокладки газопроводов в футляре (в пределах перехода и на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от края пересекаемого сооружения, а для железных дорог общей сети – не менее 50 м в обе стороны от края земельного полотна)
	100

	6 Подземные газопроводы всех давлений при пересечении коммуникационных коллекторов, каналов, тоннелей (в пределах пересечения и на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений)
	100

	7 Надземные газопроводы всех давлений, подвешенные к мостам, и в пределах переходов через естественные преграды
	100

	8 Газопроводы всех давлений, прокладываемые во внутриквартальных коммуникационных коллекторах
	100

	9 Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов и на подрабатываемых территориях
	100

	10 Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые на расстоянии менее 3 м от коммуникационных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети)
	100

	11 Подземные вводы на расстоянии от фундаментов зданий:

· до 2 м – для газопроводов давлением до 0,005 МПа;

· до 4 м – давлением более 0,005 до 0,300 МПа включительно;

· до 7 м – давлением более 0,3 до 0,6 МПа включительно;

· до 10 м – давлением более 0,6 до 0,12 МПа включительно.
	100

	12 Подземные газопроводы природного газа давлением 0,005 МПа включительно, прокладываемые в сильно- и среднепучинистых и просадочных грунтах, а также на расстоянии менее 4 м от общественных зданий с массовым скоплением людей и жилых зданий высотой более 5 этажей
	25, но не менее одного стыка

	13 Подземные газопроводы природного газа давлением более 0,005 МПа до 1,200 МПа включительно, прокладываемые вне населенных пунктов за пределами их перспективной застройки
	20, но не менее одного стыка

	Примечание 1. Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид.

Примечание 2. Кроме указанных в таблице 48 следует проверять сварные стыки, контроль которых предусмотрен проектом.

Примечание 3. Нормы контроля по позиции 3 не распространяются на газопроводы, указанные в позициях 7 и 8; по позициям 4, 12 и 13 – на указанных на позициях 5 и 6; по позиции 13 – на указанные в позиции 9.

Примечание 4. Нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500 мм включительно и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек.

Примечание 5. Нормы контроля стыков подземных газопроводов распространяются на наземные (в насыпи) газопроводы.

Примечание 6. Сварные стыки соединительных деталей газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗЗ или ЦЗМ, подлежат контролю радиографическим методом.


16.23 По результатам проверки радиографическим методом стыки браку​ются при наличии следующих дефектов:

- трещин, прожогов, незаваренных кратеров;

- непровара по разделке шва;

- непровара в корне шва и между валиками более 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или более 10 % периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;

- непровара в корне шва и между валиками глубиной более 10 % толщины стенки трубы;

- непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и более, выполненных с внутренней подваркой;

- непровара в корне шва в сварных соединениях, выполненных с подклад​ным кольцом;

- если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) пре​вышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055.

Результаты проверки стыков радиографическим методом оформляются протоколом по форме приложения У.

По результатам ультразвукового контроля стыки следует браковать при наличии дефектов, площадь которых превышает указанную в ВСН 012 или площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прилагаемых к ульт​развуковому аппарату, а также при наличии дефектов протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10 % периметра при длине сварного соединения менее 300 мм.

Результаты проверки стыков ультразвуковым методом оформляются про​токолом по форме приложения X.
Исправление дефектов шва, выполненного газовой сваркой, запрещается.

Исправление дефектов шва, выполненного дуговой сваркой, допускается производить путем удаления дефектной части и заварки ее заново с последую​щей проверкой всего сварного стыка радиографическим методом. Превышение высоты усиления сварного шва относительно размеров, установленных ГОСТ 16037, допускается устранять механической обработкой. Подрезы следу​ет исправлять наплавкой ниточных валиков высотой не более 2-3 мм, при этом высота ниточного валика не должна превышать высоту шва. Исправление де​фектов подчеканкой и повторный ремонт стыков запрещается.

16.24 Механическим испытаниям подвергаются:

- допускные стыки;

- стыки надземных и внутренних газопроводов природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм;

- стыки надземных и внутренних газопроводов природного газа диаметром 50 мм и более, давлением до 0,005 МПа включительно;

- стыки подземных (наземных) газопроводов всех давлений, сваренных га​зовой сваркой.

Число стыков, отбираемых для механических испытаний, должно состав​лять 0,5 % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком в течение ка​лендарного месяца при сооружении объектов или производстве трубных заго​товок в ЦЗМ и ЦЗЗ, но не менее двух - для труб диаметром до 50 мм включи​тельно, одного - для труб условным диаметром свыше 50 мм.

16.25 Для определения механических свойств стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой, производятся следующие виды механических испытаний:

- испытание на статическое растяжение;

- испытание на статический изгиб или сплющивание.

16.26 Для механических испытаний сварных стыков газопроводов диамет​ром более 50 мм из каждого отобранного для контроля стыка должны выре​заться три образца с неснятым усилением для испытания на растяжение и три образца - на изгиб. Образцы вырезаются из участков сварного стыка, распреде​ленных равномерно по периметру. Изготовление образцов должно произво​диться по ГОСТ 6996.

Результаты испытаний сварных стыков на растяжение и изгиб определя​ются как среднее арифметическое результатов соответствующих видов испы​таний образцов данного стыка.

Результаты механических испытаний сварных стыков считаются неудов​летворительными, если:

- средняя арифметическая величина предела прочности при испытании на растяжение менее нижнего предела прочности основного металла труб, уста​новленного нормативным или техническим документом.

- средняя арифметическая величина угла изгиба при испытании на изгиб менее 120 ° для дуговой сварки и менее 100 ° для газовой сварки;

- результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из ви​дов испытаний на 10 % ниже требуемой величины показателя по этому виду испытаний (предела прочности или угла изгиба).

16.27 Механические испытания сварных стыков труб условным диамет​ром до 50 мм включительно должны производиться на целых стыках на растя​жение и сплющивание. Для труб этих диаметров половину отобранных для контроля стыков (с неснятым усилением) испытывают на растяжение и поло​вину (со снятым усилением) - на сплющивание.

Результаты механических испытаний сварных стыков считаются неудов​летворительными, если:

- величина предела прочности при испытании стыков на растяжение менее нижнего предела прочности основного металла труб, установленного норма​тивным или техническим документом;

- величина просвета между сжимающимися поверхностями пресса при по​явлении первой трещины на сварном шве при испытании стыка на сплющива​ние более 5S, где S - толщина стенки трубы.

16.28 Результаты механических испытаний сварных стыков оформляются по форме приложения Ф.

16.29 При неудовлетворительных результатах проверки стыков физиче​скими методами или механическими испытаниями необходимо провести про​верку удвоенного числа стыков.

Проверка удвоенного числа стыков физическими методами производится на участках, которые к моменту обнаружения брака не были приняты по ре​зультатам этого вида контроля. Если при повторной проверке физическими ме​тодами хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества, то все стыки, сваренные данным сварщиком на объекте в течение ка​лендарного месяца, должны быть проверены радиографическим методом кон​троля.

Проверка удвоенного числа стыков механическими испытаниями должна производиться по виду испытаний, давшему неудовлетворительные результа​ты. В случае получения при повторной проверке неудовлетворительных ре​зультатов испытаний хотя бы на одном стыке, все стыки, сваренные данным сварщиком в течение календарного месяца на данном объекте газовой сваркой должны быть удалены, а стыки, сваренные дуговой сваркой, должны быть про​верены радиографическим методом контроля.
17 Сборка и сварка газопроводов из полиэтиленовых труб
17.1 Поступающие на строительный объект партии труб и соединительных деталей должны пройти входной контроль их качества путем визуального ос​мотра и согласно требованиям РСН 358.

Протокол по результатам входного контроля предъявляется комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

17.2 При истечении гарантийного срока хранения труб или соединитель​ных деталей пригодность их для строительства газопровода определяется по результатам проведения комплекса испытаний в испытательных лабораториях, имеющих соответствующее разрешение Госнадзорохрантруда Украины..

17.3 До начала работ на объекте необходимо уточнить технологические параметры сварочного процесса на основании сварки, визуального (измери​тельного) контроля и механических испытаний не менее трех контрольных сварных соединений при использовании сварки нагретым инструментом встык и враструб, и одного соединения при терморезисторной сварке.

17.4 Перед допуском сварщика к работе по сварке газопроводов он должен выполнить сварку допускных (пробных) сварных соединений в следующих случаях:

- если сварщик впервые приступает к сварке газопровода или имел пере​рыв в работе более календарного месяца;

- при изменении оборудования или технологии сварки. Контроль допускных сварочных соединений должен осуществляться в со​ответствии с требованиями нормативных документов на сварочные работы.

17.5 Сварочные работы выполняются с применением оборудования, про​шедшего аттестацию в соответствии с требованиями ДНАОП 1.1-23-4-07.

17.6 Трубы между собой соединяются сваркой нагретым инструментом встык или враструб и терморезисторной сваркой. Сварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов на сва​рочные работы. Сварка нагретым инструментом встык выполняется при тол​щине стенок труб не менее 5 мм согласно требованиям РСН 358.

Работы по сварке труб нагретым инструментом встык выполняются при температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 30 °С, нагретым инст​рументом враструб - от минус 5 до плюс 30 °С, терморезисторной сваркой - от минус 10 до плюс 45 °С. Температурные режимы сварки могут обусловливаться эксплуатационными характеристиками сварочного оборудования. При минусо​вых температурах ниже указанных сварку следует производить в специальных утепленных укрытиях. Место сварки следует защищать от ветра, атмосферных осадков, пыли и песка.

17.7 Сварные соединения труб газопроводов в процессе выполнения работ необходимо подвергать визуальному контролю, измерительному контролю и механическим испытаниям. Визуальному контролю подлежат 100 % соедине​ний. Измерительному контролю и механическим испытаниям подлежат 1 % контрольных соединений, сваренных нагретым инструментом встык, но не ме​нее трех соединений из общего числа выполненных одним сварщиком на одном объекте.

Контрольные сварные соединения для механических испытаний выреза​ются в процессе выполнения сварочных работ для исключения излишних за​трат на вварку на их место «катушек».

17.8 Визуальный и измерительный контроль, а так же механические испы​тания контрольных сварных соединений труб необходимо производить соглас​но требованиям нормативной документации на сварочные работы.

Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять требованиям нормативных документов на сварочные работы. Забракованные соединения ис​правлению не подлежат и должны быть удалены.

17.9 Для всех способов сварки труб допускается механические испытания контрольных сварных соединений заменить испытаниями на стойкость при по​стоянном внутреннем давлении воды, которые проводятся в аккредитованных лабораториях по методике, изложенной в ДСТУ Б В.2.7-73.

17.10 Результаты механических испытаний сварных соединений следует оформлять протоколами по форме приложения Ф.

17.11 При неудовлетворительных результатах механического испытания хотя бы одного контрольного сварного соединения необходимо произвести по​вторное испытание удвоенного числа соединений, сваренных этим сварщиком. Если при повторной проверке хотя бы одного из проверяемых сварных соеди​нений окажется неудовлетворительного качества, то все соединения, сваренные этим сварщиком на данном объекте в течение месяца, бракуются. После этого сварщик может быть допущен к работе только после прохождения дополни​тельной практики по сварке и получения положительных результатов проверки контрольных соединений.

Забракованные соединения вырезаются и на их место ввариваются «ка​тушки» длиной не менее 500 мм.

17.12 Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполняются разъ​емными и неразъемными.

В качестве неразъемных соединений полиэтиленовых и стальных труб ис​пользуются соединительные детали, изготовленные по нормативным докумен​там на эти изделия в соответствии с требованиями 4.34 и 11.23.

17.13 Разматывание труб из бухт или катушек должно осуществляться при температуре наружного воздуха не ниже 5 °С. Допускается разматывание и при более низких температурах, если созданы условия для предварительного по​догрева труб в бухте или на катушке до температуры не менее 5 °С. В случае, если труба в бухте или на катушке охладится до предельно допустимой темпе​ратуры, укладку необходимо приостановить, а бухту или катушку с оставшейся трубой вновь подогреть.

Возможна установка тепляка с подогревателем непосредственно на плат​форме укладочной машины, что обеспечит непрерывную размотку труб.

Рекомендуемая скорость разматывания - (0,8 - 1,0) км/ч.

17.14 Газопровод укладывается в траншею после сварки последнего со​единения не ранее, чем через 30 мин. Укладка производится с помощью пень​ковых канатов, брезентовых полотенец или других мягких чалочных приспо​соблений. Во избежание падения газопровода в траншею необходимо приме​нять временные подкладки через траншею под укладываемый газопровод.

Сбрасывать трубы и сваренные из них плети с бровки в траншею, а также перемещать их вдоль траншеи волоком не допускается.

Допускается размотка труб с бухт или катушек непосредственно в тран​шею с последующей сваркой узлов и деталей в специально оборудованных приямках в соответствии с требованиями 15.3.

При укладке газопроводов в траншеи выполняют мероприятия, направлен​ные на снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации: трубы в траншею опускаются свободно без натяжения, скруток и пережимов; при температуре окружающего воздуха выше 10 °С производится засыпка трубопровода в наиболее холодное время суток; при температуре ок​ружающего воздуха ниже 10 °С засыпку трубопровода производят в самое теп​лое время суток.

В зимний период газопроводы укладывают на талый грунт. В случае про​мерзания дна траншеи осуществляют подсыпку под газопровод мягкого или мелкогранулированного талого грунта.

17.15 В полиэтиленовых газопроводах, заполненных газом, могут возник​нуть заряды статического электричества, способные вызвать искру, достаточ​ную для воспламенения или взрыва газовоздушной смеси. В связи с этим при выполнении работ на действующих полиэтиленовых газопроводах необходимо заземлять поверхность труб с помощью пропитанной водой пряди из хлопчато​бумажного волокна, а также обильно смачивать водой поверхность труб и почву возле заземления. При отрицательных температурах наружного воздуха для смачивания труб и устройства заземления используется водногликолиевая смесь в пропорции 4:1.

В местах проведения работ на действующих газопроводах следует уста​навливать порошковые огнетушители, покрывало пожарное 2x1,5 м и совковые лопаты для засыпки грунтом мест возможного возгорания газа.
Реконструкция подземных стальных газопроводов с применением 

полиэтиленовых труб
17.16 Выполнение работ по реконструкции стальных газопроводов мето​дом протяжки в них полиэтиленовых труб осуществляется согласно норматив​ным документам по реконструкции газопроводов.

До начала протяжки полиэтиленовых труб внутреннюю полость стального газопровода необходимо очистить путем протягивания ерша и продувки возду​хом.

Состояние внутренней поверхности реконструируемого газопровода, сте​пень его очистки и готовность к протягиванию в нем полиэтиленовых труб сле​дует проверять путем протяжки контрольного отрезка полиэтиленовой трубы длиной не менее 3 м диаметром равным диаметру полиэтиленового газопрово​да.

При наличии в полиэтиленовом газопроводе сварных соединений, протя​гиваемый контрольный отрезок должен иметь аналогичное соединение.

Если во время прочистки или контрольной протяжки ерш или отрезок тру​бы застряли, в месте нахождения препятствия, фиксируемого длиной каната, находящегося внутри стального газопровода, отрывается дополнительный кот​лован, вырезается участок газопровода и устраняется причина, препятствующая прохождению ерша или контрольного образца трубы.

При наличии на поверхности протянутого контрольного отрезка полиэти​леновой трубы повреждений (царапин, задиров и т.п.) должна предусматри​ваться защита поверхности полиэтиленовых труб при помощи пластмассовых колец или пенькового каната, закрепляемых на трубе с шагом (1,5 - 2,0) м.

Рекомендуется для защиты от повреждения полиэтиленовых газопроводов использование пластмассовых гофрированных труб, предварительно протяну​тых внутри стальных труб.

Перед началом протяжки полиэтиленовой трубы внутри стального газо​провода в местах ввода и вывода ее из стального трубопровода следует устано​вить гладкие раструбные втулки, а полиэтиленовый газопровод должен быть защищен от царапин и других механических повреждений при протяжке его внутри стального трубопровода. Технические решения протяжки полиэтилено​вых труб должны определяться проектом производства работ.

17.17 На участках протяжки в реконструируемых стальных газопроводах полиэтиленовые газопроводы, как правило, не должны иметь сварных и других соединений. При невозможности выполнения указанного условия необходимо руководствоваться требованиям 4.13.

17.18 Подготовленный к протяжке полиэтиленовый газопровод с помощью буксировочной головки и специального захвата должен закрепляться к концу тягового каната. Протяжку рекомендуется производить плавно без рывков пу​тем намотки тягового троса на барабан лебедки, зацеплением его за колесный трактор или другой тянущий механизм, обеспечивающий скорость протяжки в пределах (4-12) м/мин. Для облегчения движения полиэтиленового газопровода и тягового каната при протяжке рекомендуется использование направляющих и входных роликов.
18 Защита от коррозии 

Защита изоляционными покрытиями
18.1 Защита от коррозии подземных стальных газопроводов и резервуаров СУГ выполняется защитными покрытиями в соответствии с проектом, требова​ниями ГОСТ 9.602 и инструкцией 320.03329031.008.

18.2 Перед нанесением изоляционного защитного покрытия газопровод должен быть очищен от снега, обледенения, земли, продуктов коррозии, копо​ти, пятен, жира и, при необходимости, высушен. Качество очистки поверхности трубы и сварных стыков должно удовлетворять требованиям ГОСТ 9.402 (сте​пеням 1 - 4 в зависимости от вида изоляционного защитного покрытия).

18.3 Изоляционное защитное покрытие весьма усиленного типа наносится на трубы или секции труб механизированным способом в базовых или заво​дских условиях. Все изоляционные материалы (грунтовки типа «Ребит», би​тумные мастики, ленты типа «Полизол», ДТЛ - 91 и «Термизол», армирующие и оберточные материалы типа «Полипласт» и т.д.) должны быть заводского из​готовления и иметь сертификаты.

18.4 Сварные стыки труб, фасонные части (гидрозатворы, конденсатосборники колена) и места повреждений защитного покрытия изолируют в трассовых условиях теми же материалами (а также муфтами «Темп-СКВ», покры​тием «Полипромсинтез»), что и трубопровод.

18.5 Проверку качества защитных покрытий необходимо проводить по​этапно внешним осмотром (на отсутствие механических повреждений) и инст​рументальным методом в следующем порядке:

- после нанесения покрытия перед опусканием газопровода в траншею (или резервуара СУГ в котлован) толщину (толщиномером) и адгезию (адгезиметром) - на каждой десятой трубе, а сплошность (дефектоскопом) - на всей поверхности;

- после изоляции сварных стыков в трассовых условиях адгезию и толщи​ну на десяти процентах стыков, а сплошность - на всей поверхности стыков;

- после засыпки сооружения грунтом - инструментальным методом на от​сутствие участков электрического контакта металла трубы с грунтом.

Значения толщины адгезии и сплошности в зависимости от вида покрытия должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9.602.

Данные о качестве защитного покрытия оформляются в строительном пас​порте по форме приложения П.

Электрохимическая защита
18.6 Строительство установок электрохимической защиты осуществляется по проектам электрохимической защиты газопроводов.

Электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с тре​бованиями ПУЭ.

При нахождении изолированного газопровода на бровке более 15 суток до укладки его в грунт, газопровод должен быть защищен от механических по​вреждений и осадков (дождя и снега), а также и от теплового воздействия, в том числе от прямого солнечного облучения.

18.7 Контрольно-измерительные пункты и электроуравнивающие пере​мычки необходимо устанавливать на газопроводе после укладки его в тран​шею до засыпки землей. Проверка и приемка их производится после засыпки траншеи.

18.8 Результаты производства работ по устройству установок электрохи​мической защиты оформляются актом приемки электрозащитной установки в эксплуатацию согласно приложению Ш.

18.9 Ввод в эксплуатацию установок электрохимической защиты должен осуществляться после укладки газопровода в грунт (до сдачи газопровода в эксплуатацию)

18.10 Для анодных заземлений катодных установок применяются железокремниевые, графитовые, графитопластовые и другие малорастворимые мате​риалы, а также чугунные трубы без антикоррозионного покрытия.

19 Монтаж наружных и внутренних газопроводов, 
оборудования и приборов
19.1 При монтаже газопроводов должны быть приняты меры по предот​вращению засорения полости труб, секций, плетей.
Укладывают газопроводы в траншею, как правило, опуская с бермы тран​шеи плети.
19.2 После укладки газопроводов в траншею должны быть проверены: проектная глубина, уклон, прилегание газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении, состояние защитного покрытия газопровода, фактические рас​стояния между газопроводом и стенками траншеи, соответствия фактических расстояний в свету проектным расстояниям между газопроводами и пересе​каемыми ими сооружениями с оформлением исполнительной схемы и отчета.
Правильность укладки газопровода следует проверять путем нивелировки всех узловых точек уложенного газопровода и мест его пересечения с подзем​ными сооружениями.
Если после укладки газопровода будет установлено наличие неплотного его прилегания ко дну траншеи в отдельных местах, то в этих местах должна быть сделана подсыпка грунта с его послойным уплотнением и подбивкой па​зух.
19.3 При прокладке футляра закрытым способом необходимо контролиро​вать глубину заложения и положение футляра в горизонтальной плоскости с учетом допустимых отклонений оси футляра от проектных положений:
- по вертикали - не более 5 % от глубины заложения футляра за пределами насыпи и соблюдением проектного уклона;
- по горизонтали - не более 1 % от длины футляра.
19.4 При вварке в газопровод фасонных частей, узлов, арматуры и прочих устройств должна быть обеспечена соосность ввариваемых элементов с газо​проводом. Перекосы в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допуска​ются.
19.5 При надземной прокладке стальных газопроводов подъем и укладку плетей газопроводов на опоры производится только после контроля качества сварных стыков.
19.6 Монтаж внутреннего газооборудования производится после выполне​ния следующих работ:
- устройства междуэтажных перекрытий, стен, полов, перегородок, на ко​торых будут монтироваться газопроводы, арматура, газовое оборудование и приборы;
- устройства отверстий, каналов и борозд для прокладки газопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях;
- оштукатуривания стен в кухнях и других помещениях, в которых преду​смотрена установка газового оборудования;

- установка ванн, моек, раковин, умывальников или других приборов, к ко​торым подводятся трубопроводы от газового оборудования;

- проверки и очистки дымоходов с составлением актов специализирован​ной организацией.

19.7 Способ соединения труб при монтаже внутренних газопроводов дол​жен соответствовать требованиям п. 4.9.

Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры в сте​ны или перекрытия не допускается.

Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыко​вых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бо​роздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.

Для уплотнения резьбовых соединений применяются материалы, указан​ные в разделе 11.

19.8 Отклонение стояков и прямолинейных участков газопроводов от про​ектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие расстояния не обоснованы проектом.

При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной, это расстояние должно быть не менее радиуса трубы.

При монтаже отключающих устройств (кранов) необходимо предусматри​вать после них (считая по ходу газа) установку сгонов.

Краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах должны быть ус​тановлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене; установка упорной гайки в сторону стены не допускается.

19.9 Расстояния от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых подземных инженерных коммуникаций и других со​оружений должны быть (в плане) не менее 1 м. При прокладке газопровода в футляре расстояние от сварного шва до концов футляра должно быть не менее 300 мм.

Сварные стыки стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм при надземной прокладке должны находиться от края опоры на расстоянии не менее 200 мм, а стыки газопроводов условным диаметром более 200 мм - не менее 300 мм. Расстояние от фланца задвижки или компенсатора до опоры га​зопровода должно составлять не менее 400 мм. При прокладке газопровода че​рез стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм. Указанные расстояния принимаются в тех случаях, если другие расстояния не обоснованы проектом.

19.10 При установке газового оборудования, газовых приборов, присоеди​нении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке ав​томатики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газо​проводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединитель​ного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 200 мм сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран дол​жен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.

При присоединении газовых приборов резиновыми рукавами, они не должны попадать в зону нагрева при работе прибора.

20 Пересечение газопроводов с водными преградами, железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами
20.1 Пересечения газопроводов с указанными препятствиями должны вы​полняться в соответствии с рабочими проектами, проектами производства ра​бот, требованиями СНиП 111-42 и раздела 4.

20.2 Способы укладки газопроводов на дно подводной траншеи (протаскиванием по дну; свободным погружением нитки газопровода на дно с по​дачей ее на плаву к месту; опусканием с применением плавучих опор) должны быть определены проектом организации строительства и уточнены проектом производства работ.

20.3 Газопроводы, прокладываемые через водную преграду, должны быть сварены (стальные изолированы), испытаны и подготовлены к спуску или протаскиванию к приемке подводной траншеи. Перед укладкой газопроводов в подводную траншею должны быть сделаны промеры ее глубины по проектно​му створу, а также составлен акт готовности траншеи и соответствии проекту продольного профиля трассы перехода.

20.4 Перед протаскиванием газопровода по дну водной преграды, а также до установки на него балластных грузов поверх газопровода следует устраивать защитную футеровку в соответствии с проектом.

Если проектом предусмотрено сплошное бетонное балластное покрытие стального газопровода, то его следует наносить после испытания газопровода на прочность.

Проверка положения газопровода на дне траншеи проводится в течение суток после его укладки.

21 Сооружения на газопроводах
21.1 Оборудование, арматуру, соединительные части и детали газопрово​дов, средства измерения в ГРП и ГРУ устанавливается в соответствии с проек​том, инструкциями заводов-изготовителей по монтажу оборудования и требо​ваниями настоящего раздела.

21.2 При устройстве перекрытий колодцев зазоры между стенами колод​цев и перекрытиями не допускаются.

21.3 При строительстве колодцев из сборных элементов торцы соединяе​мых элементов должны быть очищены. Элементы соединяются цементным раствором марки не ниже М100 с затиркой швов.

21.4 Основание под ковер для КТ и КП должно изготавливаться из бетона или железобетона и устанавливаться на утрамбованное песчаное основание по​сле монтажа отводящей трубки или контрольно-измерительного пункта.

Отводящую трубку сооружений на газопроводе (гидрозатворов, конденсатосборников и др.) следует монтировать по центру ковера перпендикулярно плоскости его основания.

Пространство вокруг отводящей трубки по всей высоте в радиусе не менее 0,3 м необходимо засыпать песчаным грунтом и устроить отмостку радиусом (0,5 - 0,7) м.

Расстояние между крышкой ковера (или люка колодца) и концом вывод​ных устройств (отводящей трубки, крана, пробки) должно быть (10 -15) см.

22 Дополнительные требования к газопроводам в сложных 

инженерно-геологических условиях
22.1 При строительстве газопроводов необходимо учитывать требования, указанные в разделе 10.

22.2 При монтаже газопроводов в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, а также в районах с просадочными, набухающими и пучинистыми грун​тами деформированные концы труб следует обрезать. Зазоры между торцами труб при сварке плетей должны быть устранены путем вварки «катушек» дли​ной не менее 200 мм.

22.3 Проверку качества сварных стыков стальных газопроводов физиче​скими методами контроля необходимо производить в соответствии с нормами, приведенными в таблице 41.

22.4 При прокладке газопроводов на оползнеопасных участках необходимо выполнять требования 10.36, 10.37, 10.38 и предусматривать меры инженерной защиты, обеспечивающие безопасное строительство и эксплуатацию газопро​водов.

22.5 В районах с сейсмичностью 7 и более баллов соединение полиэтиле​новых труб наружным диаметром до 110 мм рекомендуется осуществлять терморезисторной сваркой или сваркой нагретым инструментом враструб.

22.6 Перед засыпкой газопроводов, прокладываемых в районах с водонасыщенными грунтами, необходимо провести приемочный контроль его балла​стировки с целью проверки соответствия выполненных работ проекту.

Проверяется количество установленных утяжелителей и расстояния между ними, длины и границы балластируемых участков.

Приемочный контроль балластировки газопроводов оформляется отдель​ным актом.

23 Производство испытаний
23.1 Перед испытанием на прочность и герметичность законченных строи​тельством наружных газопроводов следует производить продувку с целью очи​стки их внутренней полости. Способ продувки должен определяться проектом производства работ. Очистка полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП и ГРУ производится перед их монтажом.

23.2 Испытания на прочность и герметичность газопроводов должна про​водить строительно-монтажная организация в присутствии представителя газо​вого хозяйства. Допускается проведение испытания на прочность без участия представителя газового хозяйства по согласованию с ним.

Результаты испытаний оформляются записью в строительном паспорте.

23.3 Для испытания на прочность и герметичность газопровод разделяется на отдельные участки, ограниченные заглушкой или линейной арматурой (если длины участков не установлены проектом).

Линейная арматура может быть использована в качестве ограничительного элемента, если испытательное давление не превышает величины, допустимой для данного типа арматуры и ее герметичность не ниже класса 1 по ГОСТ 9544.

Монтажные стыки стальных газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены радиографическим методом контроля.

23.4 Для проведения испытаний газопроводов на прочность и герметич​ность применяются манометры класса точности не ниже 1,5. При испытатель​ном давлении до 0,01 МПа необходимо применять U-образные жидкостные ма​нометры с водяным заполнением. Для испытания на герметичность - пружин​ные манометры образцовые по ТУ 25-05-1664, пружинные манометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 2405 и дифманометры типа ДП-50.

Пружинные манометры, применяемые при испытании, должны иметь кор​пус диаметром не менее 160 мм и шкалу с верхним пределом измерений не ме​нее 4/3 и не более 5/3 от величины измеряемого давления.

Для замера барометрического давления применяются барометры-анероиды. Допускается данные о барометрическом давлении получать от мест​ных метеостанций.

23.5 Испытания на прочность и герметичность наружных газопроводов, га​зовых вводов, ГРП и ГРУ производится после установки отключающей арма​туры, оборудования и контрольно-измерительных приборов.

Если арматура, оборудования и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний устанавливаются катушки, за​глушки, пробки.

23.6 Испытания внутренних газопроводов на прочность производятся при отключенном оборудовании, если это оборудование не рассчитано на испыта​тельное давление.

23.7 Нормы испытаний наружных подземных газопроводов и внутренних стальных газопроводов принимаются по таблице 42. Наземные и надземные стальные газопроводы испытываются по нормам, предусмотренным для под​земных газопроводов.

Результаты испытания на прочность считаются положительными, если в период испытания давление в газопроводах не меняется (нет видимого падения давления по манометру).

Результаты испытания на герметичность считаются положительными, если в период испытания фактическое падение давления в газопроводах не превы​шает допустимого давления и при осмотре доступных к проверке мест не обна​ружены утечки.

При пневматических испытаниях газопроводов на прочность поиск дефек​тов допускается производить только после снижения давления до норм, уста​новленных для испытания на герметичность.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов на прочность и герметичность, устраняются только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. При этом дефекты, обнаруженные в процессе испытаний га​зопроводов на прочность, должны быть устранены до начала их испытаний на герметичность.

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газо​проводов на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

23.8 Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы всех давлений, а также наземные и внутренние стальные газопроводы низкого и среднего давле​ния на прочность и герметичность испытываются воздухом. Надземные и внут​ренние стальные газопроводы высокого давления на прочность и герметич​ность испытывают водой. Допускается их испытывать воздухом при соблюде​нии специальных мер безопасности, предусмотренных проектом производства работ.

23.9 Испытание подземных газопроводов на прочность производится по​сле их монтажа в траншее и присыпке на (20 - 25) см выше верхней образую​щей трубы.

Допускается производить испытание газопроводов на прочность после полной засыпки траншей.

Таблица 42

	Сооружения
	Нормы испытаний
	Примечания

	
	на прочность
	на герметичность
	

	
	испытательное давление, МПа
	продол​житель​ность испыта​ния, ч
	испытатель​ное давление, МПа
	продолжи​тельность испыта​ния, ч
	допускае​мое паде​ние дав​ления
	

	Подземные газопроводы
	
	
	
	
	
	

	1 Газопроводы низкого давле​ния   до   0,005   МПа   (кроме газопроводов,    указанных    в позиции 2)
	0,60
	1
	0,10
	24,0

	Определя​ется по формуле (16)
	-

	2 Вводы низкого давления до 0,005 МПа условным диамет​ром до 100 мм при их раз​дельном     строительстве     с уличными газопроводами
	0,10
	1
	0,01
	1,0

	То же

	-

	3 Газопроводы среднего дав​ления более 0,005 до 0,3 МПа
	0,60
	1
	0,30
	24,0

	- " -

	

	4 Газопроводы высокого дав​ления более 0,3 до 0,6 МПа
	0,75
	1
	0,60
	24,0

	- " -

	

	5 Газопроводы высокого дав​ления:
	
	
	
	
	
	

	более 0,6 до 1,2 МПа
	1,50
	1
	1,20
	24,0
	- " -
	

	более  0,6  до   1,6  МПа для сжиженных газов
	2,00
	1
	1,60
	24,0
	- " -
	

	Надземные газопроводы
	
	
	
	
	
	

	6 Газопроводы низкого давле​ния   до   0,005   МПа   (кроме газопроводов,    указанных    в позиции 7)
	0,30
	1
	0,10
	0,5

	Видимое падение давления по мано​метру не допуска​ется
	

	7   Дворовые   газопроводы   и вводы   низкого  давления  до 0,005 МПа условным диамет​ром до 100 мм при их раз​дельном     строительстве     с уличными газопроводами
	0,10
	1
	0,01
	0,5

	То же

	

	8 Газопроводы среднего дав​ления более 0,005 до 0,3 МПа
	0,45
	1
	0,30
	0,5

	- " -

	-


	9 Газопроводы высокого дав​ления более 0,3 до 0,6 МПа
	0,75
	1
	0,6
	0,5

	Видимое падение давления по мано​метру не допуска​ется
	-



	10    Газопроводы     высокого давления:
	
	
	
	
	
	

	более 0,6 до 1,2 МПа
	1,50
	1
	1,2
	0,5
	Тоже
	-

	более 0,6 до  1,6 МПа для сжиженных газов
	2,00
	1
	1,6
	0,5
	- " -

	-


Продолжение таблицы 42
	Сооружения
	Нормы испытаний
	Примечания

	
	на прочность
	на герметичность
	

	
	испытательное давление, МПа
	продол​житель​ность испыта​ния, ч
	испытатель​ное давление, МПа
	продолжи​тельность испыта​ния, ч
	допускае​мое паде​ние дав​ления
	

	Газопроводы и оборудование ГРП
	
	
	
	
	
	

	11 Газопроводы и оборудова​ние низкого давления до 0,005 МПа
	0,30
	1
	0,1
	12,0

	1 % испы​тательно​го давле​ния

	Не рас​простра​няется на ГРП шкафного типа, так как они испыты​ваются на заводах-изготови​телях

	12 Газопроводы и оборудова​ние среднего давления более 0,005 до 0,3 МПа
	0,45
	1
	0,3
	12,0

	То же

	Тоже


	13 Газопроводы и оборудова​ние высокого давления более 0,3 до 0,6 МПа
	0,75
	1
	0,6
	12,0

	- " -
	- " -

	14 Газопроводы и оборудова​ние высокого давления более 0,6 до 1,2 МПа
	1,50
	1
	1,2
	12,0

	- " -
	- " -


	Внутридомовые и внутри​цеховые газопроводы, ГРУ
	
	
	
	
	
	

	15 Газопроводы низкого дав​ления до 0,005 МПа в жилых домах и общественных здани​ях, на предприятиях бытового обслуживания населения не​производственного характера
	0,10
	1
	0,005
	5 мин

	20даПа

	-



	16 Газопроводы промышлен-

ных и сельскохозяйственных предприятий, котельных, предприятий бытового об​служивания населения произ​водственного характера:
	
	
	
	
	
	

	низкого давления до 0,005 МПа среднего давления:
	0,10
	1
	0,010
	1

	60 даПа

	-



	более 0,005 до 0,1 МПа
	0,20
	1
	0,100
	1

	1,5% испыта​тельного давления
	-



	более 0,1 до 0,3 МПа
	0,45
	1
	0,300
	1

	Определя​ется по формуле (19)
	-



	высокого давления: более 0,3 до 0,6 МПа
	0,75
	1
	1,25 от рабо​чего, но не выше 0,6
	1

	То же

	-


	более 0,6 до 1,2 МПа
	1,50
	1
	1,25 от рабо​чего, но не выше 1,2
	1

	- " -
	-



	более 0,6 до 1,6 МПа для сжиженных газов
	2,00
	1
	1,25 от рабо​чего, но не выше 1,6
	1

	- " -
	-




23.10 Испытание подземных газопроводов на герметичность производят после полной засыпки траншеи до проектных отметок.

До начала испытания на герметичность подземные газопроводы после их заполнения воздухом должны выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в га​зопроводе с температурой грунта. Минимальная продолжительность выдержки газопровода под давлением, час, устанавливается в зависимости от условного диаметра газопровода:

- до 300 мм ...............................
6

- более 300 до 500 мм ............
12

- более 500 мм .........................
24

23.11 Подземный газопровод считается выдержавшим испытание на гер​метичность, если фактическое падение давления в период испытания не превы​сит величины, определяемой по формуле:

ΔPadm = 
[image: image10.wmf]D

20T

, ΔPIadm = 
[image: image11.wmf]D

150T

                                           (16)

где ΔPadm  - допускаемое падение давления, кПа;

ΔPIadm, то же, мм рт.ст;
D - внутренний диаметр газопровода, мм; 

Т - продолжительность испытания, час.

Если испытываемый газопровод состоит из участков разных диаметров D1, D 2, D3, ... Dn, то величина D определяется по формуле:
D = 
[image: image12.wmf]n

n

2

2

1

1

n

2

n

2

2

2

1

2

1

L

D

...

L

D

L

D

L

D

...

L

D

L

D

+

+

+

+

+

+

,                                              (17)
где D, D2,..., Dn - внутренние диаметры участков газопроводов, мм;
  L1, L2, ..., Ln - длины участков газопроводов соответствующих диаметров, м.

Фактическое падение давления в газопроводах ΔPf , кПа, за время их ис​пытания на герметичность определяется по формуле:
ΔPf = (Р1 + В2) - (Р2 + В2),
(18)

где  Р1 и Р2 - избыточное давление в газопроводе в начале и в конце испытаний по показаниям манометра, кПа; 

       В1 и В2 - то же по показаниям барометра, кПа.

23.12 Участки подводных и подземных переходов, прокладываемые в фут​лярах, испытываются в три стадии:

- на прочность - после сварки перехода или его части до укладки на место;

- на герметичность - после укладки на место, полного монтажа и засыпки всего перехода;

- на герметичность - при окончательном испытании на герметичность все​го газопровода в целом.

Испытания на прочность и герметичность коротких однотрубных перехо​дов, без сварных стыков, допускается производить вместе с основным газопро​водом.

23.13 До начала испытания на герметичность наружные надземные газо​проводы, а также внутренние газопроводы, включая газопроводы ГРП и ГРУ после их заполнения воздухом, должны выдерживать под испытательным дав​лением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воз​духа внутри газопроводов с температурой окружающего воздуха.

23.14 Газопроводы низкого давления в жилых и общественных зданиях, предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного харак​тера испытываются на прочность и герметичность на следующих участках:

- на прочность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов на спусках к газовым приборам. При этом газовые приборы должны быть от​ключены, а счетчики, если они не рассчитаны на испытательное давление - за​менить перемычками;

- на герметичность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газовых приборов.

При установке в существующих газифицированных жилых и обществен​ных зданиях дополнительных газовых приборов испытание новых участков га​зопровода к этим приборам при их длине до 5 м допускается производить газом (рабочим давлением) после подключения новых участков к действующей сети с проверкой всех соединений газоиндикаторами или мыльной эмульсией.

Внутренние газопроводы промышленных и сельскохозяйственных пред​приятий, котельных, предприятий бытового обслуживания населения произ​водственного характера испытываются на участке от отключающего устройст​ва на вводе до отключающих устройств у газовых горелок газифицируемого оборудования.

Испытание газопроводов и оборудования ГРП и ГРУ производится или в целом (от входной до выходной задвижек) по нормам испытательного давле​ния на стороне высокого давления, или по частям: до регулятора давления - по нормам испытательных давлений на стороне высокого давления; после регуля​тора давления - по нормам испытательного давления на стороне низкого давле​ния.

23.15 При испытании на герметичность внутренних газопроводов средне​го - более 0,1 МПа и высокого давления на промышленных и сельскохозяйст​венных предприятиях, котельных, предприятиях бытового обслуживания насе​ления производственного характера допускаемую величину падения давления ΔPadm, выраженную в процентах к начальному испытательному давлению,

определяется по формуле:

ΔPadm = 
[image: image13.wmf]D

50

                                                                       (19)
где D - внутренний диаметр испытываемого газопровода, мм.

Если испытываемый газопровод состоит из участков газопроводов разных диаметров, то величина D в формуле (19) определяется по формуле (17).

Фактическое падение давления в газопроводе, выраженное в процентах к начальному давлению, определяется по формуле:
[image: image14.png]0’2 + B2)t1
APf= 100 [I_WL (20)




где Р1 и Р2  - то же, что в формуле (18);

В1 и В2  -    - “ - - “ -        
 t1 и t2 - абсолютная температура воздуха в начале и в конце испыта​ния, °С.

23.16 При наличии у газифицированных тепловых агрегатов приборов ав​томатики испытание газопроводов на прочность производится до запорного устройства, установленного на ответвлении от общего (цехового) газопровода к данному агрегату. Приборы автоматики испытываются только на герметич​ность рабочим давлением совместно с газопроводом.

23.17 Внутренние газопроводы низкого давления от индивидуальных групповых баллонных и резервуарных установок СУГ в жилых и обществен​ных зданиях испытываются на прочность и герметичность по нормам испыта​ния газопроводов природного газа в соответствии с таблицей 42.

23.18 Резервуары СУГ вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам ис​пытываются на прочность и на герметичность в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

23.19 Приемка законченного строительством объекта системы газоснабже​ния производится в соответствии с ДБН А.3.1-3 и приложениями Щ, Ю.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
24 Общие положения
24.1 В этом разделе изложены общие требования и рекомендации по тех​нической эксплуатации (далее - эксплуатация) систем газоснабжения.

24.2 Основными задачами эксплуатации систем газоснабжения являются:

- надежное и безопасное газоснабжение потребителей;

- безопасная эксплуатация систем газоснабжения;

- организация и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта газовых объектов, в том числе по договорам;

- разработка и внедрение мероприятий по экономному расходованию газа;

- контроль за учетом расходов газа потребителями;

- внедрение в газовых хозяйствах новой техники, обеспечивающей эконо​мичность, надежность и безопасность производственных процессов;

- проведение технического надзора за строительством объектов системы газоснабжения, которые выполняются по их заказам;

- приемка в эксплуатацию;

- обучение и инструктаж населения по безопасной эксплуатации газовых приборов и пропаганде безопасного и рационального использования газа.

24.3 Эксплуатация систем газоснабжения населенных пунктов должна осуществляться предприятиями, получившими в установленном порядке ли​цензию и разрешение органов Госнадзорохрантруда на право выполнения этих работ.

24.4 Эксплуатация систем газоснабжения промышленных и сельскохозяй​ственных предприятий, учреждений, организаций, предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и др. (далее - предприятия) осуществляется службами газового хозяйства или ответственными лицами за газовое хозяйство этого предприятия.

24.5 Эксплуатация внутридомовых систем газоснабжения жилых домов (в т.ч. домов, находящихся в личной собственности), гражданских зданий, пред​приятий бытового и коммунального назначения осуществляется владельцами домов, а техническое обслуживание их должно осуществляться в соответствии с «Положением о техническом обслуживании внутридомовых систем газо​снабжения жилых домов, гражданских зданий, предприятий бытового и ком​мунального назначения» предприятиями, имеющими лицензию.

24.6 Эксплуатация систем и объектов газоснабжения и их техническое об​служивание необходимо выполнять в соответствии с требованиями настоящих норм, ДНАОП 0.00-1.07, ДНАОП 0.00-1.08, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 0.00-1.26, НАПБ А.01.001, НАОП 1.1.23-1.18, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України», ПУЭ, Закона Украины «По охране труда», ГОСТов, инструкций (в том числе ведом​ственных) и других нормативных документов, регламентирующих нормы и требования по безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения, со​оружений на них и газоиспользующего оборудования и приборов.

24.7 На предприятиях, имеющих газовые службы, владельцем предприятия должно быть разработано и утверждено «Положение о газовой службе пред​приятия», в котором определяются задачи газовой службы, ее структура, чис​ленность и оснащенность с учетом объема и особенностей газового хозяйства предприятия и требований нормативных документов, перечисленных в 24.6.

24.8 Владельцами систем газоснабжения периодически должна произво​диться оценка технического состояния и паспортизация газопроводов и соору​жений на них. Оценка производится согласно «Правил обследования, оценки технического состояния, паспортизации и проведения планово-предупре​дительных ремонтов газопроводов и сооружений на них». Периодичность об​следований устанавливается владельцем системы газоснабжения в зависимости от срока эксплуатации газопроводов и сооружений на них, их технического со​стояния, установленного при техническом обслуживании, ремонтах.

24.9 На каждом предприятии приказом руководителя (собственника) должны назначаться лица, ответственные за техническое состояние и безопас​ную эксплуатацию системы газоснабжения.

На объектах, принадлежащих гражданам на правах частной собственности, ответственность возлагается на собственника.

24.10 Для лиц, занятых технической эксплуатацией газового хозяйства, ру​ководителем (собственником) должны быть разработаны и утверждены долж​ностные, производственные инструкции по безопасным методам работ. Для ра​ботающих на пожароопасных участках - инструкции по пожарной безопасно​сти.

Инструкции должны быть разработаны с учетом особенностей газового хозяйства, требований заводов-изготовителей оборудования и конкретных ус​ловий производства.

Разделы производственных инструкций по безопасным методам работы должны разрабатываться в соответствии с «Положением о разработке инструк​ций по охране труда».

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны отвечать требовани​ям приложения 1 к НАПБ А.01.001.

24.11 На предприятиях газового хозяйства, а также на предприятиях, имеющих газовые службы, должны быть разработаны, в соответствии с дейст​вующим законодательством, планы локализации и ликвидации возможных ава​рий в системе газоснабжения, организовано систематическое проведение учеб​но-тренировочных занятий с обслуживающим персоналом по этим планам, со​гласно утвержденному графику.
Приложение А 
(обязательное)
Термины и определения
	Автомобильная   газозапра​вочная станция СУГ (АГЗС)
	Предприятие, предназначенное для заправки газобаллонных автомобилей СУГ

	Автомобильный  газозапра​вочный пункт СУГ (АГЗП)
	Установка, предназначенная для заправки газобаллонных ав​томобилей СУГ из стационарных емкостей или из автоцистерн

	Блокировка
	Устройство, обеспечивающее возможность отключения газа или включения газопотребляющего агрегата при нарушении персоналом требований безопасности.

	Вводный газопровод
	Участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства снаружи зда​ния) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проло​женный в футляре через стену здания.

	Внутренний газопровод
	Участок газопровода от газопровода-ввода (при установке отключающего устройства внутри здания) или от вводного га​зопровода до места подключения газового прибора, газоиспользующей установки, теплового агрегата и др.

	Внутриплощадочный газопровод
	Газопроводы, прокладываемые по территории предприятий, ГЭС, ГРЭС, котельных и других производственных объектов.

	Газопроводный ввод
	Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе. К газопро​воду-вводу относятся и участки дворовых газопроводов до от​ключающего устройства на вводном газопроводе или до внут​реннего газопровода.

	Газовое оборудование
	Технические изделия полной заводской готовности (приборы, аппараты, газогорелочные устройства, тепловые агрегаты), использующие газ в качестве топлива для пищепреготовления, децентрализованного отопления и горячего водоснабжения, а также лабораторные горелки, горелки инфракрасного излуче​ния, передвижные газогорелочные устройства и агрегаты и т.п.

	
	

	Газорегуляторный пункт (ГРП)
	Комплекс оборудования для снижения давления газа и под​держания его на заданном уровне, смонтированный непосред​ственно на месте, расположенный в зданиях (отдельно стоящих и пристроенных к другим зданиям), помещениях, встроенных в здания, а также на открытых площадках.

	Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ)
	Комплекс оборудования для снижения давления газа и под​держания его на заданном уровне, полностью смонтированный в заводских условиях и расположенный в одном или несколь​ких контейнерах.

	Газоиспользующие установки
	Котлы, производственные печи, технологические линии, ути​лизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива для выработки тепловой энергии на централизованное отопление, горячее водоснабжение и технологию различных производств.

	Газорегуляторная установка (ГРУ)
	Комплекс оборудования для снижения давления газа и под​держания его на заданном уровне, смонтированный непосред​ственно на месте и расположенный в помещении, в котором размещены газоиспользующие установки, или в смежном по​мещении, соединенном с ним открытым проемом.

	Газонаполнительная станция (ГНС)
	Предприятие, предназначенное для приемки, хранения и от​пуска СУГ потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, заправки газобаллонных автомобилей, ремонта и переосвиде​тельствования газовых баллонов.

	Газифицированное помещение
	Помещение, в котором размещается газовое оборудование, отопительное оборудование и газоиспользующие установки

	Газонаполнительный пункт (ГНП)
	Предприятие, предназначенное для приемки, хранения и от​пуска СУГ потребителям в бытовых баллонах.

	Групповая баллонная уста​новка СУГ (ГБУ)
	Установка газоснабжения СУГ, в состав которой входит бо​лее двух баллонов.

	Горелки инфракрасного излучения со светлыми излучателями (ГИИ)
	Инжекционные горелки, сжигающие газ без видимого факела на излучающей насадке, которая, нагреваясь, служит источни​ком инфракрасного излучения.

	Геотермальная установка СУГ
	Установка, предназначенная для хранения и испарения СУГ за счет тепловой энергии грунта, не подверженного влиянию сезонных колебаний температуры.

	Горизонт высоких вод
	Уровень максимально возможного подъема воды: - 10 % обеспеченности - 1 раз в течение 10 лет; - 2 % обеспеченности - 1 раз в течение 50 лет; - 1 % обеспеченности - 1 раз в течение 100 лет

	Допускное  сварное  соеди​нение полиэтиленового га​зопровода     и     допускной стык стального газопровода
	Сварное соединение (стык), изготовленное до начала работ на данном объекте с целью его проверки соответствию уста​новленным техническим требованиям и определения на этом основании возможности допуска сварщика к производству сва​рочных работ, проверки технологии сварки и качества свароч​ных материалов.

	Индивидуально-баллонная установка СУГ (ИГБУ)
	Установка газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов, в том числе и шкафные для жилых домов.

	Импульсный газопровод
	Газопровод, предназначенный для передачи импульса давле​ния из контролируемой точки газопровода на соответствующие управляющее устройство (регулятор давления, клапан и т.п.).

	Инфракрасные трубчатые газовые обогреватели (ИТГО)
	Горелки инфракрасного излучения с темными излучателями - радиационные трубы, поверхность которых, нагреваясь про​дуктами сгорания газовых горелок, помещенных внутри них, служит источником инфракрасного излучения.

	Испарительная установка
	Комплекс оборудования, предназначенного для регазификации СУГ с последующей подачей потребителям паровой фазы СУГ

	Комбинированная баллонная установка СУГ
	Индивидуальная баллонная установка с одновременным раз​мещением трех баллонов, при этом два баллона размещаются в шкафах снаружи зданий и один баллон - в помещении кухни.

	Комбинированные домовые регуляторы   давления   газа (КДРД)
	Регуляторы давления, предназначенные для снабжения горю​чим газом, газом (ГОСТ 5542-87) низкого давления одного или нескольких жилых домов и других потребителей при входном давлении газа до 0,6 МПа и расходе не более 10 м3/ч.

	Комбинированный регулятор давления
	Регулятор давления, в котором скомпонованы (соединены) и независимо работают устройства - непосредственно регулятор давления,  автоматическое  отключающее устройство  (предо​хранительно-запорный   клапан);   предохранительно-сбросной клапан.

	Контрольное сварное соединение
	Сварное соединение, изготовленное с целью его проверки со​ответствию установленным техническим требованиям.

	Коммерческий узел расхода газа
	Узел учета расхода газа, который определяется сторонами в договоре на поставку (транспортирование, хранение) газа и технические характеристики которого отвечают условиям, ус​тановленным Положением о применении средств измеритель​ной техники, которые применяются при коммерческом учете газа.

	
	

	Коэффициент прочности полиэтиленовых труб
	Соотношение между допустимым давлением в трубе, рассчи​танным из условий прочности полиэтиленовых труб и приня​тым максимальным давлением в газопроводе.

	Малометражные котлы
	Котлы типа КЧМ-М, ВНИСТО-М, КГБ- 12,5 и др. производи​тельностью до 100кВт.

	Межпоселковые газопроводы
	Распределительные газопроводы, прокладываемые вне тер​ритории населенных пунктов.

	Надземный газопровод
	Газопровод, прокладываемый на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах, этажерках, по стенам зданий

	Наземный газопровод
	Газопровод, прокладываемый на поверхности земли с его об​валованием или без обвалования

	Обособленное    помещение для установки бытовых га​зовых водогрейных отопи​тельных теплогенераторов
	Помещение, в котором могут быть установлены бытовые га​зовые водогрейные отопительные котлы и емкостные водона​греватели, а также вспомогательное оборудование к ним

	Опасная концентрация газа
	Концентрация (объемная доля газа) в воздухе, равная 20 % и более нижнего предела воспламеняемости.

	Открытые участки полиэти​ленового   газопровода  (от​крытая прокладка)
	Участки полиэтиленовых газопроводов, которые при рекон​струкции стальных газопроводов прокладываются вне стально​го газопровода (где протягивание невозможно).

	Отопительное газовое оборудование
	Технические изделия полной заводской готовности, исполь​зующие газ в качестве топлива для выработки тепла для ото​пления и горячего водоснабжения.

	Плеть
	Несколько сваренных между собой отрезков труб или труб без сварных соединений, которые используются целиком для укладки в траншею или протяжки в трубу реконструируемого стального газопровода.

	Промежуточный склад баллонов (ПСБ)
	Предприятие, предназначенное для приема, хранения и от​пуска потребителям бытовых баллонов СУГ.

	Предохранительно-запорный клапан (ПЗК)
	Устройство для автоматического прекращения подачи газа к потребителю при недопустимом (по условиям эксплуатации) повышении или понижении давления газа в контролируемой точке за регулятором давления.

	Предохранительно-сбросный клапан (ПСК)
	Устройство для автоматического удаления в атмосферу избы​точного объема газа из резервуара или газопровода при недо​пустимом (по условиям эксплуатации) повышении в них давле​ния газа.

	Прибор учета расхода газа (газовый счетчик)
	Средство измерения количества газа, накопления, хранения и отображения информации о расходе газа

	Продувочный трубопровод
	Трубопровод, предназначенный для продувки и сброса в ат​мосферу с участков наружных и внутренних газопроводов газа, воздуха, инертного газа после продувки, испытаний на герме​тичность и прочность, при заполнении участков газом (пуск газа), ремонте, консервации или длительном перерыве в подаче по ним газа.

	Противоаварийная защита
	Устройство, обеспечивающее отключение газа при аварий​ных ситуациях.

	Прокладка газопроводов открытым способом
	Прокладка газопроводов в открытую траншею.

	Распределительные газопроводы
	Наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от ис​точников газоснабжения к газорегуляторным пунктам городов, поселков и сел, промышленным предприятиям, ТЭС и ГРЭС, котельным, сельскохозяйственным предприятиям, предприяти​ям коммунально-бытового обслуживания населения, жилым и общественным зданиям и другим потребителям газа.

	
	Расчетный участок газопровода
	Часть газопровода, характеризуемая одинаковыми парамет​рами (диаметр, толщина стенки и т.п.) и условиями прокладки (наружный, внутренний).

	
	Реконструкция системы газоснабжения
	Изменение структуры построения и параметров системы га​зораспределения, включая ее техническое переоснащение.

	
	Реконструкция газопровода
	Комплекс работ на газопроводе с целью полного восстанов​ления работоспособности системы газораспределения в преж​нем режиме или изменения ее отдельных параметров, обеспе​чивающих надежную и безопасную его работу.

	
	Резервуарная установка СУГ
	Установка газоснабжения СУГ, в состав которых входят ре​зервуары объемом от 2,5 до 5,0 м3.

	
	Сварка   нагретым   инстру​ментом враструб
	Процесс изготовления сварного раструбного соединения, при котором нагрев соединяемых поверхностей деталей осуществ​ляется с помощью нагревательного инструмента, имеющего дорн (для нагрева внутренней поверхности раструба соедини​тельной детали) и гильзу (для нагрева наружной поверхности трубы).

	
	Сварка нагретым инструментом встык
	Процесс изготовления сварного стыкового соединения, при котором нагрев соединяемых поверхностей (торцов) деталей осуществляется с помощью плоского нагревательного инстру​мента.

	
	Сварка терморезисторная
	Процесс изготовления сварного раструбного соединения, при котором нагрев соединяемых поверхностей деталей осуществ-

	
	
	ляется с помощью закладного нагревательного элемента при пропускании по нему электрического тока. Нагревательный элемент, как правило, в виде спирали из металлической прово​локи, располагается в раструбной части литой соединительной детали.

	
	Сбросный трубопровод
	Трубопровод, предназначенный для сброса в атмосферу газа при срабатывании регулирующих или предохранительных уст​ройств с тем, чтобы давление газа в контролируемой точке не превышало заданного.

	
	Сигнализация
	Устройство, обеспечивающее подачу звукового или светово​го сигнала при достижении предупредительного значения кон​тролируемого параметра.

	
	Система газоснабжения предприятий (объектов)
	Технический комплекс, в состав которого входят: - газопроводы и сооружения на них; - средства защиты от электрохимической коррозии; - газорегуляторные пункты; - газифицированные производственные и вспомогательные здания, котельные.

	
	Система газоснабжения внутренняя
	Технический комплекс, в состав которого входят: - внутренние газопроводы; - газовое оборудование, газоиспользующие установки, ГРУ; - вспомогательное технологическое оборудование, обеспечи​вающие работу системы газоснабжения; - учет расхода газа.

	
	Сложные инженерно-геологические условия
	Наличие грунтов с особыми свойствами (просадочные, вспу​ченные, набухающие и др.) или возможность развития опасных геологических процессов (карст, оползни и т.п.), а также подра​батываемых территорий.

	
	Стандартные условия определения объема газа
	Объем газа при температуре 20 °С, давлении 1293,15 кПа, влажности 0.

	
	Станция регазификации
	Установка, предназначенная для приема, хранения и регази​фикации СУГ с последующей подачей потребителю паровой фазы СУГ.

	
	Система газоснабжения населенных пунктов
	Технический комплекс, в состав которого входят: - источник газоснабжения; - газопроводы для транспорта газа (включая межпоселковые);

	
	
	- сооружения и устройства на газопроводах; - средства защиты от электрохимической коррозии; - газифицированные промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, котельные, ТЭЦ и ГРЭС, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, ПСБ, резервуарные, групповые и индивидуаль​ные установки СУГ, а также газифицированные жилые и обще​ственные здания.

	
	Смесительная установка
	Комплекс оборудования предназначены для смещения первой фазы СУГ с воздухом и последующей подачи потребителю га​зовоздушной смеси необходимых параметров

	
	Стесненные условия прокладки
	Участки местности, на которых расстояния между зданиями, сооружениями и коммуникациями не позволяют осуществить прокладку газопровода с соблюдением расстояний, регламен​тированных нормативной документацией.

	
	Трасса газопровода
	Положение оси газопровода на местности, определяемое ее проекциями в горизонтальной (указываемой на плане трассы) и вертикальной (указываемой на профиле трассы) плоскостях.

	
	«Теплый ящик»
	Объем над топкой котла, где размещаются коллекторы теп​лоносителя (вода, пар). «Теплый ящик» имеет устройство для вентиляции.

	
	Трубопровод безопасности
	Газопровод, предназначенный для предотвращения попада​ния в топки газа, просачивающегося при продувке из-за негер​метичности контрольного отключающего устройства, а также из-за негерметичности главного и контрольного отключающих устройств при неработающем агрегате, пуске и розжиге горе​лок. Газопровод безопасности соединяет с атмосферой участок внутреннего газопровода, расположенный между рабочим и контрольным отключающими устройствами

	
	Трубы из прямых отрезков (полиэтиленовые)
	Прямолинейные отрезки длиной 5 - 12 м, поставляемые по отдельности, увязанными в пакеты или в контейнерах.

	
	Узел учета газа
	Комплекс средств измерительной техники и дополнительного оборудования, предназначенного для измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям

	
	Цокольный ввод газопровода
	Выход подземного газопровода на наружную стену здания для подключения к газопроводам, проложенным по стенам зда​ний или к КДРД.

	
	Централизованный коммерческий учет потребления газа
	Единый узел коммерческого учета газа, который потребляет​ся всеми газоиспользующими установками

	
	Шкафной регуляторный пункт (ШРП)
	Комплекс оборудования для снижения давления газа и под​держания его на заданном уровне, полностью смонтированный в заводских условиях, расположенный в металлическом шкафу.


Приложение Б 

(справочное)
Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте
	ДБН 360-92*
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель​ских поселений

	ДБНА.1.1.2-93
	Порядок разработки. Требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов

	ДБН А.2.2-1-95
	Проектирование.   Состав   и   содержание   материалов   оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные

	
	положения проектирования

	ДБН А.2.2-3-97
	Состав, порядок разработки, согласования и утверждения про​ектной документации для строительства

	ДБН А.2.3-1-99
	Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения

	ДБН А.3.1-3-94
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

	ДБН А.3.1-5-96
	Организация строительного производства

	ДБН Б.2.4-1-99
	Планировка и застройка сельских поселений

	ДБН В.1.1-5-2000
	Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных

	
	грунтах

	ДБН В.2.2-9-99
	Общественные здания и сооружения

	ДБН В.2.3-4-2000
	Автомобильные дороги

	ДБН В.2.5-13-98
	Пожарная автоматика зданий и сооружений

	СНиП 1.02.07-87
	Инженерные изыскания для строительства

	СНиП 2.01.01-82
	Строительная климатология и геофизика

	СНиП 2.01. 02-85*
	Противопожарные нормы

	СНиП 2.02.01-83
	Основания зданий и сооружений

	СНиП 2.03. 11-85
	Защита строительных конструкций от коррозии

	СНиП 2.03.13-88
	Полы

	СНиП 2.04.01-85
	Внутренний водопровод и канализация зданий

	СНиП 2.04.02-84
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	СНиП 2.04.03-85
	Канализация. Наружные сети и сооружения

	СНиП 2.04.05-91
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СНиП 2.04.07-86
	Тепловые сети

	СНиП 2.04.12-86
	Расчет на прочность стальных трубопроводов

	СНиП 2.05.03-84
	Мосты и трубы

	СНиП 2.05.06-85
	Магистральные трубопроводы

	СНиП 2.05.07-91
	Промышленный транспорт

	СНиП 2.08.01-89
	Жилые здания

	СНиП 2.09.02-85*
	Производственные здания

	СНиП 2.09.03-85
	Сооружения промышленных предприятий

	СНиП 2.09.04-87
	Административные и бытовые здания

	СНиП II-7-81*
	Строительство в сейсмических районах

	СНиП II-35-76
	Котельные установки

	СНиП II-39-76
	Железные дороги колеи 1520 мм

	СНиП II-58-75
	Электростанции тепловые

	СНиП II-89-80
	Генеральные планы промышленных предприятий

	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве

	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения. Основания и фундаменты

	СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

	СНиП 3.05.07-85
	Система автоматизации

	СНиП III-4-80*
	Техника безопасности в строительстве

	СНиП III-42-80
	Магистральные трубопроводы

	Пособие к СНиП II-35-76
	Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе. Одобрены научно-техническим советом Госстроя Украины (протокол № 64 от 05.11-98 г.)

	ОНТП 116-80
	Ведомственные нормы технологического проектирования Минсвязи СССР

	CH 441-72*
	Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

	СН 512-78
	Инструкция по проектированию зданий и сооружений для элек​тронно-вычислительных машин

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД 34.21.122-87
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

	РД 50-213-80
	Правила измерений расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами

	ВСН 006-89
	Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

	ВСН 012-88
	Ведомственные строительные нормы. Строительство магист​ральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ

	ВСН 116-87
	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи

	ВСН 600-81
	Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения

	ВБНА.3.1-36-3-96
	Сварка стальных газопроводов

	ВБН В.2.2-58.1-94
	Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не свыше 93,3 кПа

	РД1 204 УССР 025-91
	Инструкция по проектированию защиты, строительству и эксплуатации газопроводов на территории угольных бассейнов Украины

	320.03329031.008-97
	Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу

	РСН 358-91
	Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов

	
	Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних     концентрації     паливних     газів     i мікроконцентрації чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків та споруд. Затверджено нака​зом Держбуду Украіни від 21.10.98 р. № 237

	
	Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві Украши. Затверджено наказом «Держнафтогаз» від 1.11.94 р., №3555

	
	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом МОЗ Укра'ши вщ 19.06.96 №173

	ДНАОП 0.00-1.07-94
	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

	ДНАОП 0.00-1.08-94
	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

	ДНАОП 0.00-1.16-96
	Правила атестації зварників

	ДНАОП 0.00-1.20-98
	Правила безопасности систем газоснабжения Украины

	ДНАОП 0.00-1.21-98
	Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

	ДНАОП 0.00-1.26-96
	Правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых котлов с давлением пара не более 0,7 МПа (0,7 кг/см2), водо​грейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С

	ДНАОП 0.00-1.27-97
	Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля

	ДНАОП 0.00-1.29-97
	Правила захисту від статичноі електрики

	ДНАОП 1.1.23-4.06-93
	Положение об аттестации сварочного оборудования, примененного при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

	ДНАОП 1.1.23-4.07-93
	Положения об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

	НАШ А.01. 001-95
	Правила пожарной безопасности в Украине

	НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)
	Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

	НАОП 1.1.23-1.18-80
	Правила технической эксплуатации систем газоснабжения Украинской ССР

	
	Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України. Затверджених наказом AT «Укргазпром» від 19.02.97р. № 57

	ДСТУ 1.3.93
	Держава система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформления, узгодження, затвердження, позначення та регистрації технічних умов

	ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)
	Плити газові побутові Загальні технічні умови

	ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93)
	Апарати опалювальні газові побутові з водяним контуром. Техтчні умови

	ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93)
	Котли   опалювальні   водогрійні   теплопродуктивністю   до 100 кВт. Загальні технічні умови

	ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-94)
	Апарати водонагрівальні проточиі газові побутові. Технічні умови

	ДСТУ 3374-96 (ГОСТ 11032-97)
	Апарати водонагрівальні емкісні газові побутові. Технічні умови

	ДСТУ Б.В.2.7-73-98
	Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия

	ГОСТ 2.114-95 1)
	ЕСКД. Технические условия

	ГОСТ 9.402-80
	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

	ГОСТ 9.602-89
	ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.013-78
	ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.018-93
	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

	ГОСТ 12.1.030-81
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	ГОСТ 12.2.085-82
	ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

	1) В Украине действуют в части требований к техническим условиям на продукцию, которая разрабатывается и изготавливается по заказам Министерства обороны Украины.

	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	ГОСТ 17.5.3.06-85
	Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	ГОСТ 21.610-85              СГТДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

	ГОСТ 356-80
	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

	ГОСТ 380-94
	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

	ГОСТ 481-80
	Паронит и прокладки из него. Технические условия

	ГОСТ 495-92
	Листы и полосы медные. Технические условия

	ГОСТ 617-90
	Трубы медные. Технические условия

	ГОСТ 1050-88
	Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности  из углеродистой  насосной  конструкционной стали. Общие технические условия

	ГОСТ 2246-70
	Проволока стальная сварочная. Технические условия

	ГОСТ 2405-88
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

	ГОСТ 2939-63
	Газы. Условия определения объема

	ГОСТ 3262-75
	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

	ГОСТ 4543-71
	Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

	ГОСТ 4666-75
	Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска

	ГОСТ 5542-87
	Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

	ГОСТ 5583-78
	Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

	ГОСТ 6533-78
	Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры

	ГОСТ 6996-66
	Сварные соединения. Методы определения механических свойств

	ГОСТ 7338-90
	Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

	ГОСТ 75 12-82
	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

	ГОСТ 7931-76
	Олифа натуральная. Технические условия

	ГОСТ 8050-85
	Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

	ГОСТ 8696-74
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

	ГОСТ 8731-74
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

	ГОСТ 8732-78
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

	ГОСТ 8733-74
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

	ГОСТ 8734-75
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

	ГОСТ 8865-72
	Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов

	ГОСТ 8946-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры

	ГОСТ 8947-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры

	ГОСТ 8948-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры

	ГОСТ 8949-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры

	ГОСТ 8950-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры

	ГОСТ 8951-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры

	ГОСТ 8952-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры

	ГОСТ 8953-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры

	ГОСТ 8954-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры

	ГОСТ 8955-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры

	ГОСТ 8956-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры

	ГОСТ 8957-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры

	ГОСТ 8959-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры

	ГОСТ 8963-75
	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры

	ГОСТ 8966-75
	Части соединительные с цилиндрической резьбой для трубо​проводов Р 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры

	ГОСТ 8968-75
	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Контрогайки. Основные размеры

	ГОСТ 8969-75
	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры

	ГОСТ 9238-83
	Габариты приближения строений и подвижного состава же​лезных дорог колеи 1520 (1524) мм

	ГОСТ 9356-75
	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия

	ГОСТ 9466-75
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

	ГОСТ 9467-75
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

	ГОСТ 9544-75
	Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов

	ГОСТ 9931-85
	Корпусы цилиндрических стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры

	ГОСТ 10330-76
	Лен трепаный. Технические условия

	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	ГОСТ 10705-80
	Трубы стальные электросварные. Технические условия

	ГОСТ 10706-76
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

	ГОСТ 11262-80
	Пластмассы. Метод испытания на растяжение

	ГОСТ 11881-76
	ГСП. Регуляторы, работающие без использования посторон​него источника энергии. Общие технические условия

	ГОСТ 12820-80
	Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

	ГОСТ 12821-80
	Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

	ГОСТ 13726-97
	Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

	ГОСТ 14202-69
	Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

	ГОСТ 14249-89
	Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

	ГОСТ 14782-86
	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

	ГОСТ 16037-80
	Соединения стальные сварных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	ГОСТ 16338-75
	Полиэтилен низкого давления. Технические условия

	ГОСТ 16569-86
	Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия;

	ГОСТ 17375-83
	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Отводы крутоизогнутые. Конструкции и размеры

	ГОСТ 17376-83
	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Тройники. Конструкции и размеры

	ГОСТ 17378-83
	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ≤  10 МПа (≤  100 кгс/см2). Переходы. Конструкции и размеры

	ГОСТ 17379-83
	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Заглушки эллиптические. Конструкции и размеры

	ГОСТ 18698-79
	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия

	ГОСТ 19151-73
	Сурик свинцовый. Технические условия

	ГОСТ 19281-89
	Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

	ГОСТ 20295-85
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

	ГОСТ 20448-90
	Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

	ГОСТ 21204-83
	Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение

	ГОСТ 22387.5-77
	Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха

	ГОСТ 23055-78
	Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

	ГОСТ 25696-83
	Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка

	ГОСТ 27578-87
	Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия

	ТУ 14-3-190-82
	Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов

	ТУ 14-3-684-77
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом диаметром 530-1420

	ТУ 14-3-808-78
	Трубы электросварные спиралешовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций. Технические условия

	ТУ 14-3-943-80
	Трубы стальные электросварные. Технические условия

	ТУ 14-3-1399-86
	Трубы стальные электросварные. Технические условия

	ТУ 25-05-1664-74
	Манометры и вакуумметры пружинные образцовые типов МО и ВО

	ТУ 102-39-84
	Трубы стальные тонкостенные со спиральным швом, выполненные методом высокочастотной сварки

	ТУ 102-176-90
	Трубы стальные электросварные спиралешовные с наруж​ным противокоррозионным покрытием из полиэтилена

	ТУ 108-1424-86
	Флюс сварочный плавленый общего назначения марки АНЦ1

	ОСТ 26-291-79
	Сосуды и аппараты под давлением

	ОСТ 36 20-77
	Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углероди​стой стали на Ру ≤ 2,5 МПа (≤25 кгс/см2). Отводы штампосварные R = 1,5 Dy под углом 90 °. Размеры

	ОСТ 36 21-77
	Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углероди​стой стали на Ру ≤ 2,5 МПа (≤ 25 кгс/см2). Отводы секцион​ные R = 1,5 Dy под углом 30, 45 и 90 °. Размеры

	ОСТ 36 25-77
	Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углероди​стой стали на Ру ≤ 2,5 МПа (≤ 25 кгс/см2). Заглушки эллипти​ческие. Размеры

	ОСТ 36 42-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Отводы гнутые. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 43-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Отводы сварные. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 44-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Переходы сварные. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 45-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Ответвления. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 46-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Тройники сварные. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 47-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Заглушки плоские. Конструкция и размеры

	ОСТ 36 48-81
	Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Заглушки ребристые. Конструкция и размеры

	СТ СЕВ 621-83
	Горелки газовые промышленные. Методы испытания


Приложение В 
(справочное)
Классификация газопроводов, входящих в систему газоснабжения
Таблица В. 1

	Газопроводы
	Классификационные показатели

	Наружные (уличные, внутриквартальные, дворо​вые, межцеховые) и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений)
	Местоположение

	Подземные (подводные), надземные (надводные), наземные
	Местоположение относительно поверх​ности земли

	Распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные, импульсные, а также меж​поселковые
	Назначение в системе газоснабжения

	Высокого давления I категории, высокого давления II категории, среднего давления, низкого давления
	Давление газа

	Металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые)
	Материал труб

	Природного газа, попутного газа, СУГ, газовоздушных смесей на их основе
	Вид транспортируемого газа


Приложение Г 
(рекомендуемое)

Значение коэффициентов часового максимума расхода газа по отраслям промышленности
Таблица Г.1

	Отрасли промышленности
	Коэффициент часового максимума расхода газа, Кhmaх

	
	в целом по предприятию
	по котельным
	по промышленным печам

	Черная металлургия
	1/6100
	1/5200
	1/7500

	Судостроительная
	1/3200
	1/3100
	1/3400

	Резиноасбестовая
	1/5200
	1/5200
	-

	Химическая
	1/5900
	1/5600
	1/7300

	Строительных материалов
	1/5900
	1/5500
	1/6200

	Радиопромышленная
	1/3600
	1/3300
	1/5500

	Электротехническая
	1/3800
	1/3600
	1/5500

	Цветная металлургия
	1/3800
	1/3100
	1/5400

	Станкостроительная и инструментальная
	1/2700
	1/2900
	1/2600

	Машиностроительная
	1/2700
	1/2600
	1/3200

	Текстильная
	1/4500
	1/4500
	-

	Целлюлозно-бумажная
	1/6100
	1/6100
	-

	Деревообрабатывающая
	1/5400
	1/5400
	-

	Пищевая
	1/5700
	1/5900
	1/4500

	Пивоваренная
	1/5400
	1/5200
	1/6900

	Винодельческая
	1/5700
	1/5700
	-

	Обувная
	1/3500
	1/3500
	-

	Фарфорофаянсовая
	1/5200
	1/3900
	1/6500

	Кожевенно-галантерейная
	1/4800
	1/4800
	-

	Полиграфическая
	1/4000
	1/3900
	1/4200

	Швейная
	1/4900
	1/4900
	-

	Мукомольно-крупяная
	1/3500
	1/3600
	1/3200

	Табачно-махорочная
	1/3850
	1/3500
	-


Приложение Д 
(рекомендуемое)
Значение коэффициента одновременности Кsim  для жилых домов
Таблица Д. 1

	Число квартир
	Коэффициент одновременности К  в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования

	
	Плита четырех конфорочная
	Плита двух конфорочная
	Плита четырех конфорочная и газовый проточный водонагреватель
	Плита двух конфорочная и газовый проточный водонагреватель

	1
	1,000
	1,000
	0,700
	0,750

	2
	0,650
	0,840
	0,560
	0,640

	3
	0,450
	0,730
	0,480
	0,520

	4
	0,350
	0,590
	0,430
	0,390

	5
	0,290
	0,480
	0,400
	0,375

	6
	0,280
	0,410
	0,392
	0,360

	7
	0,280
	0,360
	0,370
	0,345

	8
	0,265
	0,320
	0,360
	0,335

	9
	0,258
	0,289
	0,345
	0,320

	10
	0,254
	0,263
	0,340
	0,315

	15
	0,240
	0,242
	0,300
	0,275

	20
	0,235
	0,230
	0,280
	0,260

	30
	0,231
	0,218
	0,250
	0,235

	40
	0,227
	0,213
	0,230
	0,205

	50
	0,223
	0,210
	0,215
	0,193

	60
	0,220
	0,207
	0,203
	0,186

	70
	0,217
	0,205
	0,195
	0,180

	80
	0,214
	0,204
	0,192
	0,175

	90
	0,212
	0,203
	0,187
	0,171

	100
	0,210
	0,202
	0,185
	0,163

	400
	0,180
	0,170
	0,150
	0,135

	Примечание 1. Для квартир, в которых устанавливается несколько однотипных газовых приборов, коэффициент одновременности следует принимать как для та​кого же числа квартир с этими газовыми приборами.

	Примечание 2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревате​лей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется при​нимать 0,85 независимо от количества квартир.


Приложение Е
(рекомендуемое)
Гидравлический расчет газопроводов
Е.1 Гидравлические режимы работы газопроводов должны приниматься из условия создания при максимально допустимых потерях давления газа наибо​лее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устой​чивость работы ГРП газорегуляторных установок (ГРУ), а также работы горе​лок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Е.2 Расчетные внутренние диаметры газопроводов необходимо определять гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного газоснабже​ния всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Е.З Гидравлический расчет газопроводов выполняется, как правило, на компьютере с оптимальным распределением расчетной потери давления между участками сети.

При невозможности или нецелесообразности выполнения расчета на ком​пьютере (отсутствие соответствующей программы, отдельные участки газопро​водов и т.п.) гидравлический расчет допускается производить по приведенным ниже формулам или по номограммам, составленным по этим формулам.

Е.4 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давле​ний принимаются в пределах категории давления, принятого для газопровода.

Е.5 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) при​нимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.

Для усадебной застройки распределение расчетных потерь допускается принимать в распределительных газопроводах 150 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 30 даПа.

Е.6 В случаях, когда газоснабжение СУГ является временным (с после​дующим переводом на снабжение природным газом), газопроводы следует про​ектировать из условий возможности их использования в будущем на природ​ном газе. При этом количество газа необходимо определять как эквивалентное (по теплоте сгорания) расчетному расходу СУГ.
E.7 Значение расчетной потери давления газа при проектировании газо​проводов всех давлений для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий и организаций коммунально-бытового обслуживания принимают​ся в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемого к установке газового оборудования, устройств автоматики безопасности и автоматики регулирования технологического ре​жима тепловых агрегатов.

Е.8 Падение давления в газопроводах низкого давления определяется в за​висимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса по формуле:
Rе = 0,0354 
[image: image15.wmf]d

υ

Q

                                                          (Е.1)

где Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; 

       d - внутренний диаметр газопровода, см; 

       υ - коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с (при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа). 

В зависимости от значения Rе падение давления в газопроводах определяется по следующим формулам:

- для ламинарного режима движения газа Rе ≤ 2000
H = l,132 · 106 
[image: image16.wmf]υρl

d

Q

4

;
(E.2)
- для критического режима движения газа Rе  = 2000 - 4000
H = 0,516
[image: image17.wmf]ρl

υ

d

Q

0,333

5.333

2.333

×

, 
(Е.3)

- для турбулентного режима движения газа при Rе > 4000

Н = 69
[image: image18.wmf]ρl

d

Q

)

Q

υd

1922

d

n

(

5

2

0,25

×

+

×

,                      (Е.4)

где Н- падение давления, Па;

 ρ - плотность газа, кг/м3 при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа;

1 - расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;
n -  эквивалентная  абсолютная  шероховатость  внутренней  поверхности стенки стальных труб - 0,01; для полиэтиленовых труб - 0,002; 
Q, d, υ - обозначения те же, что и в формуле (Е.1).
E.9 Расчетный расход газа на участках распределительных наружных газо​проводов низкого давления, имеющих путевые расходы газа, следует опреде​лять как сумму транзитного и 0,5 путевого расходов газа на данном участке.

Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давлений по всей области турбулентного режима движения газа производится по формуле

[image: image19.wmf]ρ

d

Q

)

Q

υd

1922

d

n

(

10

1,4

1

Р

Р

5

2

0,25

5

2

2

2

1

×

+

×

×

=

-

-

,
(Е.5)

где  Р1 - абсолютное давление газа в начале газопровода, МПа; 

       Р2 - то же в конце газопровода, МПа; 

       1, n, d, υ, ρ, Q - обозначения те же, что и в формуле (Е.4).

Падение давления от местных сопротивлений (колена, тройники, запорная арматура и др.) допускается учитывать путем увеличения расчетной длины га​зопроводов на 5-10 %.

Е.10 Для наружных надземных и внутренних газопроводов расчетная дли​на газопроводов определяется по формуле:
l = l1 + Σξ · ld,                                                                      (E.6)
где l1 - фактическая длина газопровода, м;
Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений участка газопровода длиной l1
ld - эквивалентная длина прямолинейного участка газопровода, м, потери давления на котором равны потерям давления в местном сопротивле​нии со значением коэффициента  ξ = 1.

Эквивалентная длина газопровода определяется в зависимости от режима движения газа в газопроводе по следующим формулам:

- для ламинарного режима движения газа:
ld = 5,5 ·10 –6 
[image: image20.wmf]υ

Q

×

;
(E.7)
- для критического режима движения газа
ld = 12,15 · 
[image: image21.wmf]0.333

0,333

1.333

Q

υ

d

×

,                                                (Е.8)
- для всей области турбулентного режима движения газа:
ld  = 
[image: image22.wmf]0,25

)

Q

υd

1922

d

n

11(

d

+

.
(Е.9)

Е.11 Падение давления в трубопроводах жидкой фазы СУГ определяется по формуле:

Н = 50 
[image: image23.wmf]d

ρ

λlV

2

×

,
(Е.10)


где λ - коэффициент гидравлического сопротивления; 

     V - средняя скорость движения сжиженных газов, м/с.

С учетом противокавитационного запаса средние скорости движения жид​кой фазы следует принимать: во всасывающих трубопроводах - не более 1,2 м/с; в напорных трубопроводах - не более 3 м/с.

Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формуле

λ = 0,11
[image: image24.wmf]0,25

)

Re

68

d

n

(

+

.
(E.11)

Обозначения в формулах (Е.7), (Е.8), (Е.9), (Е.10), (Е.11) то же, что и в формулах (Е.1) - (Е.4), (Е.6).

Е.12 Гидравлический расчет газопроводов паровой фазы СУГ должен вы​полняться в соответствии с указаниями по расчету газопроводов природного газа соответствующего давления.

Е.13 При расчете внутренних газопроводов низкого давления для жилых домов допускается определять потери давления газа на местные сопротивления в размере, процент от линейных потерь:

а) на газопроводах от вводов в здание:

1) до стояка
- 25

2) на стояках
- 20

б) на внутриквартирной разводке:

1) при длине разводки               1-2 м       - 450

2)"         "
"            3-4 м      - 300

3)"         "
"            5-7 м      - 120

4)"         "
"            8-12 м    - 50
E.14 При расчете газопроводов низкого давления следует учитывать гид​ростатический напор Нg, даПа, определяемый по формуле:
Hg = ± 9,81· h · (ρa - ρ),
(E.12)
где h - разность абсолютных отметок начальных и конечных участков газопро​вода, м; 
ρa - плотность воздуха, кг/м3, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; 
ρ - обозначение то же, что в формуле (Е.4).

Е.15 Гидравлический расчет кольцевых сетей газопроводов следует вы​полнять с увязкой давлений газа в узловых точках расчетных колец при макси​мальном использовании допустимой потери давления газа. Неувязка потерь давления в кольце допускается до 10 %.

Е.16 При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с - для газопроводов среднего давления, 25 м/с - для газопрово​дов высокого давления.

Е.17 При выполнении гидравлического расчета газопроводов по форму​лам (Е.1) - (Е.12), а также по различным методикам и программам для элек​тронно-вычислительных машин, составленным на основе этих формул, диаметр газопровода следует предварительно определять по формуле
d = 0,036238 
[image: image25.wmf],

V

p

t)

Q(273

m

+

×


(E.13)
где d - диаметр газопровода, см;
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; 

  t - температура газа, °С;

 рm - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопрово​да, МПа; 

 V - скорость движения газа, м/с.

Е.18 Полученное значение диаметра газопровода следует принимать в ка​честве исходной величины при выполнении гидравлического расчета газопро​водов.
Приложение Ж 
(обязательное)
Отвод продуктов сгорания
Ж.1 Настоящим приложением предусмотрены требования, которые долж​ны учитываться при проектировании дымовых каналов от газового оборудова​ния и бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.

При проектировании дымовых каналов от газоиспользующих установок производственных зданий и котельных следует руководствоваться требования​ми норм технологического проектирования и СНиП II-35.

При переводе существующих котлов, производственных печей и других установок с твердого и жидкого на газовое топливо должен выполняться пове​рочный расчет газовоздушного тракта.

Ж. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответство​вать требованиям СНиП 2.04.05.

Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмот​рен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода про​дуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.

Ж.4 Дымоходы от газового оборудования следует размещать во внутрен​них стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.

В существующих зданиях допускается использовать существующие дымо​ходы из негорючих материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные дымоходы.

Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периоди​ческого действия газового водонагревателя, используемого для горячего водо​снабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом при​бора.

Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам ды​мохода отопительной печи не допускается.

Ж.6 Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т.п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.

Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.

Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.

Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов сле​дует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.З.

Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять​ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присое​диненных к дымоходу.

Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгора​ния предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция ды​мовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.

Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.

Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.

Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки ды​моходов общей длиной не более 10 м.

Допускается прохождение дымоходов через перекрытия при условии обеспечения пожарной безопасности горючих конструкций перекрытия.

Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду​сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф​рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.

Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.

Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка тру​бы, должна быть не менее 0,5 м.

В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабили​заторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини​тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при​бора.

На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по​воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.

Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.

Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помеще​ния, при необходимости должны быть покрыты изоляцией.

Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комна​ты не допускается.

Ж. 10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несго​раемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносго​раемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кро​вельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой сторо​ны.

Ж. 11 Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить воз​можность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазо​ров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к ды​мовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала, для чего ис​пользуются ограничивающие устройства (шайба или гофр).

Ж. 12 Соединительные трубы ресторанных плит и пищеварочных котлов должны покрываться теплоизоляцией. Соединительные трубы, изготовленные из черной листовой стали, должны окрашиваться огнестойким лаком.

Ж. 13 При присоединении к дымоходу приборов со стабилизаторами тяги установка шиберов не допускается.

При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторан​ных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилиза​торов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.

Ж. 14 В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны преду​сматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.

Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выве​дены:

- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляци​онными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте гер​метичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных ря​дом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов.

Ж. 17 Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок про​мышленных предприятий, котельных, предприятий коммунально-бытового на​значения допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.

Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.

Ж. 19 Допускается отвод продуктов сгорания в атмосферу предусматривать через кровлю здания в вертикальный дымовой канал.

Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.

Ж.21 Запрещается предусматривать выход дымового канала через наруж​ную стену:

- в подъезды (арки), крытые переходы;

- в закрытые балконы, лоджии, эркеры;

- в зданиях, являющихся историческими или архитектурными памятника​ми, без разрешения ведомства, под охраной которых они находятся;

- через стены фасадов зданий, выходящих на площади и улицы, имеющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, а также находящиеся в непосредственной близости от участков детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения;

- в зданиях, в которых запрещается установка газовых приборов требова​ниями ДБН В.2.2-9, СНиП 2.08.01, СНиП 2.04.05.

Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструк​цией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас​стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1.
Таблица Ж. 1

	Место отвода
	Наименьшие расстояния, м

	
	до прибора с естественной тягой
	до прибора с вентилятором

	
	Тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка

	
	до 7,5 кВт
	7,5 - 30 кВт
	до 12 кВт
	12 -30 кВт

	Под   приточным   вентиляцион​ным отверстием
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с вентиляционным отвер​стием
	0,6
	1,5
	0,3
	0,6

	Под окном
	0,25
	-
	-
	-

	Рядом с окном
	0,25
	0,5
	0,25
	0,5

	Над вентиляционным отверсти​ем, окном
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Над уровнем земли, поверхностью для прохода
	0,5
	2,2
	2,2
	2,2

	Под частями здания, выступаю​щими более 0,4 м
	2,0
	3,0
	1,5
	3,0

	Под частями здания, выступаю​щими менее 0,4 м
	0,3
	1,5
	0,3
	0,3

	Под другим отводом
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с другим отводом
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


Приложение И 
(обязательное)
Выбор стальных труб для систем газоснабжения
И.1 Стальные трубы для систем газоснабжения давлением до 1,6 МПа в зависимости от местоположения газопровода относительно поверхности земли принимаются по таблице И.1

И. 2 Для систем газоснабжения применяются трубы, изготовленные, как правило, из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380 и каче​ственной стали по ГОСТ 1050-88 только первого сорта.

И.З Для газопроводов жидкой фазы СУГ применяются бесшовные трубы.

Допускается применять для этих газопроводов электросварные трубы. При этом трубы диаметром до 50 мм должны пройти 100 %-ный контроль сварного шва неразрушающими методами, а трубы диаметром 50 мм и более также и ис​пытание сварного шва на растяжение.

И.4 Трубы по ГОСТ 3262 допускается применять для строительства на​ружных и внутренних газопроводов низкого давления.

Трубы по ГОСТ 3262 с условным диаметром до 32 мм включительно до​пускается применять для строительства импульсных газопроводов давлением до 1,2 МПа включительно. При этом гнутые участки импульсных газопроводов должны иметь радиус изгиба не менее двух наружных диаметров, а температу​ра стенки трубы в период эксплуатации не должна быть ниже 0 °С.

И.5 Трубы со спиральным швом по ТУ 102-39 с противокорролонным по​крытием по ТУ 102-176 допускается применять только для подземных межпо​селковых газопроводов природного газа с давлением до 1,2 МПа

При этом не допускается применять данные трубы для выполнения упру​гого изгиба (поворота) газопровода в вертикальной и горизонтальной плоско​стях радиусом менее 1500 диаметра трубы, а также для прокладки газопроводов в населенных пунктах.

И.6 Возможность применения труб, изготовленных из полуспокойной и кипящей стали по государственным стандартам и техническим условиям, при​веденным в таблице И.1, регламентируется 11.7,11.8.

И.7 Трубы по ГОСТ 8731, изготовляемые из слитка, не допускается при​менять без проведения стопроцентного контроля неразрушающими методами металла труб.

При заказе труб по ГОСТ 8731-87 указывать, что трубы по этому стандар​ту, изготовляемые из слитка, не допускается поставлять без стопроцентного контроля металла труб неразрушающими методами.

Стальные трубы для строительства наружных подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов
Таблица И. 1

	Стандарт или технические условия на трубу
	Марка стали, стандарт на сталь
	Наружный диаметр трубы, мм

	Электросварные прямошовные

	ГОСТ 10705 (группа В)
	Ст2сп
	

	ГОСТ 10704
	СтЗсп

Ст4сп

ГОСТ 380

08; 10; 15; 20

ГОСТ 1050
	10-530

	ТУ 14-3-943
	Ст2сп

СтЗсп

ГОСТ 380

10,20

ГОСТ 1050

17Г1С

ГОСТ 19281
	219-530

	ГОСТ 20295 (тип 1 - изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты, тип 3 - изготовленные электродуговой сваркой)
	Ст2сп

СтЗсп

ГОСТ 380

08, 10, 15, 20

ГОСТ 1050

17Г1С,

17ГС  категорий  6-8

ГОСТ 19281
	159-720

	ТУ 14-3-1399
	СтЗсп

ГОСТ 380

10,20

ГОСТ 1050
	219-426

	ГОСТ 10706 (группа В)
	Ст2сп
	

	ГОСТ 10704
	СтЗсп

ГОСТ 380

17Г1С, 17ГС

ГОСТ 19281
	630-1220


Продолжение таблицы И.1

	Стандарт или технические условия на трубу
	Марка стали, стандарт на сталь
	Наружный диаметр трубы, мм

	Электросварные спиральношовные

	ГОСТ 20295
	Ст2сп
	

	(тип 2 - изготовленные электродуго-
	СтЗсп
	

	вой сваркой)
	ГОСТ 380
	

	
	08, 10, 15, 20
	159-820

	
	ГОСТ 1050
	

	
	17Г1С, 17ГС категорий 6-8
	

	
	ГОСТ 19281
	

	ГОСТ 8696 (группа В)
	Ст2сп
	

	
	СтЗсп
	

	
	ГОСТ 380
	

	
	08, 10, 20
	159-720

	
	ГОСТ 1050
	

	
	17Г1С, 09Г2С
	

	
	ГОСТ 19281
	

	ТУ 14-3-808
	08
	530-720

	
	ГОСТ 1050
	

	ТУ 33-350 с противокоррозионным
	Ст2сп
	

	покрытием по ТУ 102-176-85 и без
	СтЗсп
	

	него
	ГОСТ 380
	159-377

	
	08, 10, 15, 20
	

	
	ГОСТ 1050
	

	ТУ14-3-684
	СтЗсп
	

	
	ГОСТ 380
	530-820

	
	08
	

	
	ГОСТ 1050
	

	Бесшовные горячедеформированные

	ГОСТ 8731 (группа В и Г) *)
	Ст2сп, Ст4сп
	

	ГОСТ 8732
	ГОСТ 380
	

	
	10,20
	

	
	ГОСТ 1050
	45-530

	
	09Г2С
	

	
	ГОСТ 19281
	

	
	10Г2
	

	
	ГОСТ 4543
	

	ТУ 14-3-190 *)
	10, 20 ГОСТ 1050
	

	
	09Г2С ГОСТ 19281
	57-426

	
	10Г2 ГОСТ 4543
	

	Бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные

	ГОСТ 8733 (группа В и Г) *}
	10,20
	

	ГОСТ 8734
	ГОСТ 1050
	10-108

	
	10Г2
	

	
	ГОСТ 4543
	

	Водогазопроводные

	ГОСТ 3262 (черные, обыкновенные
	В соответствии
	21,3 (Ду 15)

	и легкие)
	с ГОСТ 3262
	26,8 (Ду 20)

	
	
	33,5 (Ду 25)

	
	
	42,3 (Ду 32)

	
	
	48,0 (Ду 40)

	
	
	60,0 (Ду 50)

	
	
	75,5 (Ду 65)

	
	
	88,5 (Ду 80)

	
	
	1 14,0 (Ду 100)

	*) Трубы следует применять для газопроводов жидкой фазы СУГ.


Приложение К 
(рекомендуемое)
Объем измерений, сигнализации и автоматического регулирования в системах газоснабжения тепловых электростанций
Таблица К.1

	Измеряемые параметры
	Форма и место представлений информация
	Автоматическое регулирование


	
	Щит управления в главном корпусе
	Местный щит управления в ГРП
	По месту
	

	
	Показы​вающий прибор (обяза​тель​ный)
	Показы​вающий прибор (при необхо​димо​сти)
	Сигна​лизация
	Реги​стриру​ющий прибор

	Показы​вающий прибор (обяза​тель​ный)
	Показы​вающий прибор (при не​обходи​мости)
	Сигна​лизация

	Регис​трирую​щий прибор

	Пока​зываю​щий прибор

	

	Давление газа до ГРП
	+
	-
	+ (увели​чение и умень​шение)
	-


	+

	-


	-


	+

	-


	-



	Давление газа после ГРП
	+
	-
	+ (увели​чение и умень​шение)
	-


	+

	-


	-


	+

	-
	+


	Общий расход газа
	+
	-
	-
	-

	+

	-

	-

	+

	-

	-


	Температура газа до или после прибора учета расхода газа
	-
	-
	-
	-
	+

	-


	-


	+

	-


	-



	Потеря давления газа на фильтрах
	-
	-
	-
	-

	+

	-

	-

	-

	+

	-


	Загазованность в регуляторном зале и помеще​нии щита управ​ления в ГРП
	-
	-
	+ (увели​чение)
	-


	+

	-


	+ (увели​чение)

	-
	-


	-



	Расход газа на каждый котел
	+
	-
	-
	+

	-

	-

	-

	-

	-

	+


	Давление газа до регулирующего клапана котла
	-
	+
	"
	+
	-

	-

	-

	-

	-

	-



	Давление газа после регули​рующего клапана котла
	-
	+
	+ (увели​чение и умень​шение)
	-


	-

	-

	-

	-

	-

	-



	Указатель поло​жения регули​рующей армату-ры ГРП 
	+
	-
	-
	-

	+

	-

	-

	-

	-


	-


	Давление газа перед каждой горелкой (после отключающего устройства)
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	+
	-

	Примечание. Знак плюс "+" в таблице означает, что для этих параметров должна обеспечиваться информация


Приложение Л 
(рекомендуемое)
Число квартир, которое целесообразно снабжать паровой фазой СУГ

от одной резервуарной установки
Таблица Л. 1

	Преоблада​ющая этаж​ность заст-ройки
	Оптимальная плотность газопотребле​ния, кг/(ч·га)
	Число квартир в зависимости от типа испарителей газа

	
	
	огневых
	электрических
	водяных и паровых

	
	
	оптимальное
	допустимое

	оптимальное

	допустимое

	оптимальное

	допустимое


	При установке газовых плит

	2
	1,65
	356
	240-600

	588

	410-880

	780

	550-1250


	3
	2,15
	653
	400-1140

	857

	580-1360

	1242

	850-2000


	4
	2,30
	773
	470-1420

	951

	620-1610

	1412

	950-2250


	5
	2,60
	1057
	610-1800

	1155

	730-1980

	1794

	1250-3080


	9
	3,45
	1988
	1050-3820

	1710

	1060-3060

	2911

	1790-4600


	При установке газовых плит и проточных водонагревателей

	2
	2,95
	635
	360-1040

	642

	390-1070

	765

	470-1260


	3
	3,80
	956
	610-1590

	1084

	630-2020

	1264

	780-2140


	4
	4,20
	1072
	660-1920

	1256

	720-2350

	1454

	930-2560


	5
	4,60
	1322
	750-1540

	1641

	860-3360

	1879

	1120-3380



Приложение М 
(рекомендуемое)
Число квартир, которое целесообразно снабжать газовоздушной 

смесью от одной резервуарной установки
Таблица М.1

	Преоблада​ющая этаж​ность заст-ройки
	Оптимальная плотность газопотребле​ния, кг/(ч·га)
	Число квартир в зависимости от типа испарителей газа

	
	
	огневых
	электрических

	водяных и паровых


	
	
	оптимальное
	допустимое
	оптимальное
	допустимое
	оптимальное
	допустимое

	При установке газовых плит

	2
	2,40
	634

	350-1150

	1159

	760-1800

	931

	650-1450


	3
	3,20
	1288

	740-2400

	1856

	1200-3150

	1564

	1000-2500


	4
	3,45
	1554

	860-2980

	2102

	1350-3600

	1793

	1240-3050


	5
	3,95
	2180

	1150-4200

	2632

	1600-4520

	2296

	1400-3900


	9
	5,20

	4293

	2210-6700

	4127

	2360-6400

	3767

	2100-6500


	При установке газовых плит и проточных водонагревателей

	2
	4,40
	1165

	700-2000

	1274

	800-2300

	1270

	850-2150


	3
	5,75
	1828

	1000-3700

	2024

	1200-3700

	1969

	1250-3400


	4
	6,20

	2076

	1200-3800

	2312

	1300-4300

	2221

	1350-3860


	5
	7,10

	2619

	1300-5000

	2946

	1600-6000

	2766

	1700-4900



Приложение Н 
(обязательное)
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
В помещениях класса В-la зданий категории А и у наружных взрывоопасных установок необходимо предусматривать следующие первичные средства пожаротушения:

Таблица Н.1

	Наименование зданий, сооружений, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП
	Единица

измерения
	Переносные
	Передвижные

	
	
	порош​ковые
	углекислотные
	порош​ковые
	углекислотные

	
	
	ОП-5Б

ОП-9Б
	5л

ОУ-5
	ОП-100
	ОП-25

	Сливная железнодорожная эстакада
	на 20м
	3
	1
	1

	2


	Резервуарный парк
	на 200 м3
	3
	2
	1

	2


	Наполнительный цех (ручное наполнение)
	на 200 м2
	3
	1
	1

	2


	Наполнительный цех (кару​сель)
	тоже
	3
	1
	1

	2


	Колонка слива газа
	на штуку
	2
	1
	-

	-


	Цех ремонта баллонов
	на 400 м2
	3
	1
	-

	-


	Цех окраски баллонов
	на 200 м2
	3
	1
	
	

	Насосно-компрессорное отделение
	на 2 компрессора
	3
	1
	1

	2


	Вспомогательные здания
	на 200 м2
	1
	1
	-

	-


	Склад баллонов газа
	то же
	3
	1
	-

	1


	АГЗП с надземными

резервуарами
	на

резервуар
	2
	-
	1
	-

	АГЗП с подземными резервуарами
	тоже
	2
	2
	1

	~


	Колонка слива газа
	на колонку
	2
	1
	1

	-


	Колонка заправки автомобилей
	тоже
	2
	1
	-

	

	Резервуарная групповая установка
	на 4 резервуара
	2
	1
	-

	-


	Баллонные групповые

установки
	на

10 баллонов
	2
	1
	-

	-

	Испарительная установка
	на установку
	2
	1
	-

	-


	Смесительная установка
	тоже
	2
	1
	-

	-


	Примечание 1. У каждого объекта, подлежащего оснащению средствами пожаротушения, необходимо преду​сматривать ящик с песком - 0,5 м3, покрывало пожарное - 2x1,5 м, совковые лопаты, багры, лом.

	Примечание 2. При проектировании ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП необходимо также руководствоваться «Прави​лами пожарной безопасности в газовой промышленности Украины».


Приложение П 
(обязательное)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО

(НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, 
ГАЗОВОГО ВВОДА. ВВОДНОГО ГАЗОПРОВОДА.
(ненужное зачеркнуть)
построенного      _____________________________________________________________________________________ 

(наименование строительно-монтажной организации и номер проекта)

по адресу:    _________________________________________________________________________________________ 

(улица, город, привязки начального и конечного пикетов)

П.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

Указывается длина (для ввода и вводного газопровода - подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия ли​нейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), чис​ло установленных запорных устройств и других сооружений.

	


П.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлече​ния из указанных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (номер сертификата, марка (тип), нор​мативных или технических документов, размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).

П.З ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица П.1

	Фамилия, имя, отчество свар​щика
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков
	Дата проведения сварочных работ

	
	
	диаметр труб, мм
	число, шт.
	

	
	
	
	
	


(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

Пример оформления плана (схемы) сварных стыков подземных газопроводов
[image: image26.png]Mecro

TPUCOCAHHECHWA
K CYHIECTBYIOIMM 2
ra3onposojaMm l




Рисунок П. 1
Условные обозначения:
	
[image: image27.png]ro




	газопровод,     закончен​ный строительством;
	[image: image28.png]:|..




	стык; в числителе - порядковый номер стыка, в знамена​теле- номер (клеймо) сварщика, сварившего данный стык;

	[image: image29.png]s ['() e




	,   газопровод  существую​щий;
	
	

	[image: image30.png]



	колодец с задвижкой на газопроводе;
	[image: image31.png]2KKNe25




	дом  каменный  жилой  двух​этажный, № 25

	[image: image32.png]



	водопровод;
	[image: image33.png]



	диаметр газопровода;

	[image: image34.png]



	стык поворотный;
	[image: image35.png]



	длина участка газопровода от стыка до стыка

	[image: image36.png]



	стык неповоротный;
	[image: image37.png]



	привязка газопровода к сооружениям или пикетам

	[image: image38.png]



	стык проверенный радиографированием;
	
	


Примечание. Схема должна быть составлена так, чтобы местоположения каждого стыка могло быть найдено с поверхности земли. Для этого должны быть сделаны привязки к посто​янным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его харак​терных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть нанесены расстояния между сты​ками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми комму​никациями. Строгое соблюдение масштаба схемы - необязательно.
П.4 ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА, УКЛОНОВ,
ПОСТЕЛИ. УСТРОЙСТВА ФУТЛЯРОВ. КОЛОДЦЕВ. КОВЕРОВ
(составляется для подземных газопроводов и газовых вводов)

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклона газопровода, постель под трубами, а также устрой​ство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту

Производитель работ _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
эксплуатационной
организации_____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель заказчика __________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

П.5 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

П.5.1 Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков:

- на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; тол​щина - замером по ГОСТ 9.602__ мм; адгезия к стали - по ГОСТ 9.602; сплошность -дефектоскопом.

П.5.2 Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсут​ствие механических повреждений и трещин.

П.5.3 Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи "__" _________ 200_ г.

Примечание. Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газо​снабжения.

При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены.

Начальник лаборатории _________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
эксплуатационной
организации____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)   


МП                  Представитель заказчика _________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)                           МП

П.6 ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ

И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

П.6.1"__" ____________ 200_ г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.

П.6.2 "__" ___________ 200_ г. произведено пневматическое (гидравлическое) испыта​ние газопровода на прочность давлением ______ МПа с выдержкой в течение _____ ч.

Газопровод испытание на прочность выдержал.

П.6.3 "__" ___________ 200_ г. засыпанный до проектных отметок газопровод с уста​новленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных уст​ройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в течение ______ ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в тече​ние __ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ________ класс ____.

Данные замеров давления при испытании подземного газопровода 

Таблица П.2

	Дата испытания
	Замеры давления, кПа
	Падение давления, кПа

	месяц
	число
	часы
	манометрическое
	барометрическое
	допуска​емое
	факти​ческое


	
	
	
	Р1
	Р2
	В1
	В2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испыта​ние на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не об​наружены.

"__" ______ 200_ г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением __ МПа с выдержкой в течение ___ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых со​единений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газо​вого ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ _________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель

эксплуатационной

организации_________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель заказчика ______________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
П.7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным_________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации
______________________________________________________________ _______________________________________
и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № ____ Строительство начато "__" ______ 200_ г. Строительство закончено "__" ______ 200_ г.

Главный инженер строительно-монтажной

организации___________________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель эксплуатационной

организации___________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

    МП

Представитель заказчика _______________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)      
    МП
Приложение Р
(обязательное)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВНУТРИДОМОВОГО 

(ВНУТРИЦЕХОВОГО) ГАЗООБОРУДОВАНИЯ,
смонтированного    ____________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации

_____________________________________________________________________________________________________

и номер проекта) 

по адресу:     __________________________________________________________________________________________

Р.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

Указывается для внутридомового газооборудования - число квартир, тип и число уста​новленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных уст​ройств на них; для внутрицехового оборудования - общая протяженность газопровода, тип и число установленного газооборудования, рабочее давление газа ___.

	
	


Р.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

	
	

	
	

	
	


Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном перечне) извлечения из указан​ных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необхо​димые сведения (номер сертификата, марка (тип), нормативных или технических документов, разме​ры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).

Р.З ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ 

Таблица Р.1

	Фамилия, имя, отчество сварщика
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков
	Дата проведения сварочных работ

	
	
	диаметр труб, мм
	число, шт.
	

	
	
	
	
	


____________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
P.4 ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Р.4.1 "__" _____ 200_ г. газопровод испытан на прочность давлением воздуха __ МПа в течение 1 ч на участке от отключающего устройства на вводе до кранов на опусках к оборудованию (приборам).

Испытание на прочность газопровод выдержал.

Р.4.2 "__" _____ 200_ г. газопровод испытан на герметичность давлением __ МПа в течение __ ч  с подключенными газовыми приборами. Фактическое падение давления __ МПа при допускаемом падении __ МПа. Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод испытание на герметич​ность выдержал.

Производитель работ _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель эксплуатационной

организации_____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Р.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внутридомовое (внутрицеховое) газооборудование (включая газопровод) смонтировано в соответствии с проектом, разработанным _________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № ____

Строительство начато "__" ______ 200_ г.

Строительство закончено "__" ______ 200_ г.

Главный инженер

строительно-монтажной

организации_________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
эксплуатационной
организации________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель

заказчика___________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Примечание. Если в цехе (котельной) имеется ГРУ, смонтированная в общем помеще​нии цеха и обслуживающая только данный цех, то на внутрицеховой газопровод и ГРУ до​пускается составлять общий строительный паспорт. В этом случае в вышеприведенную фор​му паспорта должны быть внесены следующие изменения:

а) в Р.1 характеристика газооборудования цеха должна быть приведена по следующей форме (таблица Р.2):

Таблица Р.2

	Общая протяжен​ность газо​провода цеха,м
	Давление газа, МПа
	Оборудование ГРУ (тип, размер)
	Газифицируемое оборудование (печи, котлы, приборы), шт.

	
	на входе, Ртах
	на выходе из ГРП, (рабочее Pser)
	регулятор давления
	клапан-отсека-тель
	предохранитель​ный сбросной клапан
	фильт Р

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


б) в Р.2, Р.З, Р.4 необходимо учесть ГРУ;

в) дополнить паспорт разделом «Испытание ГРУ на прочность и герметичность»;

г) в «Заключении» вместо слов «(включая газопровод)» следует написать: «(включая га​зопровод и ГРУ)».
Приложение С
(обязательное) 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРП (ГРБП)
построенного    _______________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации,

_____________________________________________________________________________________________________

номер проекта) 

по адресу:     __________________________________________________________________________________________

С.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРП (ГРБП)

Указывается давление газа (на входе и выходе), тип и размеры установленного обору​дования, число и площадь помещений, система отопления и вентиляции, данные об освеще​нии, связи, телеуправлении.

	


С.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

	


Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном перечне) извлечения из указан​ных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необхо​димые сведения (номер сертификата, марка (тип), нормативных и технических документов, размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).
С.3 ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

Таблица С.1

	Фамилия, имя, отчество сварщи​ка
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков
	Дата проведения сварочных работ

	
	
	диаметр труб, мм
	число, шт.
	

	
	
	
	
	


____________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
C.4 ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ГРПБ) НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

С.4.1 "__" ______200_ г. произведено испытание газопровода и оборудования на прочность давлением __ МПа с выдержкой в течение 1 ч. Газопровод и оборудование ис​пытание на прочность выдержали.

С.4.2 "__" ______200_ г. произведено испытание газопроводов и оборудования на герметичность давлением __ МПа в течение __ ч. Падение давления МПа при до​пускаемом падении давления __ МПа. Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод и оборудование испытание на герметичность выдержали.

Производитель работ _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель 

эксплуатационной
организации____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Примечание. Если испытание газопроводов и оборудования на прочность и герметичность про​изводится раздельно для высокой и низкой сторон давления, то в данном разделе паспорта следует сделать две записи - одна по испытанию на высокой стороне давления, другая - на низкой.
С.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГРП (ГРПБ) построен в соответствии с проектом, разработанным _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дата выпуска проекта) 

с учетом согласованных изменений проекта, внесенных в рабочие чертежи № ____

Строительство начато "__" ______ 200_ г.

Строительство закончено "__" ______ 200_ г.

Главный инженер

строительно-монтажной

организации________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
эксплуатационной
организации________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
заказчика__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Примечание. Данная форма может быть использована для строительных паспортов испаритель​ной и групповой баллонной установки СУГ, если они размещаются в отдельном здании (помещении).
Приложение Т
(обязательное) 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ СУГ
построенной и смонтированной _________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации,

_____________________________________________________________________________________________________

номер проекта) 

по адресу:     _________________________________________________________________________________________

Т.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Указывается тип, число, заводы-изготовители и заводские номера резервуаров, испари​телей и арматурных головок; регистрационные номера и тип защитного покрытия резервуа​ров и испарителей, вместимость каждого резервуара, производительность каждого испарите​ля, тип и число регуляторов давления арматурных головок_________________________________________________________________________________________________

	


Т.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

	


Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указан​ных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необхо​димые сведения (номер сертификата, марка (тип), нормативных или технических документов, разме​ры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний).

Т.З ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ТРУБ ОБВЯЗКИ РЕЗЕРВУАРОВ

Таблица Т.1
	
	Фамилия, имя, отчество сварщи​ка
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков
	Дата проведения сварочных работ
	

	
	
	
	диаметр труб, мм
	число, шт.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
T.4 ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ

Фундаменты заложены _________________________________________________________________________________

(в соответствии с проектом, с отступлениями

_____________________________________________________________________________________________________

от проекта, указать отступления и их обоснование)

Основание   и   фундаменты   резервуаров   и   испарителей   соответствуют   требованиям

СНиП 3.02.01 и проекту.

Производитель работ___________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель 

эксплуатационной
организации__________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Т.5 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРОВ, 

ИСПАРИТЕЛЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ

Т.5.1 Перед опусканием резервуара СУГ в котлован проверено качество защитного покры​тия:

на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; толщина - замером по ГОСТ 9.602 ____ мм; адгезии к стали по ГОСТ 9.602; сплошность - дефектоскопом.

Т.5.2 Стыки, обвязки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсутст​вие механических повреждений и трещин.

Начальник лаборатории________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель

эксплуатационной

организации_________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Т.6 ПРОВЕРКА КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Контур заземления резервуаров и испарителей соответствует проекту. Сопротивление при

проверке равно ____ Ом.

Проверку произвел представитель лаборатории

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность. Подпись, инициалы, фамилия)
МП


"__" __________ 200_ г.
T.7 ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Т.7.1 "__" ______ 200_ г. произведено испытание резервуарной установки на прочность давлением __ МПа с выдержкой в течение 1 ч. Резервуарная установка испытание на проч​ность выдержала.

Т.7.2 "__" ______ 200_ г. резервуарная установка, состоящая из резервуаров, испарите​лей с установленной аппаратурой и трубопроводов обвязки, была подвергнута испытанию на герметичность давлением __ МПа.

Фланцевые, сварные и резьбовые соединения, а также арматура головок емкостей, испарите​ли СУГ, отключающие устройства и трубопроводы обвязки проверены.

При проверке утечки и дефекты не обнаружены.

Резервуарная установка испытание на герметичность выдержала.

Производитель работ __________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Представитель

эксплуатационной

организации___________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП

Примечание. Если испытание на прочность и герметичность резервуаров и испарителей с установ​ленной аппаратурой и трубопроводов их обвязки производится раздельно для высокой и низкой сто​рон давления, то в данном разделе паспорта следует сделать две записи - одна по испытанию на вы​сокой стороне, другая - на низкой.

Т.8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резервуарная установка СУГ смонтирована в соответствии с проектом, разработанным

____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

с учетом согласованных изменений проекта, внесенных в рабочие чертежи № ________ 

Строительство начато "__" ______ 200_ г.

Строительство закончено "__" _______ 200_ г.

Главный инженер

строительно-монтажной

организации_________________________________________________________________________________________

(подпись,, инициалы, фамилия)
МП
Представитель
эксплуатационной
организации_________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Представитель

заказчика____________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Приложение У
(обязательное)
Лаборатория ____________________________________

(ее принадлежность)

____________________________________
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СВАРНЫХ СТЫКОВ СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА РАДИОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
№ _____"__" ___________ 200_ г.

Произведена проверка сварных стыков газопровода ____ давления, строящегося по адресу _____________________________________________________________________________________________________

(улица, привязки начального и конечного пикетов) 

Газопровод сварен ______________ сваркой из труб наружным диаметром ____ мм, толщиной стенки____ мм.

(вид сварки) 

Результаты проверки 

Таблица У. 1

	Номер стыка по сварочной схеме

	Фамилия, имя, отче​ство свар​щика
	Номер (клеймо) сварщика

	Номер снимка

	Размер снимка, мм

	Чувстви​тельность контроля, мм

	Обнару​женные дефекты

	Оценка стыка (го​ден, не годен)


	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник лаборатории ____________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Дефектоскопист ___________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Приложение Ф
(обязательное)
Лаборатория ____________________________________

(ее принадлежность)

____________________________________
ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНОГО (ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО) ГАЗОПРОВОДА
№ _____"__" ___________ 200_ г.

Произведены    механические    испытания    сварных   соединений  стального (полиэтиленового) газопровода _____________________________________________________________________________________________________

давление, улица (переулок), населенный пункт (привязки

___________________________________________________________________________________________​​​__________

начального и конечного пунктов)

сваренного ______________ из труб в соответствии с нормативными или техническими документами

 (вид сварки) 
___________________________________________________________________________________________________
марки стали (полиэтилена)_________ наружным диаметром ____ мм, тол​щиной стенки ____ мм с использованием соединительных деталей _____________​​​​​​​_________, изготовленных ___________________________________________,

(наименование детали)
(наименование изготовителя)

согласно___________________________________    _________________________________________________________

(шифр стандарта на детали)
(наименование строительной организации)


сварщиком _________________________, имеющим номер (клеймо) с использованием сварочной установки

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и шифр установки)

сваренного в период с "__" _______ 200_ г. по "__" ______________ 200_ г.

Вид испытываемых соединений _________________________________________________________________________

(контрольное, в процессе строительства)

Результаты механических испытаний сварных соединений стального газопровода

Таблица Ф.1

	Номер образцов
	Размеры образцов до испытаний
	Результаты испытаний
	Оценка соедине​ния (при​годно, не при​годно)

	
	толщина (диаметр), мм
	ширина (длина), мм
	площадь попереч​ного сече​ния, мм2
	на растяжение

	на сплю​щивание
	на изгиб

	

	
	
	
	
	разруша​ющая нгрузка, Н
	предел прочно​сти, МПа
	место разруше​ния (по шву или

основному

металлу)
	величина просвета между поверхно-

стями пресса при появлении

первой трещины, мм
	угол изги​ба, град.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты механических испытаний на осевое растяжение соединений полиэтиленовых труб, 

сваренных нагретым инструментом встык

Таблица Ф.2

	Номер соединения
	Номер образца, вырезанного из соединения
	Скорость движения зажимов
	Предел текучести при растяжении, МПа
	Характер и тип разрушения
	Оценка соединения (пригодно, непригодно)

	
	
	
	
	
	


Заключение:
	

	


Начальник лаборатории _______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Испытания проводил____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Примечание. Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию пред​ставлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.
Приложение X
(обязательное)
Лаборатория ____________________________________

(ее принадлежность)

____________________________________
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СВАРНЫХ СТЫКОВ СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
№ _____ "__" ___________ 200_ г.

Произведены проверка сварных стыков газопровода ___________________ давления, строящегося по адресу ___________________________________________________________________________________________________.

(улица, привязки начального и конечного пикетов)

Газопровод сварен _______________ сваркой из труб наружным диаметром  ___ мм, толщиной стенки трубы ____ мм.

(вид сварки) 

Результаты проверки 

Таблица Х.1

	Номер стыка по сварочной схеме
	Фамилия, имя, отчест​во сварщика
	Номер (клеймо) сварщика

	Угол ввода луча, градус

	Браковочная чувствитель​ность
	Описание дефектов

	Оценка сты​ка (годен, не годен)

	
	
	
	
	
	
	


Начальник лаборатории ______________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Дефектоскопист ____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
МП
Приложение Ц
(обязательное)
Лаборатория ____________________________________

(ее принадлежность)

____________________________________
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (ПАЙКИ) СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
№ _____"__" ___________ 200_ г.

Адрес объекта ________________________________________________________________________________________

(улица, привязки начального

_____________________________________________________________________________________________________

и конечного пикетов)

Газопровод сварен (спаян) из стальных труб согласно нормативным или техническим документам ___________________________________________ наружным диаметром____ мм, толщиной стенки трубы ____ мм.

Результаты проверки 

Таблица Ц. 1

	Номер стыка по сварочной схеме
	Фамилия, имя, отчест​во сварщика
	Номер (клеймо) сварщика

	Номер диаграм​мной запи​си режима
	Марка при​бора, на ко​тором произ​водилась запись
	Параметры, по которым выявлены дефекты
	Оценка сты​ка (годен, не годен)


	
	
	
	
	
	
	


Начальник лаборатории _______________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

Испытания

проводил ___________________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП
Приложение Ш 
(обязательное)
АКТ

ПРИЕМКИ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
г.________________
"___" _______________ 200_ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика    ______________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

строительно-монтажной организации _______________________________________________________________ 

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

эксплуатационной организации ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы электрозащитной установ​ки, смонтированной на _____________________________________________________________________________________________________

(стена, опора, фундамент)

по адресу _____________________________________________________________________________________________ 

установила следующее:
Ш.1 ______________________ защита выполнена по проекту ______________________________________________ 

(дренажная, катодная)

_____________________________________________________________________________________________________

Ш.2 Общая протяженность защищаемых сетей _____________________________________________________________ 

В том числе: __________________________________________________________________________________________ 

Ш.З Характеристика узлов защиты:

а) оборудование____________________________________________________________________________ (шт.)

(тип)

б) кабель__________________________________________________________________________________

(марка, длина)

в) анодное заземление_______________________________________________________________________________

(характеристика величины сопротивления растекания)

г) опорные пункты__________________________________________________________________________________

(количество и на каких сооружениях)

д) перемычки между_________________________________________________________________________________ 

е) заземление электрозащитной установки______________________________________________________________

(способ, величина, сопротивление растеканию) 

ж) прочие устройства _______________________________________________________________________________

Ш.4 Данные режима работы электрозащитной установки:

а) величина тока (общая) ____________________________________________________________________________

б) величина тока в перемычках _______________________________________________________________________

в) напряжение источника ____________________________________________________________________________

г)сопротивление ___________________________________________________________________________________

Ш.5 Замечания по монтажу и наладке электрозащитной установки:

Ш.6 Комиссия постановила электрозащитную установку принять в эксплуатацию с 

"___"__________200 _ г.

Представитель строительно-монтажной организации: ___________________________________________________

(подпись)
МП

Представитель эксплуатационной организации: ________________________________________________________

(подпись)
МП

Представитель заказчика____________________________________________________________________________

(подпись)
МП
Приложение Щ 
(обязательное)
Особенности приемки законченных строительством 

объектов системы газоснабжения
Щ.1 Приемка законченного строительством объекта системы газоснабже​ния, сооруженного в соответствии с проектом и требованиями этих Норм, должна производиться приемочной комиссией в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-3, ДНАОП 0.00-1.20.

Щ.2 Кроме документации на строительство объектов систем газоснабже​ния, предусмотренной ДБН А.3.1-3, приемочной комиссии должны быть до​полнительно представлены следующие документы:

- сертификаты, паспорта или другие документов заводов-изготовителей (или их заверенные копии), удостоверяющие качество труб, соединительных деталей, сварочных и изоляционных материалов;

- технические паспорта заводов-изготовителей (ЦЗЗ, ЦЗМ) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изо​лирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие доку​менты, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудова​ния и приборов;

- строительные паспорта: подземного (надземного) газопровода, газового ввода; внутридомового (внутрицехового) оборудования; ГРП, резервуарной ус​тановки СУГ, а также протоколы проверки сварных стыков стального газопро​вода радиографическим методом, протоколы механических испытаний свар​ных стыков стального и полиэтиленового газопроводов, протокол проверки сварных стыков стального газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой, должны быть оформлены в соответствии с формами, изложенными в приложениях П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ш;

- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;

- журнал производства работ (для подземных газопроводов протяженно​стью свыше 100 м и резервуаров СУГ) - по требованию заказчика;

- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров СУГ);

- акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробова​ния (для предприятий и котельных) согласно приложению Э;

- акт приемки очищенной внутренней полости подлежащих восстановле​нию стальных газопроводов;

- технические свидетельства на примененные в строительстве газопрово​дов материалов и изделий зарубежного производства;

- протокол входного контроля всех конструкций, изделий и материалов, которые применяются при строительстве;

- протокол проверки и аттестат оборудования, использованного при сварке полиэтиленовых труб;

- копии разрешений Госнадзорохрантруда Украины на применение при строительстве труб, соединительных деталей и арматуры зарубежного произ​водства;

Щ.З Приемка законченного строительством объекта системы газоснабже​ния оформляется актом по форме 5 (приложение 2) ДБН А.3.1-3.
Приложение Ю 
(обязательное)
АКТ

приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

"__"__________ 200_ Г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии -    представителя заказчи​ка_______________________

_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

членов комиссии, представителей: 

генерального подрядчика_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

эксплуатационной организации__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

органов Госнадзорохрантруда ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Государственной инспекции

по энергосбережению __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Ю.1 Генеральным подрядчиком _________________________________________________________________________

(наименование организации) 

предъявлено   к   приемке   для   проведения   пуско-наладочных   работ   газооборудование _______________________

_____________________________________________________________________________________________________

(тип установленной автоматики) 

на законченном строительством объекте __________________________________________________________________

(наименование объекта) 

Ю.2 Проект № ______ разработан ________________________________________________________________________

(наименование организаций)

Ю.З Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки: начало работ ______________________, 

(месяц, год) 

окончание работ ________________________

(месяц, год)


Ю.4 Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, преду​смотренном ДБН В.2.5. «Газопостачання» и «Правилами безопасности систем газоснабже​ния Украины».

Ю.З Объект укомплектован аттестованным обслуживающим персоналом, на рабочих местах вывешены утвержденные схемы газооборудования и инструкции по эксплуатации Ю.6 Пуско-наладочные работы газооборудования с автоматикой безопасности и регулирова​ния будут производиться ______________________________________________

(наименование пуско-наладочной организации) 

по договору № ________ от "__"________ 200_ г.

Срок окончания работ "__"________ 200_ г.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр систе​мы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела при необходимости: дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)_________________________________________________________________________________________________

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1 Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями ДБН В.2.5.

2 Предъявленное к приемке газооборудование считать принятым с "__" _______200_ г. для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

3 Настоящий акт приемки считать основанием для разрешения пуска газа для проведения пуско-наладочных работ.

4 Заказчику по окончании пуско-наладочных работ следует предъявить рабочей комиссии газооборудование для приемки объекта в эксплуатацию.

Председатель комиссии _________________________________________

подпись
МП

Представитель

генерального подрядчика________________________________________

подпись
МП

Представитель

эксплуатационной организации___________________________________

подпись
МП

Представитель органов

Госнадзорохрантруда Украины ____________________________________

подпись
МП

Представитель Государственной 

инспекции по энергосбережению ___________________________________

подпись
МП
Содержание

4ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 Общие положения
4
2 Системы газоснабжения и нормы давления газа
4
3 Расчетные расходы газа.
5
Гидравлический расчет газопроводов
5
4 Наружные газопроводы
8
Общие указания
8
Подземные газопроводы
9
Газопроводы из полиэтиленовых труб
12
Реконструкция подземных стальных газопроводов с применением полиэтиленовых труб
13
Надземные и наземные газопроводы
14
Пересечения газопроводами водных преград
16
Пересечения газопроводами железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог
18
Размещение отключающих устройств на газопроводах
19
Сооружения на газопроводах
20
Защита от коррозии
21
5 Газорегуляторные пункты
22
Общие указания
22
Газорегуляторные пункты и газорегуляторные пункты блочные
22
Шкафные регуляторные пункты и комбинированные домовые регуляторы давления
23
Газорегуляторные установки
24
Оборудование ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ
25
6 Внутренние устройства газоснабжения
27
Общие указания
27
Прокладка газопроводов
27
Газоснабжение жилых зданий
30
Газоснабжение общественных зданий
33
Газоснабжение производственных установок и котельных
34
Горелки инфракрасного излучения и инфракрасные трубчатые газовые обогреватели
35
Газопроводы и газовое оборудование для газопламенной обработки металла
36
Учет потребления газа
37
7 Газоснабжение тепловых электростанций
38
Общие указания
38
Наружные газопроводы и устройства
38
Газорегуляторные пункты
39
Внутренние газопроводы
40
Внутреннее газовое оборудование
40
8 Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные склады 

баллонов, автомобильные газозаправочные станции, автомобильные газозаправочные пункты
42
Общие указания
42
Газонаполнительные станции
42
Основные здания и сооружения
42
Размещение зданий и сооружений
43
Планировка территории, дороги, требования к зданиям и сооружениям
45
Сливные устройства
46
Резервуары для СУГ
46
Технологическое оборудование
47
Газопроводы и арматура
48
Автоматизация производственных процессов и КИП
49
Связь, пожарная и охранная сигнализации
50
Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция
51
Противопожарное водоснабжение
51
Газонаполнительные пункты
52
Промежуточные склады баллонов
54
Автомобильные газозаправочные станции и пункты сжиженных газов
54
Электроснабжение, электрооборудование, молниезащита и связь
56
9 Газоснабжение сжиженными газами от резервуарных и баллонных установок
56
Общие указания
56
Резервуарные установки
56
Испарительные и смесительные установки
59
Групповые баллонные установки
60
Трубопроводы групповых баллонных и резервуарных установок
61
Индивидуальные газобаллонные установки
62
10 Дополнительные требования к газопроводам в сложных инженерно-геологических условиях
63
Подрабатываемые территории
63
Сейсмические районы
64
Районы с пучинистыми, просадочными и набухающими грунтами
64
Районы с водонасыщенными грунтами
65
Оползнеоопасные территории
65
11 Материалы и технические изделия
65
Общие указания
65
Стальные трубы и соединительные детали
65
Полиэтиленовые трубы и соединительные детали
68
Резиновые рукава
68
Защитные противокоррозионные материалы
68
Запорное и регулирующее оборудование, приборы и другие технические изделия
69
Дополнительные требования к материалам газопроводов и арматуры в сложных 

инженерно-геологических условиях
71
12 Автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами
72
13 Оценка воздействий на окружающую природную среду
76
СТРОИТЕЛЬСТВО
78
14 Общие положения
78
15 Земляные работы
78
16 Сборка и сварка газопроводов из стальных труб
79
17 Сборка и сварка газопроводов из полиэтиленовых труб
84
Реконструкция подземных стальных газопроводов с применением полиэтиленовых труб
85
18 Защита от коррозии
85
Защита изоляционными покрытиями
85
Электрохимическая защита
86
19 Монтаж наружных и внутренних газопроводов, оборудования и приборов
86
20 Пересечение газопроводов с водными преградами, железнодорожными и трамвайными путями,

 автомобильными дорогами
87
21 Сооружения на газопроводах
87
22 Дополнительные требования к газопроводам в сложных инженерно-геологических условиях
88
23 Производство испытаний
88
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
93
24 Общие положения
93
Приложение А  Термины и определения
94
Приложение Б  Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте
98
Приложение В  Классификация газопроводов, входящих в систему газоснабжения
102
Приложение Г   Значение коэффициентов часового максимума расхода газа по отраслям 

                           промышленности
103
Приложение Д  Значение коэффициента одновременности Кsim  для жилых домов
103
Приложение Е  Гидравлический расчет газопроводов
104
Приложение Ж  Отвод продуктов сгорания
107
Приложение И  Выбор стальных труб для систем газоснабжения
110
Приложение К  Объем измерений, сигнализации и автоматического регулирования в системах

                            газоснабжения тепловых электростанций
112
Приложение Л  Число квартир, которое целесообразно снабжать паровой фазой СУГ от одной

                           резервуарной установки
113
Приложение М  Число квартир, которое целесообразно снабжать газовоздушной смесью от одной

                            резервуарной установки
113
Приложение Н  Первичные средства пожаротушения
114
Приложение П  Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. вводного 

                            газопровода.
115
Приложение Р   Строительный паспорт внутридомового (внутрицехового) газооборудования
118
Приложение С  Строительный паспорт ГРП (ГРБП)
120
Приложение Т  Строительный паспорт резервуарной установки СУГ
122
Приложение У  Протокол проверки сварных стыков стального газопровода радиографическим методом
124
Приложение Ф  Протокол механических испытаний сварных соединений стального (полиэтиленового) 

                           газопровода
125
Приложение X   Протокол проверки сварных стыков стального газопровода ультразвуковым методом
126
Приложение Ц  Протокол проверки параметров контактной сварки (пайки) стальных газопроводов
126
Приложение Ш  Акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию
127
Приложение Щ   Особенности приемки законченных строительством объектов системы газоснабжения
128
Приложение Ю  Акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (пуско-

                            наладочных работ)
129


Бабенко И.П.,





Николов А.Н.,









_140135032.doc
[image: image1.png]()







_155358592.unknown

_157682316.unknown

_170946156.unknown

_171202620.unknown

_300853956.unknown

_300854916.unknown

_311879136.unknown

_311879776.unknown

_311881056.unknown

_333314800.unknown

_333315120.unknown

_333315440.unknown

_333315760.unknown

_333443956.unknown

_333444596.unknown

_333444916.unknown

_333445236.unknown

_333445556.unknown

_333445876.unknown

_333446836.unknown

_349240056.doc
[image: image1.png]ro







_311878496.unknown

_155357632.unknown

