Буферная емкость
Расчет буферной емкости согласно EN 303-5

VSp = Объем буферной емкости [л]

TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]

QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]

QH = Теплопотребление здания [кВт]

Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]

Пример 1
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт

Примем:

TB = 8 ч

QN = 25 кВт

QH = 22 кВт

Qmin = 0,4 * 8 ч * 25 кВт = 10 кВт

[image: image1.emf]
Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1020 л.

Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.

