	
	Код форми за ЗКУД
	
	
	
	
	
	

	
	Код закладу за ЗКПО
	
	
	
	
	
	

	Міністерство охорони здоров’я України
	
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №327/о

Затверджена наказом МОЗ України

1

1

0

7

2

0

0

0

р

№

1

6

0



	Найменування закладу

Васильківський РВЛД
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
свідоцтво №057/13 видане 15.04.2013
	
	

	ПРОТОКОЛ
дослідження питної води
від "11" вересня 2017 року

	Місце відбору проби
	смт. Глеваха    Київская обл.

	Найменування вододжерела
	свердловина

	Дата і час відбору проби
	08.09.2017

	Запах
	1
	 до 2
	бали при 20ºС
	1
	до 2
	бали при 60ºС
	ГОСТ 3351-74

	Присмак
	2
	до 2
	бали при 20ºС, кольоровість
	15
	до 20
	градуси
	

	Мутність
	1,2
	до 2,6
	

	Осад (описати)
	без осаду
	не допускається
	

	рН
	7,02
	6,5-8,5
	

	Окисність
	2,5
	до 5,0
	мг О2/дм3

	Азот в мг/л
	аміака
	нижче 0,05
	до 0,5
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітритів
	0,23
	до 0,5
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітратів
	4,4
	до 50,0
	мг/дм3 ГОСТ 18826-73

	Загальна жорсткість
	9,8
	до 7,0
	мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

	Сухий залишок
	516,0
	до 1000
	мг/дм3 ГОСТ18164-72

	Хлориди
	69,5
	до 250
	мг/дм3 ГОСТ 4245-72

	Сульфати
	50,7
	до 250
	мг/дм3 ГОСТ 4389-72

	Залізо
	0,97
	до 0,2
	мг/дм3 ГОСТ 4011-72

	Марганець
	0,14
	до 0,05
	мг/дм3 ГОСТ 4974-72

	Фтор
	0,34
	до 1,5
	мг/дм3 ГОСТ 4386-89

	Лужність загальна
	7,0
	
	мг-екв/дм3 СанПін №383 від 23.12.96

	Магній
	68,1
	
	мг/дм3 СанПін №383 від 23.12.96

	Кальцій
	84,2
	
	мг/дм3

	Натрій+калій
	4,9
	
	мг/дм3

	Підпис особи, яка проводила дослідження
	В.В.Левенчук

	ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ
	В дослідженому зразку води концентрація заліза, марганцю та

	загальна жорсткість перевищують гранично допустимі та не відповідають

	ДСанПіН 2.2.4-171.10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

	








