АТЕСТАТ

АКРЕДИТАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ № ПТ 003/08  

ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНИЙ  18.01.08 ,   ДІЙСНИЙ ДО  17.01. 2012 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

ПРОТОКОЛ  № 66

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від   04 лютого  2010 р

Зразок води наданий на випробовування Замовником      

Замовник: ПО Коломієць С.

Місце відбору проби: Чубинське , проба № 1

	         №

п/п
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Норматив-ний    документ
	 Гранично допустимі  норми
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 2 б.

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 2 б.

	3
	СМАК, ПРИСМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний  - 4  б. 

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,16

	5
	 АЗОТ:   АМІАКУ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не нормується
	0,41/не більше     0,5 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	6
	               НІТРИТІВ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не нормується
	0,026/не більше     0,5 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	7
	               НІТРАТІВ
	мг/дм³
	ДОСТ  18826
	не більше 45,0
	1,2

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль/м³
	ДОСТ  4151 
	не більше 7,0

 
	5,7

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ДОСТ  4245
	не більше  250,0
	7,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ДОСТ   4389
	не більше  550,0 
	9,8/не більше   250,0 мг/дм³- по ГДК ЄС/ 

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ДОСТ  18164
	не більше 1000,0
	320,0

	12
	ЗАЛІЗО 2-х валентне 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не нормується
	1,3

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не більше 0,3
	1,8/не більше     0,2 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4974
	не більше 0,1
	0,09/не більше    0,05 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	мг/дм³
	САНПІН З8З  
	не  більше 7,0
	6,5

	15
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	САНПІН З8З  
	не  більше 80,0
	14,6

	16
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	САНПІН З8З 
	не нормується
	90,16/не більше     100 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	САНПІН 383 
	не нормується
	42,2/не більше     200 мг/дм³- по ГДК ЄС/

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/Одм³
	ДОСТ  23268
	не більше  4,0
	3,68

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	25º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше  1,5
	2,1

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	САНПІН 383 
	не більше 10,0
	13,6

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ДОСТ  18293
	не більше  5,0
	0,28

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  18165
	не більше 0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4388
	не більше1,0
	0,12


Підпис особи, що проводила дослідження

Результати випробувань стосуються тільки зразків,  підданих випробовуванням

