Протокол дослідження пітної води

Від 15.06.2010

Найменування джерела: свердловина

Замовник: (Олександр)

	№
	показник, 

що визначається
	Результати
досліджень
	норми
	Одиниця виміру
	НТД згідно з якого проведено дослідження

	1
	Запах при 20 °С
	Без запаху
	До 2 балів
	Бали
	ГОСТ 3351-74

	2
	Запах при 60 °С
	Без запаху
	До 2 балів
	бали
	

	3
	Присмак
	Без присмаку
	До 2 балів
	бали
	

	4
	Кольоровість 
	13
	До 20
	градуси
	

	5
	Мутність 
	1,3
	До 1,5
	мг/дм3
	

	6
	Осад
	Відсутній
	
	(описати)
	

	7
	рН
	7,68
	6 - 9
	Од. рН
	

	8
	Зал. хлор: вільний
	0
	
	мг/дм3
	ГОСТ 18190-72

	9
	Окисність
	5,4
	До 4
	мгО2/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	10
	Азот
	Аміаку
	0,6
	До 3
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	11
	
	Нітритів
	0,086
	До 0,3
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	12
	
	Нітратів
	26,8
	До 45
	мг/дм3
	ГОСТ 18826-73

	13
	Заг. твердість
	6,75
	1,5 – 7
	мі-скв/дм3
	ГОСТ 4151-72

	14
	Мінералізація
	448
	1000
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72

	15
	Хлориди 
	47
	До 350
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72

	16
	Сульфати 
	84,4
	До 5000
	мг/дм3
	ГОСТ 4389-72

	17
	Залізо загальне
	0,22
	До 0,3
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72

	18
	Марганець 
	0,02
	До 0,1
	мг/дм3
	

	19
	Мідь 
	0,2
	До 1,0
	мг/дм3
	ГОСТ 4388-72

	20
	Цинк 
	0,23
	До 5,0
	мг/дм3
	ГОСТ 18293-72

	21
	Лужність 
	4,9
	0,5 – 6,5
	мг/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	22
	Кальцій 
	105,2
	Не норм.
	мг/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	23
	Магній 
	18,2
	10 - 80
	мг/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	24
	Сумарний вміст K+Na
	41,4
	Не норм.
	мг/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	25
	Гідрокарбонати 
	299
	Не норм.
	мг/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96


Досліджена проба води по санітарно-гігієнічним показникам відповідає ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая…» 

