Нормы сопротивления заземляющего устройства

 

	Объект
	Сопротивление
заземляющего устройства R,
не более Ом
	Источник –
пункт ПУЭ-7

	электроустановки на напряжение более 1 кВ
в сетях с эффективно заземлённой нейтралью
	0.5
	1.7.90

	генераторы или трансформаторы на напряжение до 1 кВ
в сетях с глухозаземлённой нейтралью (система TN)
при линейном напряжении (межфазное выше в 1.732 раза), вольт
	660
	2
	1.7.101

	
	380
	4
	

	
	220
	8
	

	повторные заземляющие устройства на напряжение до 1 кВ
в сетях с глухозаземлённой нейтралью (например, система TN-C-S)
при линейном напряжении (межфазное выше в 1.732 раза), вольт*
	660
	15
	1.7.103

	
	380
	30
	

	
	220
	60
	

	заземляющие устройства на напряжение до 1 кВ
в сетях с глухозаземлённой нейтралью (например, система TT,
когда открытые части заземлены при помощи заземляющего устройства,
электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника), в которых
установлено вводное УЗО с дифтоком Iдиф, А**
	0.030
	1666
	1.7.59

	
	0.100
	500
	



* данный пункт относится к повторным заземлителям частных домов, коттеджей, указанные нормы допускается увеличивать в 0.01·ρ раз в случае, если удельное сопротивление грунта ρ > 100 Ом·м (но не более чем в 10 раз);
** данный пункт относится к заземлителям частных домов, коттеджей, которые электрически независимы от глухозаземлённой нейтрали источника. Значения определены их формулы R = 50В / Iдиф, где 50В – безопасное сверхнизкое напряжение.

