Гидравлический расчет системы с естественной циркуляцией:

Этот расчет отличается от расчета отопления с принудительной циркуляцией. Циркуляционное давление создается за счет разности плотности воды, разность в плотности воды достигается за счет различной температуры в подающей обратной ветвях трубопровода.

Циркуляционное давление тем больше, чем больше высота между котлом и верхней точкой системы, а также чем больше перепад температур между подающей и обратной ветвями.

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Циркуляционное давление, соответствующее разности высот в 1м, определяется следующим образом:

его значения и представлены в нижеследующей таблице:

Циркуляционное давление, измеряется в Па на метр высоты (Па/м).

Температура воды                      Температура воды в подающей линии, °C.

в обратной линии, °C.                70	                      80	              90

40	                                143	                     201	             265

50	                                101	                     129	             223

60	                                  53	                     112	             176

70	                                   -	                      59	              122

Необходимо отметить, что в системах водяного отопления, работающих по принципу естественной циркуляции, возникает лишь относительно небольшая разность давления. Размеры сечений трубопроводной сети должны быть должны быть достаточно большими.

Пример: Высота от отопительного котла до радиатора на 2-ом этаже - 3,5 метра. Температура в подающей линии - 80 гр., в обратной линии - 60 гр.

Циркуляционное давление будет 3,5м х 112 Па/м = 392 Па.

Значит надо подобрать такую скорость теплоносителя, чтобы потери на трение были примерно равны 392 Па.

Затем, определяем количество теплоносителя, необходимое для подачи в 1с. И потом вычисляем диаметр трубопровода.

Расчет проводиться в два этапа – предварительный расчет и проверка.

Предварительный расчет.

Предварительный расчет основывается на выборе размеров самого неблагоприятного участка. Он ведет к отопительному прибору с самым длинным участком трубопровода и минимальной разностью высоты по отношению к отопительному котлу.

Сначала определяют потери давления; при этом доля отдельных сопротивлений также должна учитываться, как правило, 1 к 3 (33%) или 1 к 2 (50%).

Потери давления R определяются следующим образом:

Где х = 0,33 или 0,5.

Предварительный расчет диаметра трубопроводов.

Длина участка трубопровода l определяется, исходя из длин подающей и обратной линий между отопительным прибором и котлом. Далее определяют предварительным диаметр труб.

Проверка

При проверке определяют действительные значения сопротивлений отдельных частей конструкций и потери давления вентилей в отопительных приборах. Рассчитанные таким образом потери давления должны быть меньше, чем имеющееся циркуляционное давление, возникающее из-за действия силы тяжести:

При этом

Если потери давления больше, то диаметры должны быть соответствующим образом увеличены. Превышение давления можно уменьшать с помощью вентиля на отопительном приборе.

Радиаторный вентиль-термостат

При этом следует обратить внимание на то, что для отопительных систем с естественной циркуляцией должны применяться соответствующие вентили-термостаты, которые имеют большой коэффициент вентиля  и меньшие потери давления. Обычно исходят из того, что потери давления в вентиле не должны превышать 1/3 от циркуляционного давления.

По такому же принципу рассчитываются и остальные участки, при этом расчет каждого участка производиться только один раз.

Если проведен расчет участков трубопровода, которые ведут к расположенному в самой высокой точке отопительному прибору, то для расчета других участков в качестве исходного значения необходимо принять новое значение циркуляционного давления.