
[image: image2.png]:hager




У відповідь на Ваше звернення, повідомляємо. Згідно ДСТУ IEC 60947-1:2008 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2004, IDT), температура фронтальної панелі контактору може перевищувати температуру навколишнього середовища на 40°С.
Таблица 2: Пределы превышения температуры доступных частей

	Доступная часть 
	Пределы превышения, K

	Элементы для оперирования рукой или пальцем:
	

	Металлические 
	15

	Неметаллические 
	25

	Части, доступные для прикосновения при оперировании, но не оперируемые рукой:
	

	Металлические 
	30

	Неметаллические 
	40

	Части, недоступные для прикосновения при оперировании
	

	Наружная поверхность оболочек близ ввода кабеля:
	

	Металлическая 
	40

	Неметаллическая
	50

	Наружные поверхности оболочек для сопротивлений 200 
	200

	Воздух, выбрасываемый из вентиляционных отверстий 200 
	200

	оболочек для сопротивлений
	


 
 Розрахункова допустима температура неметалевих частин корпусу за температури навколишнього середовища 30°С становитиме.
-Температура наколишнього середовища – 30°С

-Перевищення температури доступних поверхонь – 40°С

Допустима температура доступних частин 

40°С+30°С=70°С

Відповідно до вище сказаного, виміряна Вами температура в 47°С, значно нижче максимально допустимої.  
Також варто зазначити, що температура фронтальної частини контактора не суттєво залежить від факту присутності навантаження. Основне джерело тепла - катушка електромагніту та блок живлення катушки, який перетворює перемінну напругу у постійну напругу.
Консультант з питань електротехніки в галузі електрообладнання 



Бойчук В.С. 
[image: image1]