РАСЧЕТ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА
Этот метод используется для расчета объема гидроаккумулятора на основании средней производительности насоса (соответствующей максимальному расходу воды Q max) и минимальных и максимальных значений динамического давления (с учетом разницы уровней, потерь и т.д.).
Vt=16.5*Q max*P max*P min/(a*ΔP*P prec)
Vt  - объем гидроаккумулятора в литрах.
Q max – средняя производительность насоса, равная максимальному расходу воды (в литрах/мин).
а – максимально допустимое число запусков насоса в час (значение, рекомендуемое производителем насоса).
P max – максимальное абсолютное давление, на которое настроено реле давления, равное относительному давлению + 1Атм.
P min – минимальное абсолютное давление, на которое настроено реле давления, равное относительному давлению + 1Атм, которое не должно быть ниже, чем (высота строения в метрах)/10 + 1Атм
ΔP – разность P max и P min 
P prec – абсолютное давление газа в гидроаккумуляторе, которое никогда не должно превышать P min.
Для оптимальной работы гидроаккумулятора  необходимо, чтобы P rec < P min. Рекомендуется, чтобы:
P rec+0.5 бар=P min.
Пример: определить объем гидроаккумулятора для системы с реле давления, отрегулированным на минимальное давление 2.5 бар и максимальное – 4.5 бар при требуемом расходе воды 115 л/мин.
Q max=115 л/мин
a=12
P max=4.5 бар +1 Атм=5.5 АТА
P min=2.5+1 Атм=3.5 АТА
ΔP=5.5-3.5=2 АТА;
Pprec=3.5-0.5 =3АТА;
Vt=16.5*115*5.5*3.5/12/2/3=507.32 л

МЕТОД «ЕДИНИЦ РАСХОДА»
Этот метод используется для расчета объема гидроаккумулятора на основании максимального расхода воды и минимального и максимального значений динамического давления, на которое настроено реле. Каждой точке водоразбора соответствует определенное значение единицы расхода (см. таблицу расходов). Просуммируйте все значения и по таблице определите соответствующее значение максимального потока Qmax.
Объем емкости вычисляется по формуле: V=16.5*Qmax*Pmax*Pmin/ΔP/Pprec.
Пример: Рассчитать объем гидроаккумулятора в частном доме. Единицы расхода определяются по таблице.
2 умывальника=2                                   1 биде=1                                 1 сливной бачок=3
1 кухонная мойка=2                                1 ванна=2 
1 стиральная машина=2                         1 душ=2
14 единицам расхода по таблице соответствует Qmax=0.68л/с
Максимальное давление реле = 3.5 бара (4.5 АТА)
Минимальное давление реле = 2.5 бар (3.5 АТА)
Pprec=Pmin-0.5=3.5-0.5=3
Следовательно, ΔP=4.5-3=1.5
V=16.5*0.68*60*4.5*3/12/1.5/2.5=201.96=200 литров. 

Таблица единиц расхода в частном доме 
	Точки расхода
	Подача воды
	Холодная
 вода
	Горячая
 вода
	Холодная +горячая

	Умывальник
	смеситель
	0.75
	0.75
	1

	Биде
	смеситель
	0.75
	0.75
	1

	Ванна
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Душ
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Унитаз
	сливной бачок
	3
	-
	3

	Унитаз
	проточный слив
	6
	-
	6

	Мойка кухонная
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Стиральная машина
	холодная вода
	2
	-
	2

	Посудомоечная машина
	холодная вода
	2
	-
	2

	Пожарный кран 3/8”
	холодная вода
	1
	-
	1

	Пожарный кран 1/2” 
	холодная вода
	2
	-
	2

	Пожарный кран 3/4”
	холодная вода
	3
	-
	3

	Пожарный кран 1” 
	холодная вода
	6
	-
	6


Таблица единиц расхода в общественном здании
	Точки расхода
	Подача воды
	Холодная вода
	Горячая
 вода
	Холодная +горячая

	Умывальник
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Биде
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Ванна
	смеситель
	3
	3
	4

	Душ
	смеситель
	3
	3
	4

	Унитаз
	сливной бачок
	5
	-
	5

	Унитаз
	проточный слив
	10
	-
	10

	Писсуар
	кран
	0.75
	0
	0.75

	Писсуар
	проточный слив
	10
	-
	10

	Мойка кухонная
	смеситель
	3
	3
	3

	Умывальник для ног
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Умывальник в медпункте
	смеситель
	1.5
	1.5
	2

	Питьевой фонтан
	кран питьевой воды
	0.75
	-
	0.75

	Пожарный кран 3/8”
	холодная вода
	2
	-
	2

	Пожарный кран 1/2” 
	холодная вода
	4
	-
	4

	Пожарный кран 3/4”
	холодная вода
	6
	-
	6

	Пожарный кран 1” 
	холодная вода
	10
	-
	10


Таблица максимального потока Qmax для частного дома
	Единицы расхода
	Qmax л/с
	Единицы расхода
	Qmax л/с
	Единицы расхода
	Qmax л/с

	6
	0.3
	120
	3.65
	1250
	15.5

	8
	0.4
	140
	3.9
	1500
	17.5

	10
	0.5
	160
	4.25
	1750
	18.8

	12
	0.6
	180
	4.6
	2000
	20.5

	14
	0.68
	200
	4.95
	2250
	22

	16
	0.78
	225
	5.35
	2500
	23.5

	18
	0.85
	250
	5.75
	2750
	24.5

	20
	0.93
	275
	6.1
	3000
	26

	25
	1.13
	300
	6.45
	3500
	28

	30
	1.3
	400
	7.8
	4000
	30.5

	35
	1.46
	500
	9
	4500
	32.5

	40
	1.62
	600
	10
	5000
	34.5

	50
	1.9
	700
	11
	6000
	38

	60
	2.2
	800
	11.9
	7000
	41

	70
	2.4
	900
	12.9
	8000
	44

	80
	2.65
	1000
	13.8
	9000
	47

	90
	2.9
	 
	 
	10000
	50

	100
	3.15
	 
	 
	 
	 


Таблица максимального потока Qmax для общественного здания
	Единицы расхода
	Qmax л/с
	Единицы расхода
	Qmax л/с
	Единицы расхода
	Qmax л/с

	6
	0.3
	120
	2.9
	1250
	11.3

	8
	0.4
	140
	3.2
	1500
	12.4

	10
	0.5
	160
	3.5
	1750
	13.6

	12
	0.6
	180
	3.75
	2000
	14.5

	14
	0.67
	200
	3.95
	2250
	15.4

	16
	0.75
	225
	4.25
	2500
	16.2

	18
	0.82
	250
	4.5
	2750
	17

	20
	0.89
	275
	4.8
	3000
	18

	25
	1.05
	300
	5.05
	3500
	19.5

	30
	1.18
	400
	6
	4000
	21

	35
	1.35
	500
	6.9
	4500
	22

	40
	1.45
	600
	7.55
	5000
	23.5

	50
	1.65
	700
	8.3
	6000
	25.5

	60
	1.9
	800
	8.8
	7000
	27.5

	70
	2.1
	900
	9.5
	8000
	29

	80
	2.25
	1000
	10
	9000
	30.5

	90
	2.45
	 
	 
	10000
	32

	100
	2.6
	 
	 
	 
	 


