 
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В 2.5-23-2003

4 РОЗРАХУНКОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ 
 
Навантаження житлових будинків
 

4.1 Розрахункове навантаження групових мереж освітлення загальнобудинкових приміщень житлових будників (сходових кліток, вестибюлів, технічних поверхів, підвалів, горищ, колясочних), а також житлових приміщень гуртожитків, слід визначати за світлотехнічним розрахунком з коефіцієнтом попиту (Кпоп) рівним 1.

 

4.2 Житла (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами та їх розрахункових навантажень умовно поділяються на три види:

1 - житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджені чи споруджувані із загальною площею від 35 до 95 м2 та заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт;

2 - житла (квартири) в багатоквартирних будинках, споруджені чи споруджувані із загальною площею від 100 до 300 м2 та заявленим замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 30 до 60 кВт;

3 - житла (квартири) в котеджах, будинках, споруджені чи споруджувані в розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 до 600 м2 та заявленим Замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 до 140 кВт.

 

4.3 Для жител 1-го виду (квартир у багато- та малоквартирних будинках, будинків на одну родину і будиночків на ділянках садівничих товариств) встановлюються п'ять рівнів електрифікації та відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

І - житла (квартири) з плитами на природному газі;

II - житла (квартири) з плитами на скрапленому газі;

III - житла (квартири) з електричними плитами потужністю до 8,5 кВт;

IV - житла (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт;

V - будиночки на ділянках садівничих товариств.

 

4.4 Для жител 2-го виду встановлюються два рівні електрифікації та відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

І - житла (квартири) з плитами на природному газі;

II - житла (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт.

 

4.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 4.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря (або інших аналогічних за потужністю приладів та комфортного електричного доопалення у межах 7-15 % від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120 Вт на 1 м2 доопалюваної площі).

 

4.6 Розрахункове навантаження групи жител з однаковим питомим електричним навантаженням, приведене до лінії живлення, вводу в житловий будинок, шин напругою 0,4 кВ ТП ,  визначається за формулою

 ,                                                      (1)

де  - питоме розрахункове електричне навантаження одного житла (квартири), яке вибирається за таблицею 4.1 залежно від прийнятого рівня електрифікації та кількості квартир. приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;

N - кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП.

Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.

Для вибору засобів обліку і апаратів захисту загальнобудинкових споживачів сумарне розрахункове навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень Рос.заг рекомендується визначати за формулою.

 

Рос.заг. = (Рсх.кл. + Рл.хол. + Ркор + Рвес) + 0,5 × Рін                                (2)

 

де Рсх.кл , Рл.хол., Ркор , Рвес  - розрахункові навантаження освітлення відповідно сходових кліток, ліфтових холів, коридорів, вестибюлю, кВт;

Рін - розрахункові навантаження освітлення сміттєвих камер, горищ, технічних підлогових просторів, підвалів, колясочних тощо, кВт.

Таблиця 4.1 - Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1-го та 2-го видів
 

	Споживачі
електроенергії
 
	Значення показника, кВт/житло, при 

кількості жител

	
	1
 
	3
 
	6
 
	9
 
	12
 
	15
 
	18
 
	24
 
	40
 
	60
 
	100
 
	200
 
	400
 
	600
 
	1000
 

	 

1. Житла 1-го виду
 
 

 

	1.1  І-го рівня електрифікації – в будинках з плитами на при​родному газі
	 

5,00

 
	 

3,85

 
	 

3,23

 
	 

2,72

 
	 

2,36

 
	 

2,10

 
	 

1,91

 
	 

1,65

 
	 

1,31

 
	 

1,14

 
	 

1,00

 
	 

0,87

 
	 

0,74

 
	 

0,66

 
	 

0,60

 

	1.2 ІІ-го рівня електрифікації – в будинках з плитами на скрап​леному газі та на твердому паливі
	 

6,50

 
	 

5,01

 
	 

4,20

 
	 

3,53

 
	 

3,07

 
	 

2,73

 
	 

2,48

 
	 

2,15

 
	 

1,70

 
	 

1,48

 
	 

1,30

 
	 

1,12

 
	 

0,96

 
	 

0,86

 
	 

0,78

 

	1.3 ІІІ-го рівня електрифікації – в будинках з електроплитами по-тужністю до 8,5 кВт
	 

10,00

 
	 

8,19

 
	 

5,56

 
	 

4,44

 
	 

3,76

 
	 

3,33

 
	 

3,05

 
	 

2,72

 
	 

2,35

 
	 

2,10

 
	 

1,73

 
	 

1,38

 
	 

1,31

 
	 

1,19

 
	 

1,10

 

	1.4 IV-ro рівня електрифікації – в будинках з електроплитами по​тужністю до 10,5 кВт
	 

12,00

 
	 

9,83

 
	 

6,67

 
	 

5,33

 
	 

4,51

 
	 

3,99

 
	 

3,66

 
	 

3,26

 
	 

2,82

 
	 

2,52

 
	 

2,08

 
	 

1,65

 
	 

1,58

 
	 

1,43

 
	 

1,32

 

	1.5 V-гo рівня електрифікації – в будиночках на ділянках садівни​чих товариств
	 

3,50

 
	 

2,84

 
	 

1,91

 
	 

1,47

 
	 

1,22

 
	 

1,07

 
	 

0,96

 
	 

0,83

 
	 

0,66

 
	 

0,58

 
	 

0,52

 
	 

0,48

 
	 

0,47

 
	 

0,46

 
	 

0,41

 

	 

2. Житла 2-го виду
 

 

 

	2.1 І-го рівня електрифікації — в будинках з плитами на природно​му газі
	 

9,00

 
	 

6,33

 
	 

5,29

 
	 

4,36

 
	 

3,72

 
	 

3,26

 
	 

2,94

 
	 

2,51

 
	 

2,00

 
	 

1,78

 
	 

1,62

 
	 

1,47

 
	 

1,24

 
	 

1,08

 
	 

0,99

 

	2.2 ІІ-го рівня електрифікації — в будинках з електроплитами потужністю до 10,5 кВт
	 

16,00

 
	 

13,05

 
	 

8,34

 
	 

6,41

 
	 

5,39

 
	 

4,77

 
	 

4,36

 
	 

3,83

 
	 

3,18

 
	 

2,83

 
	 

2,51

 
	 

2,16

 
	 

1,88

 
	 

1,77

 
	 

1,76

 


 

Примітка 1. Для вибору приладів обліку та апаратів захисту на вводі житла (квартири) приймають питоме розрахункове навантаження одного житла (значення cos j  див. табл. 4.5).

Примітка 2. Питомі розрахункові навантаження для кількості жител, незафіксованої в таблиці, визначаються інтерполяцією.

Примітка 3. Розрахункове електричне навантаження жител 2-го виду допускається визначати в проекті внутрішнього електрообладнання квартири (будинку) залежно від конкретного набору електропобутових приладів і режиму їх роботи, що характеризується середньою ймовірністю ввімкнення (коефіцієнтом попиту) і неспівпадання господарських робіт у квартирі, як для жител 3-го виду (див. 4.7).

Примітка 4. Питомі розрахункові навантаження не враховують загальнобудинкове силове навантаження, освітлювальне і силове навантаження вбудованих (прибудованих) приміщень громадського призначення, навантаження реклами, застосування в квартирах повного електричного опалення та електропідігрівання води, а також навантаження системи протиобліднення даху на основі нагрівальних кабелів.

Примітка 5. Таблиця фіксує значення розрахункових навантажень для зимового вечірнього максимуму. Дія визначення в разі потреби ранкового чи денного максимуму навантаження застосовують коефіцієнти: 0,7 - для житлових будинків і електроплитами; 0,5 - для житлових будинків з газовими плитами.

Примітка 6. Електричне навантаження житлових будинків у період літнього максимуму можна визначати шляхом множення наведених у таблиці навантажень зимового максимуму на коефіцієнти: 0,8 - для квартир і електричними плитами; 0,7 - для квартир з плитами на природному газі; 0,6 - для квартир з плитами на скрапленому газі та твердому паливі.

Примітка 7. Навантаження ілюмінації потужністю до 10 кВт (див. 3.31) у розрахунковому навантаженні на вводі в будинок не враховується.

 

