1

Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.
Ж.21 Запрещается предусматривать выход дымового канала через наруж​ную стену:
- в подъезды (арки), крытые переходы;
- в закрытые балконы, лоджии, эркеры;
- в зданиях, являющихся историческими или архитектурными памятника​ми, без разрешения ведомства, под охраной которых они находятся;
- через стены фасадов зданий, выходящих на площади и улицы, имеющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, а также находящиеся в непосредственной близости от участков детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения;
- в зданиях, в которых запрещается установка газовых приборов требова​ниями ДБН В.2.2-9, СНиП 2.08.01, СНиП 2.04.05.
Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструк​цией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас​стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1.
Таблица Ж. 1
	Место отвода
	Наименьшие расстояния, м

	
	до прибора с естественной тягой
	до прибора с вентилятором

	
	Тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка

	
	до 7,5 кВт
	7,5 - 30 кВт
	до 12 кВт
	12 -30 кВт

	Под   приточным   вентиляцион​ным отверстием
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с вентиляционным отвер​стием
	0,6
	1,5
	0,3
	0,6

	Под окном
	0,25
	-
	-
	-

	Рядом с окном
	0,25
	0,5
	0,25
	0,5

	Над вентиляционным отверсти​ем, окном
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Над уровнем земли, поверхностью для прохода
	0,5
	2,2
	2,2
	2,2

	Под частями здания, выступаю​щими более 0,4 м
	2,0
	3,0
	1,5
	3,0

	Под частями здания, выступаю​щими менее 0,4 м
	0,3
	1,5
	0,3
	0,3

	Под другим отводом
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с другим отводом
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


