## Тёплые полы
VALTEC
Расчёт водяных тёплых полов
1. При известном удельном тепловом потоке расчет ведется по формуле:
где: t тн - средняя температура теплоносителя, °C;
t в - температура воздуха в помещении, °C;
q в - удельный тепловой поток по направлению "вверх", Вт/м2;
Rв,пр - приведенное сопротивление теплопередаче слоев пола над трубами, м2 К/Вт;
b - шаг труб тёплого пола, см;
Rтр,пр - приведенное сопротивление теплопередачи стенки трубы, м2 К/Вт;
a - отношение удельных тепловых потоков по направлениям "вниз" / "вверх", Вт/м2 К.
2. При известной средней температуре теплоносителя удельный тепловой поток по направлению "вверх" определяется путем решения уравнения:
ДАННЫЕ О ТРУБАХ
| Материал |  | Полиэтиленовые 16х2.0 | [9 empty] | 1 дом
| Диаметр наружный |  |  |  | Øн | 16 | мм
| Диаметр внутренний |  |  |  | Øв | 12 | мм | Изм. | Кол.уч | №док. | Подп. | Дата
| Шероховатость |  |  |  | Δ | 0.01 | мм | Разработал |  |  |  |  | Расчёт водяных тёплых полов | [6 empty] | Стадия | Лист | Листов
| Коэффициент теплопроводности стенок трубы |  |  |  | λст | 0.35 | Вт/м К | Проверил | [12 empty] | 1 | 3
Нач. отдела
ГИП
Н. контроль
VALTEC
Помещение |  | tв | tн | Слои пола над трубами |  |  |  |  | Слои пола под трубами | [5 empty] | Поток в пом | Шаг | t пола |  | Тепловой поток |  |  | tтн
|  |  |  | Материал |  |  |  | D | Материал |  |  |  |  | D |  | b | max | min | q в | q ∑ | q пог.
|  | °C | °C |  |  |  |  | см | [5 empty] | см | Вт | см | °C | °C | Вт/м2 | Вт/м2 | Вт/м.п. | °C
Зал |  | 21 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 2669.78 | 15 | 27.7 | 26.64 | 72.02 | 82.05 | 12.31 | 35
|  |  |  | Плитка керамическая |  |  |  | 1 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Комната ЮЗ |  | 21 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 319.49 | 15 | 24.96 | 24.03 | 40.34 | 50.55 | 7.58 | 35
|  |  |  | Паркет |  |  |  | 0.8 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | Пенополистирол Радослав 24 |  |  |  | 0.2 | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Комната западная |  | 21 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 527.24 | 15 | 24.96 | 24.03 | 40.34 | 50.55 | 7.58 | 35
|  |  |  | Паркет |  |  |  | 0.8 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | Пенополистирол Радослав 24 |  |  |  | 0.2 | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Комната северная |  | 21 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 513.93 | 15 | 24.96 | 24.03 | 40.34 | 50.55 | 7.58 | 35
|  |  |  | Паркет |  |  |  | 0.8 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | Пенополистирол Радослав 18 |  |  |  | 0.2 | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Для ячеек "Шаг", "t пола", "Тепловой поток" верхние значения соответствуют основной зоне, нижние (если есть) - краевой зоне. D - толщина
[6 empty] | Расчёт водяных тёплых полов | [15 empty] | Лист
2
Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата
VALTEC
Коридор |  | 18 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 994.69 | 20.00 17.50 | 25.67 25.88 | 23.89 24.16 | 83.54 86.01 | 93.32 95.86 | 18.66 16.78 | 35
|  |  |  | Плитка керамическая |  |  |  | 1 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Котельная и тамбур |  | 16 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 1039.5 | 15 | 25.02 | 23.57 | 99.76 | 109.63 | 16.44 | 35
|  |  |  | Плитка керамическая |  |  |  | 1 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Санузел |  | 24 | -18 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  | 5.4 | Пенополистирол Пеноплекс 43 |  |  |  |  | 8 | 347.15 | 15 | 29.41 | 28.56 | 56.91 | 67.07 | 10.06 | 35
|  |  |  | Плитка керамическая |  |  |  | 1 | Раствор цементно-песчаный 1800 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | Щебень промерзший |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Песок 1600 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | Глина влажностью (по объему) 18% 1400 |  |  |  |  | 10
Для ячеек "Шаг", "t пола", "Тепловой поток" верхние значения соответствуют основной зоне, нижние (если есть) - краевой зоне. D - толщина
[6 empty] | Расчёт водяных тёплых полов | [15 empty] | Лист
3
Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата

## Тёплые полы (2)
VALTEC
Гидравлический расчёт
Гидравлический расчёт ведётся по следующим формулам:
λ - коэффициент трения;
Δр - общие петори давления,Па;
Δр кмс - потери давления на местные сопротивлени,Па;
Δр лин - линейные потери давления, Па;
ρ - плотность транспортируемой среды, кг/м3;
v - скорость потока,м/с;
Re ф - фактическое число Рейнольдса;
Rе кв - число Рейнольдса, соответствующее началу зоны квадратичной зависимости;
νt - коэффициент кинематической вязкости, м2/с;
Kэ - коэффициент эквивалентной шероховатости, мм;
b - число подобия режимов течения жидкости;
dр - внутренний диаметр трубопровода на расчетном участке, мм
1 дом
[8 empty] | Изм. | Кол.уч | №док. | Подп. | Дата
[8 empty] | Разработал |  |  |  |  | Расчёт водяных тёплых полов |  |  | Стадия | Лист | Листов
[8 empty] | Проверил | [8 empty] | 1 | 3
Нач. отдела
ГИП
Н. контроль
VALTEC
Данные о петлях
Помещение |  |  | Номер петли |  | Дл. брутто, м |  | Тепл. нагрузка, Вт |  | Расх. в петле, кг/с |  |  | Скор. в петле, м/с |  | Кол. соед., шт | Потери давл., Па | Номер колл.
Зал |  |  | 2 |  | 66.5 |  | 818.427 |  | 0.039 |  |  | 0.349 |  | 0 | 13694.36 | 1
Зал |  |  | 3 |  | 69 |  | 849.195 |  | 0.041 |  |  | 0.362 |  | 0 | 15256.896 | 1
Зал |  |  | 4 |  | 74 |  | 910.731 |  | 0.044 |  |  | 0.388 |  | 0 | 18272.79 | 1
Зал |  |  | 9 |  | 78.5 |  | 966.113 |  | 0.046 |  |  | 0.411 |  | 0 | 21438.289 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 288 |  | 3544.467 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0
Комната ЮЗ |  |  | 8 |  | 66 |  | 500.465 |  | 0.024 |  |  | 0.213 |  | 0 | 5871.366 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 66 |  | 500.465 |  | 0.024 |  |  |  |  | 0
Комната западная |  |  | 7 |  | 86 |  | 652.122 |  | 0.031 |  |  | 0.278 |  | 0 | 12020.004 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 86 |  | 652.122 |  | 0.031 |  |  |  |  | 0
Комната северная |  |  | 6 |  | 78 |  | 591.459 |  | 0.028 |  |  | 0.252 |  | 0 | 9181.209 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 78 |  | 591.459 |  | 0.028 |  |  |  |  | 0
Коридор |  |  | 1 |  | 61 |  | 1089.984 |  | 0.052 |  |  | 0.464 |  | 0 | 20704.823 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 61 |  | 1089.984 |  | 0.052 |  |  |  |  | 0
Котельная и тамбур |  |  | 5 |  | 58 |  | 953.757 |  | 0.046 |  |  | 0.406 |  | 0 | 16788.022 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 58 |  | 953.757 |  | 0.046 |  |  |  |  | 0
Санузел |  |  | 10 |  | 34 |  | 342.075 |  | 0.016 |  |  | 0.146 |  | 0 | 1648.618 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 34 |  | 342.075 |  | 0.016 |  |  |  |  | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 671 |  | 7674.33 |  | 0.367 |  |  |  |  | 0
Данные о коллекторах
Номер колл. |  |  | Ø колл., мм |  | Номер петли |  | Длина петли брутто, м |  | Тепл. нагрузка, Вт |  |  | Расход, кг/с |  | Скорость, м/с | Потери давления, Па | % откр. вентиля
[19 empty] | л/мин | оборотов
1 |  |  | 25 |  | 1 |  | 61 |  | 1089.984 |  |  | 0.052 |  | 0.464 | 20704.823 | 96.579 |  |  | 3.12 | 4.8289
1 |  |  | 25 |  | 2 |  | 66.5 |  | 818.427 |  |  | 0.039 |  | 0.349 | 13694.36 | 63.878 |  |  | 2.34 | 3.1939
1 |  |  | 25 |  | 3 |  | 69 |  | 849.195 |  |  | 0.041 |  | 0.362 | 15256.896 | 71.167 |  |  | 2.46 | 3.5584
1 |  |  | 25 |  | 4 |  | 74 |  | 910.731 |  |  | 0.044 |  | 0.388 | 18272.79 | 85.234 |  |  | 2.64 | 4.2617
1 |  |  | 25 |  | 5 |  | 58 |  | 953.757 |  |  | 0.046 |  | 0.406 | 16788.022 | 78.309 |  |  | 2.76 | 3.9154
1 |  |  | 25 |  | 6 |  | 78 |  | 591.459 |  |  | 0.028 |  | 0.252 | 9181.209 | 42.826 |  |  | 1.68 | 2.1413
1 |  |  | 25 |  | 7 |  | 86 |  | 652.122 |  |  | 0.031 |  | 0.278 | 12020.004 | 56.068 |  |  | 1.86 | 2.8034
1 |  |  | 25 |  | 8 |  | 66 |  | 500.465 |  |  | 0.024 |  | 0.213 | 5871.366 | 27.387 |  |  | 1.44 | 1.3694
1 |  |  | 25 |  | 9 |  | 78.5 |  | 966.113 |  |  | 0.046 |  | 0.411 | 21438.289 | 100 |  |  | 2.76 | 5
1 |  |  | 25 |  | 10 |  | 34 |  | 342.075 |  |  | 0.016 |  | 0.146 | 1648.618 | 7.69 |  |  | 0.96 | 0.3845
ИТОГО |  |  |  |  | 10 |  | 671 |  | 7674.33 |  |  | 0.367 |  | 0.753 | 22283.508
[6 empty] | Расчёт водяных тёплых полов | [11 empty] | Лист
2
Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата
VALTEC
ВСЕГО |  |  |  |  | 10 |  | 671 |  | 7674.33 |  |  | 0.37
[6 empty] | Расчёт водяных тёплых полов | [11 empty] | Лист
3
Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата