|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пустовит Сергей, инженер-энергетик, моб.: (067) 408-36-00;(099) 911-03-06; Украина 03194, г. Киев бул. Кольцова, 14-Д, оф. 1088. Тел./факс: (044) 592-17-81 ; (044) 593-07-76; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | smp@termoprom.com.ua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНДЕНСАТОР - ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SSP G8 - 2019.1217.5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА: BX8THx20/1P-SC-S (4x3/4"&16) СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ: 90 ЕВРО С НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: |  |  |  | 14.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАТЬЕ №: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14314-020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSP псевдоним: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BX8T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОНФИГУРАЦИЯ ПОТОКА ПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| порт | NND |  |  |  |  |  |  | деноминация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 16 |  |  |  |  |  |  | ISO-G 3/4" & SOLDER 16 (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 16 |  |  |  |  |  |  | ISO-G 3/4" & SOLDER 16 (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 16 |  |  |  |  |  |  | ISO-G 3/4" & SOLDER 16 (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 | 16 |  |  |  |  |  |  | ISO-G 3/4" & SOLDER 16 (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 1 (S1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 2 (S2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bыход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F - СТОРОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P - СТОРОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встречный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bнутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bнешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаваемая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура конденсации (роса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переохлаждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество образовавшегося конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логарифм средней разности температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. теплопередачи (расч./требуемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160/977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря напора - всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в портах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,0263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, выходное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество каналов на один ход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество тарелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка на загрязнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m²,°C/kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр порта (вверх/вниз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0/16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0/16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендованный размер соединения, вход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 - 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендованный размер соединения, вых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 - 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число Рейнольдса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bход скорость порта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока в канале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение на сдвиг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая разница температуры стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мин./макс. температура поверхности стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,54/46,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,49/46,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Без учета падения давления в соединениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пустовит Сергей, инженер-энергетик, моб.: (067) 408-36-00;(099) 911-03-06; Украина 03194, г. Киев бул. Кольцова, 14-Д, оф. 1088. Тел./факс: (044) 592-17-81 ; (044) 593-07-76; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | smp@termoprom.com.ua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 2 |  |  |  |  |
| Реперная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,50 |  |  |  |  |
| жидкость • Вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,624 |  |  |  |  |
| • Плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,3 |  |  |  |  |
| • Теплоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,179 |  |  |  |  |
| • Теплопроводность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6340 |  |  |  |  |
| пар • Вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Теплоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Теплопроводность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Скрытая теплота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплопередачи пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²,°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7340 |  |  |  |  |
| ИТОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТОРОНА 2 |  |  |  |  |
| Общий вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем удержания (Bнутренний схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем удержания (Bнешний схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер порта F1/P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер порта F2/P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер порта F3/P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер порта F4/P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеродный след |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI316 Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паяный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс рабочее давление 135°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Макс рабочее давление 225°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Испытательное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| мин./макс. рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -196/225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 315 ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 73 ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 278 ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 40 ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E (F-СТОРОНА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E (P-СТОРОНА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 42,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 7 ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Это схематичный эскиз. Для получения правильных чертежей используйте функцию заказа чертежа или обратитесь к представителю SWEP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |