Техническое задание на систему мониторинга электростанции
[image: image1.jpg]Beoa

KoHTpOnL cetn

AKB
12B

KoHTpOnb Bt
npogon

ABTOMaTHKa

ynpasnenne ABP

AsTomaT BBOAa
pesepsa (ABP)

BrIX0n 220 B

3anycka cTaHUMN

KOHTpON paBoThl reHepatopa

ynpaenenie
reneparopon





На объекте установлен генератор CDMO SH6000 с автозапуском. 

Цель системы – мониторинг состояния сети, возможность организовать задержку включения генератора и принудительное включение при необходимости. 

Управление осуществляется путем подачи/снятия напряжения 220 В на контрольный провод блока автоматики.
При пропадании сетевого напряжения коммуникатор должен отправить сообщение:

«Пропал свет. Начался отсчет задержки включения. Для экстренного включения нажмите 1»

При нажатии «1» реле отключается, станция запускается. При появлении напряжения на выходе генератора формируется сообщение «Генератор запущен. Для принудительного выключения нажмите #»

После отсчета 5 часов коммуникатор разрывает реле. При появлении напряжения на выходе генератора, коммуникатор должен отправить сообщение «Генератор запущен. Для принудительного выключения нажмите #»

Если напряжение на входе не появилось, а на выходе генератора пропало (закончился бензин или принудительно остановлен), формируется сообщение «Света нет. Генератор не работает»

При появлении напряжения на входе в дом реле должно включиться (на контрольный провод автоматики подается 220 В). 

После пропадания напряжения на генераторе формируется сообщение «Появился свет. Генератор остановлен»
Если появилось напряжение на входе, а генератор по какой-то причине не остановился, отправляется сообщение: «Аварийная ситуация. Появился свет. Генератор продолжает работать». 
