## Аркуш1
1 | Sol | Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в качестве первого приоритета. Если напряжение батареи было выше, чем 28,3 B в течение 5 минут, и солнечная энергия была доступна в течение 5 минут, инвертор перейдет в режим работы от батареи, а солнечная энергия и батарея будут одновременно обеспечивать питание нагрузок. Когда напряжение батареи упадет до 45562 B, инвертор перейдет в режим байпаса, сеть подает питание только на нагрузку, и солнечная энергия будет заряжать батарею.
2 | Ups | Если выбран, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет в пределах 170-280VAC.
3 | 220 | Установите амплитуду выходного напряжения (220VAC-240VAC)
4 | 50 | Частота, Гц
5 | Lbu | Солнечная энергия обеспечивает зарядку батареи в качестве первого приоритета. Если напряжение батареи ниже, чем 45562 B , солнечная энергия никогда не будет поступать на нагрузку, а только заряжать батарею. Если напряжение батареи выше, чем 45562 B , солнечная энергия будет питать нагрузку или заряжать батарею.
6 | Bye | Байпас включен
7 | Lfd | Автоматический перезапуск при перегрузке отключен
8 | Efd | Автоматический перезапуск при перегреве отключен
10 | Cso | Солнечная энергия будет заряжать аккумулятор в качестве первого приоритета. Сеть будет заряжать аккумулятор только тогда, когда солнечная энергия недоступна.
12 | 30 | Максимальный зарядный ток от солнечной батареи, А
13 | 20 | Макс. зарядный ток от сети, А
14 | Li | Тип батареи
17 | 28.8 | Объемное зарядное напряжение, В
18 | 27 | Плавающее зарядное напряжение, В
19 | 22 | Низкое напряжение отключения АКБ, В
20 | 2024-09-27 | Напряжение прекращения разряда батареи при наличии сети, В
21 | 28.3 | Напряжение прекращения заряда батареи при наличии сети, В