Посібник користувача програмного забезпечення BMS

Цей посібник в основному розповідає про те, як запустити батарею для використання та контролювати стан батареї через верхнерівневе програмне забезпечення.

1. Включення

Увімкніть перемикач, щоб включити акумулятор. Світлодіод блимає, і це означає, що акумулятор готовий до роботи в режимі очікування.

| Статус світлодіода | Стан батареї |
| --- | --- |
| Світиться зеленим і горить постійно | Нормальна робота |
| Світиться червоним або жовтим і горить постійно | Помилка |

Примітка:

1) Якщо світлодіод не блимає після перемикання перемикача, будь ласка, перевірте підключення кабелів та стан обладнання всередині корпусу батареї або зверніться до інженера для усунення несправностей.

2) Акумулятор готується до заряджання або розряджання, якщо він запускається без проблем. Тим часом автоматично функціонує BMS, який має функції для захисту клітин, контролю напруги та збору даних тощо.

3) Коли світлодіод стає червоним після включення батареї, зручно усунути помилку за допомогою програмного забезпечення верхнього рівня.

2. Створіть підключення до Верхнього ПЗ

2.1 Налаштуйте комунікаційні кабелі

Використовуйте ноутбук для підключення до батареї через USB-конвертер RS485. Через різні специфікації кожного продукту, корпус батареї, швидше за все, буде обладнано роз’ємами RJ45 або DB9 і лише одним типом термінального порту.

Якщо це інтерфейс DB9, його можна безпосередньо підключити до перехіднику. Якщо це інтерфейс RJ45, зверніться до таблиці визначення 485 до RJ45 у специфікації та підключіть його за допомогою кабелю DB9 до RJ45.

Визначення контактів роз’єму RJ45

| Signal definition | DB9 | RJ45*2（Two of the same） |
| --- | --- | --- |
| RS485 A+(T/R+) | PIN-1 | PIN-1 |
| RS485 B-(T/R-) | PIN-2 | PIN-3 |
| Isolated power supply V- | PIN-5 | PIN-2, 6 |
| undefined | other | other |

Примітка: порт RS232 недоступний для використання!

2.2 Підключення

Коли підключення за допомогою кабелів завершиться, налаштуйте IP-адресу на відповідний ідентифікатор (наприклад, ID = 8, показаний на рис. 1) і відкрийте BMS_TOOLS, який демонструє нижче:

Рис.1 Моніторинг BMS

Спочатку натисніть кнопку SearchDevice, програмне забезпечення може автоматично переглядати неактивні пристрої, які були підключені до вашого ноутбука, перш ніж надати основну інформацію про плату BMS, наведену на рис.1.

Якщо доступних пристроїв не знайдено, будь ласка, закрийте верхнє програмне забезпечення та переконайтеся, що жодне інше програмне забезпечення не може зайняти комунікаційний порт.

Якщо комунікаційний порт був активований і відображений у списку SearchDevice, він доступний для налаштування швидкості передачі даних. Швидкість передачі за замовчуванням зазвичай становить 9600 бод. Для спеціальних продуктів зверніться до специфікацій щодо швидкості передачі даних.

Якщо пристрій не знайдено, перевірте швидкість передачі даних і кабель USB до 485 або RJ45 і зверніться по допомогу до інженера-електрика.

На рис. 2 і рис. 3 так само зручно додати порт зв’язку та ідентифікатор пакета, клацнувши правою кнопкою миші на панелі, де миша розташована під списком SearchDevice. Постійно встановлюйте швидкість передачі даних, вибравши DIP-перемикач, щоб налаштувати ідентифікатор пакета.

Рис.2 Налаштування комунікаційного порту вручну

Рис.3 Вручну встановити ідентифікатор пакета

3. Знайомство зі списком меню

3.1 Моніторинг BMS у реальному часі

Ця сторінка головним чином ілюструє інформацію про моніторинг BMS у реальному часі, включаючи інформацію про напругу, струм, температуру, статус, а також інформацію про модель і ємність.

3.2 Налаштування параметрів BMS

Ця сторінка в основному налаштовує різні параметри.

УВАГА:

Якщо ви не професіонал, будь ласка, не змінюйте вміст цієї сторінки, інакше це може призвести до збою в роботі BMS, неможливості захисту та пошкодження акумулятора!

Рис.4 Збір даних у параметрі BMS

Коли програмне забезпечення верхнього рівня правильно підключається до BMS, натискаючи «Вибрати все» або необхідний прапорець, а потім натискаючи кнопку «Читати», воно може збирати дані моніторингу у відповідних вікнах.

3.3 Контроль BMS

Рис. 5 BMS Control

Сторінка BMS Control доступна лише для постачальників акумуляторів, напр. Vision, щоб налаштувати серійний номер продукту під час перевірки заводу.

3.4 Журнал даних BMS

Рис.6 BMS Datalog

На цій сторінці, показаній на рис. 6, можна прочитати запис процесу, який зберігається в пам’яті, натиснувши кнопку «Почати читання». Крім того, відповідну інформацію можна зазвичай записувати, коли змінюється статус BMS, наприклад, статус BMS переходить у режим заряду/розряду, а BMS переходить у стан захисту. Безперервно відповідні дані можна експортувати як XLS або TXT, натиснувши кнопку під назвою «Експортувати дані», де індекс під назвою «TEMP01», який відноситься до температури друкованої плати, і індекс під назвою «TEMP02~TEMP05», який відноситься до температури сенсорного датчика комірки. число, яке змінюється від 1 до 4.

3.5 Історичний запис

Ця сторінка (рис.7) відноситься до запису даних моніторингу опитування верхнього комп'ютера. Відповідь буде записана на цій сторінці кожного разу, коли заряджається акумулятор. Ця функція може записувати зміни стану батареї без будь-кого на чергуванні, що дуже корисно для тестування.

Однак у резервному сховищі може накопичуватися велика кількість даних, оскільки всі дані будуть записані. Тому рекомендується видалити непотрібні дані, натиснувши «Очистити дані» перед тестуванням батареї.

Через те, що в меню «BMS Real Time Monitoring» можна одночасно контролювати лише одну батарею. Якщо потрібно контролювати кілька батарей одночасно, ви можете вибрати √ для PACK ID усіх батарей, які ви хочете контролювати, у лівій частині програмного забезпечення. Верхній комп’ютер також опитує їх і записує результати на цій сторінці.

Рис.7 Історичний запис

Після завершення перевірки батареї дані можна експортувати як файли XLS або TXT, натиснувши кнопку «Експортувати дані».

3.6 Спілкування

Ця сторінка (рис. 8) в основному записує шістнадцятковий код для зв’язку між верхнім комп’ютером і BMS. Загалом це стосується розробки налагодження.

Рис.8 Комунікація

3.7 Параметр програмного забезпечення

Рис.9 Параметр програмного забезпечення

Ця сторінка в основному використовується для перемикання між китайською та англійською мовами. Інші параметри змінювати не рекомендується.