СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  18.01.08 ,   ДІЙСНЕ ДО  17.01. 2012 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

        ПРОТОКОЛ  №  69

   ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 01 лютого 2011 р

Проба доставлена Замовником


Замовник : ПО Алексєєв В.І.

Місце відбору проби:  Колонщина

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сірководень – 3 б.

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 2 б.

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 2 б.

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,0

	5
	 АЗОТ:      НІТРАТІВ
	мг/дм³
	ДОСТ  8826
	не більше 50,0
	<0,44

	6
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/дм³
	ДОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	6,0

	7
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ДОСТ  8164
	не більше 1000.0
	421,0

	8
	ЗАЛІЗО 2-х валентне
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не нормується
	0,45

	8
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,6

	9
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,06

	10
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ДОСТ  3268
	не більше  5,0
	3,2

	11
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	15º

	12
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше  1,5
	1,2


Підпис особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванням

