	[image: image1.jpg]



	 


 

Термостатические клапаны ЕSBE серии VTA32 являются универсальными и могут использоваться в различных системах, таких как: система горячего водоснабжения без и с контуром рециркуляции, и для небольших систем напольного отопления.
Использование
Смесительные клапаны серии VTA32 наиболее предпочтительны при использовании в системах не требующих функции защиты от ожога и, где используются смесительные краны на водоразборных точках. Смесительные клапаны данной серии также подходят для использования в системах с рециркуляцией горячей воды. Функция поддержания постоянной температуры делает клапаны серии VTA32 пригодными для использования в системах напольного отопления площадью до 50 м2).
Поставляются с защитной крышкой, защищающей от перенастройки.
Схема потоков:
[image: image2.jpg]



* Защита от ожога – данная функция означает автоматическое прекращение подачи горячей воды, в случае если прекращается подача холодной воды.
Материалы
Корпус клапана, а также другие металлические части контактирующие с водой: латунь CW 602N устойчивая к коррозии
Технические характеристики
Макс. статическое давление: . . . . . . . . . . . . . . 10 бар
Макс. перепад давления: . . . . . . . . . . 3 бар (0,3 МПа)
Потеря давления на клапане: . . . . . . . . смотри стр. 36
Макс. температура: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°C
Точность регулировки: В соответствии со стандартами*
Присоединение: . . . . . .Внутренняя резьба, по ISO 7/1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Внешняя резьба, по ISO 228/1
* Для устройств, где не обозначены данные значения, принимать точность ±2С°при минимальном расходе 4 л/мин. Для клапанов серии VTA32 эти значения верны при неизменном давлении холодной и горячей воды.

