Приложение Ж 

(обязательное)
Отвод продуктов сгорания

 
Ж.1 Настоящим приложением предусмотрены требования, которые долж​ны учитываться при проектировании дымовых каналов от газового оборудова​ния и бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.
Ж. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответство​вать требованиям СНиП 2.04.05.

Ж.4 Дымоходы от газового оборудования следует размещать во внутрен​них стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.

Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.

Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять​ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присое​диненных к дымоходу.

Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.

Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки ды​моходов общей длиной не более 10 м.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка тру​бы, должна быть не менее 0,5 м.

Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.

Ж. 10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несго​раемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносго​раемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кро​вельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой сторо​ны.

Ж. 11 Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить воз​можность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазо​ров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к ды​мовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала, для чего ис​пользуются ограничивающие устройства (шайба или гофр).
Ж. 12 Соединительные трубы ресторанных плит и пищеварочных котлов должны покрываться теплоизоляцией. Соединительные трубы, изготовленные из черной листовой стали, должны окрашиваться огнестойким лаком.
Ж. 13 При присоединении к дымоходу приборов со стабилизаторами тяги установка шиберов не допускается.
Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выве​дены:

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

Ж. 19 Допускается отвод продуктов сгорания в атмосферу предусматривать через кровлю здания в вертикальный дымовой канал.

- в подъезды (арки), крытые переходы;

Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструк​цией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас​стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1.

 
[image: image1.png]20-2001. Wixe e pHoe 0Bopy/oBanye 3nanwF w COOpYXeHuH. Brenye ceTy 1 coopyxeHy indows Internet Explorer

GO - (Bl hr wotocman Sl @ e

Fle Edt View Favortes Took Help

i Favorkes | 16 B.2.5-20-2001. Veokeneproe aicpyaceanie 34

- B 3aKPHITLIE DANKOHBI, MOAXN, 3PKEpbI A
- B SAGHIIE, ARTAOLINC HCTOPINECKIIMIIIUTH QPSITSTY PHBIMI! TAMATHIGKAMIL, 663 PASPEEIGHUIA BEAOMETER, Tof OSPHOF KOTOPBI: ORI HASOTATCE:
- uepes CTeHsl (acagos 3AaHNil, BLIXOAALYMX HA MMOLLAAN W YMHUS, MMEIOLLE WCTOPHKO-BPXHTEKTYPHYIO 1 PAAOCTPOMTENsHYIO USHHOCTe. @ Takke
HaXOAALYHECA B HEMOCPEACTESHHON BNII20CTI OT YUACTKOR ATCKINX AOLUKOMSHBIX YUPEKAGHI, LUKON 1 YUPEXAEHINT 34PABOOXPAHEHIIA
- B S3GHIIE, B KOTOPEIS SANPELIAETCR YCTAHORKA Fa308BE: MpHG0pOE tpeSosasnumat T5E B.22-9, CEnlI 208,01, CEull 20405
K 22 OTBEPCTHA ALIMOBLIX KaHANOB HA HAPYXHOIl CTeHe 3AaHIA NpH OTBOAE NPOAYKTOB CrOPaHIA OT OTONHTENLHOrO 0GOPYACBAHIA YEpes HapyXHYIO CTeHy Gea
YCTpOiiCTEa BEPTIKANLHOD KaHaNa, CIeAyeT pasMelyaTs B COOTBETCTBHN C MHCTPYKLYEI N0 MOHTEXY ra30Boro 05OPyACBAHIA NPEANPHATHA-HArOTOBHTENA, HO Ha Pac-
CTORHIUAX, He MeHee, yKaaaHHsix 8 Tabniue 3 1
Tabmu % 1
HaumeneLwme paccTonnna.
Vcro orsoga 40 npiGopa C ecTecTaeHHoi TArOi |A0 npibopa ¢ seRTINATOPOM
Tennosan warpyaka Tennosan warpyaka
A0 7.5 kBT 7.5-30 kBT Ao 12 kBT 12-30 kBr
TIo MpITOUFSI BERTICALIIORHED OTBEpCTIEN 25 25 25 25
Pazon ¢ sermIAIONHSIM OTBepeTIEM 06 15 03 06
o oxzions 025 - - -
Pazon ¢ oKtOM 025 05 025 5
Hag sermummmionsm orsepcriten, ostion 025 025 025 25
Haa yposHen sevtm, MoBepssocTs o 1 nposoa. 05 22 22 2
Tlox wactmvmn saamma, ssicrynaonnma Gonee 0.4 20 30 15 5.9}
Tox uactaat szasua, ssicTynaronnms Meree 0.4 3 03 15 03 03
Tlon npyrins otsozon 25 25 25 25
|Pazons ¢ apyrina om0z 15 15 15 15
Mpunoxexue U
(oBszatensHoe)
Bbli6op cTanbHbIX TPY6 ANA cMCTEM razocHabXeHns
W1 CransHsie TpyBel ANA cicTem rasocHabxenis Aaenenmen 4o 1.6 MTa 8 3aBICHMOCTH OT MECTONONOKEHIA Fa30NPOBOAA OTHOCHTENLHO MOBEPXHOCTH 3eMAI
npuHIMaloTcA no Tabniue 1.1
FL2 T CHETen Ta30CHAG A SHIIA MPIMEHAIOTEA TPy 551, ISTOTORTEHHELS, K2k MpABIEI0, I3 YTAEPOCTON CTam oG matosexHoro kavectsa no TOCT 380 n kauecaerioft crami no
TOCT 1050:58 zomsx0 mepsoro copra. 3
3

@ et -





