Обслуживание

Необходимо производить ежегодное обслуживание (как требует инструкция по установке

и эксплуатации)

Предварительные испытания

- убрать кожух и переднюю панель камеры сгорания

- визуально проверить температуру и давление в контуре отопления манометром и

термометром

- проверить горение пламени, действие соленоидных газовых клапанов в режимах

отопления и ГВС

- проверить регулировку газа на каждой стадии и погасание в обоих режимах

- проверить функционирование вентилятора (для FF)

- проверить функционирование насоса

- проверить работу 3-х ходового распределительного клапана

- испытать работу ионизации и блокировки путем выключения газового крана

- проверить работу датчика тяги

Проверка водных контуров

Контур ГВС

- прочистить фильтр ГВС

- проверить номинальную выходящую мощность

- проверить минимальную скорость протока: 2л/мин

- проверить, соответствует ли разница температур Δ300С расходу воды

- проверить правильную работу потенциометра ГВС

- проверить рабочее состояние всех кранов ГВС, подсоединенных к котлу

Контур отопления

- закрыть краны отопления, подсоединенные к котлу

- слить воду из котла (при необходимости)
- прочистить фильтр на «обратке» отопления

- прочистить предохранительный клапан

- проверить компенсатор объема (его начальное давление)

- прочистить камеру сгорания

Газовый контур

- прочистить горелку, форсунки (промыть водой).
- снять и прочистить газовый коллектор

- проверить состояние электродов зажигания и ионизации

- проверить подключение газа на наличие дефектов

Окончательные испытания

- почистить котел

- проверить подсоединения для воды и газа

- проверить работу комнатного термостата

- проинформировать покупателя
