Выпуск № 11

Проектирование электроустановок

квартир с улучшенной планировкой

и коттеджей
Аннотация

Работа содержит материалы, необходимые специалистам для проектирования практически всех

разделов электрооборудования отдельных квартир и коттеджей. Работа построена на основе анализа

действующей нормативно-технической документации в рассматриваемой области.

Техническую основу составляет электрооборудование фирмы Schneider Electric, номенклатура

которой обеспечивает комплексную реализацию всех требований, предъявляемых к электро-

оборудованию элитных квартир и коттеджей.

Особое внимание в книге уделено вопросам электро- и пожаробезопасности, а также вопросам

надежности и качества электроэнергии в жилых зданиях и способам обеспечения необходимых

параметров, используя оборудование фирмы Schneider Electric.

Настоящее издание может быть полезным инженерам-электрикам, занятым проектированием

жилых и общественных зданий, а также специалистам, выполняющим электромонтажные работы и

осуществляющим эксплуатацию электроустановок зданий.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Глава 1. Основные понятия и характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.1. Категории квартир и коттеджей и их характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.2. Требования к электроустановкам современных квартир и коттеджей . . . . . . . . . . . .10

1.3. Бытовые потребители электроэнергии, режимы работы, влияние

на питающую сеть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1.4. Общая характеристика комплекса оборудования Multi 9,

электроустановочные изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Глава 2. Электротехнические расчеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.1. Расчет электрических нагрузок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.2. Расчет токов короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2.3. Пример комплексного расчета токов короткого замыкания в системе

электроснабжения усадьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Глава 3. Рекомендации по выполнению электрического освещения . . . . . . . . . . . . . . . .52

3.1. Светотехническая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

3.2. Электротехническая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

3.3. Управление электрическим освещением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Глава 4. Выбор защитной и коммутационной аппаратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

4.1. Общие принципы выбора защитной аппаратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

4.2. Принципы выбора коммутационной аппаратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

4.3. Защитная аппаратура фирмы Schneider Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

4.4. Коммутационная аппаратура фирмы Schneider Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Глава 5. Выбор проводов и кабелей для электропроводок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

5.1. Общие принципы выбора проводов и кабелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

5.2. Выбор сечения токопроводящей жилы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

5.3. Проверка проводников по потере напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

5.4. Проверка кабелей по термической устойчивости при коротких замыканиях . . . . . .89

5.5. Рекомендуемые марки проводов и кабелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Глава 6. Учет электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

6.1. Основные принципы учета электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

6.2. Организация учета электроэнергии при проектировании

многоквартирных жилых домов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

6.3. Организация учета электроэнергии при проектировании

индивидуальных жилых домов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

6.4. Основные требования к установке приборов учета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

6.5. Счетчики электрической энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Глава 7. Интеллектуализация зданий и помещений для автоматизированного

управления инженерным оборудованием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

7.1. Общие понятия и функции интеллектуализации зданий и помещений . . . . . . . . . .108

Выпуск № 11 Schneider Electric 5

7.2. Интеллектуальная система построения информационных

сетей LexComTM Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

7.3. Интеллектуальное реле Zelio Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

7.4. Программируемые контроллеры Twido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Глава 8. Надежность электроснабжения и качество электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . .123

8.1. Надежность электроснабжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

8.2. Качество электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

8.3. Источники бесперебойного питания фирмы Merlin Gerin

для бытовых потребителей электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Глава 9. Электробезопасность в квартирах, коттеджах и на приусадебных участках.

Заземление и молниезащита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

9.1. Основные принципы обеспечения электробезопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

9.2. Устройство защитного отключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

9.3. Защитное заземление. Уравнивание потенциалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

9.4. Молниезащита. Защита от импульсных перенапряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

9.5. Защита от временных перенапряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Глава 10. Пожарная безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

10.1. Общие принципы пожарной безопасности электроустановок жилища . . . . . . . . .170

10.2. Система пожарной сигнализации ESA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Глава 11. Примеры электроснабжения квартир повышенной

комфортности и коттеджей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

11.1. Схемы электроснабжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

11.2. Выбор и проектирование вводных и распределительных шкафов . . . . . . . . . . . . .188

11.3. Примеры компоновки вводных и распределительных шкафов . . . . . . . . . . . . . . . .191

Глава 12. Рекомендации по размещению электрооборудования и выполнению

электрических проводок в квартирах, коттеджах и на приусадебных участках . . . . .195

12.1. Общие требования и рекомендации по выполнению электрических проводок . . .195

12.2. Комплекс для электропроводок на базе кабеленесущих систем и

материалов фирмы Schneider Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

12.3. Электроустановочные изделия "ЭтюдТМ" фирмы LEXEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

12.4. Электроустановочные изделия фирмы UNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Глава 13. Состав проектной документации для заказа и изготовления

электрооборудования и выполнения электрических проводок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Приложение №1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Нормативная документация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Приложение №2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

Перечень каталогов фирмы Schneider Electric, рекомендованных к использованию при

проектировании электроустановок квартир и коттеджей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

Перечень оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
 Schneider Electric

 Выпуск № 11
