Выпуск № 20. 
Системы заземления в электроустановках низкого напряжения

Аннотация

В брошюре рассмотрена опасность для людей, имущества и электрообо рудования, вызываемая

однофазными замыканиями в электроустановках низкого напряжения, приведена методика расчетов

величины токов замы кания и возникающих при этом напряжений на корпусах электрооборудо вания,

указаны требования к защитным устройствам и предложен подход к выбору типа системы заземления.

Брошюра предназначена для специалистов электриков, занимающихся проектированием, монтажом и

эксплуатацией электроустановок. Может быть также полезна преподавателям и студентам учебных

заведений.

Воспроизводить, тиражировать и распространять данную брошюру  полностью или частично 
допустимо исключительно с письменного разрешения компании «Шнейдер Электрик». Использование

материалов брошюры возможно только со ссылкой на источник.
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...............................................................................................

1.1. Системы заземления и эволюция требований .............................................................................

1.2. Причины повреждения изоляции.................................................................................................

1.3. Опасность при повреждении изоляции .......................................................................................

2. СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ................................................................

2.1. Система заземления TN ..............................................................................................................

2.2. Система заземления ТТ ...............................................................................................................

2.3. Система заземления IT ................................................................................................................

3. ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПЕРЕБОЕВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.................................

3.1. Пожар ........................................................................................................................................

3.2. Перебои электроснабжения ........................................................................................................

4. ВЛИЯНИЕ СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ....................

4.1. Молния ......................................................................................................................................

4.2. Коммутационные перенапряжения ..............................................................................................

4.3. Замыкание обмотки среднего напряжения трансформатора на корпус ........................................

4.4. Замыкание между обмотками среднего и низкого напряжений внутри трансформатора ..............

5. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ...................................................

5.1. Система заземления TN ..............................................................................................................

5.2. Система заземления ТТ ...............................................................................................................

5.3. Система заземления IT ................................................................................................................

5.4. Выполнение защиты нейтрального проводника ...........................................................................

6. ВЫБОР СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................

6.1. Выбор системы заземления ........................................................................................................

6.2. Заключение ................................................................................
