[image: image1.png]


ДБН В.2.5-20-2001 



6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло​вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ​ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно​стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно​стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи​лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю​щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща​ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех​кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель​ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче​том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб​лице 9.

Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно​го газового оборудования, кВт
Объем помещения, м3
до 30
7,5
более 30 до 60
13,5
более 60 до 200
Из условий размещения и эксплуатации газо​вого оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова​ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под​валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно​сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж​дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме​нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IVстепени огне​стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше​ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при​строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя​нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га​зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти​вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со​ответствии с требованиями настоящих Норм.
6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма​териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма​териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту​катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива​ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя​чего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не​горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме​нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис​ле от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле​дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих ма​териалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным по​крытием, последний должен быть изолирован негорючими материалами, обес​печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля​ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м. 

[image: image2.png]



  

