Таблица приблизительного расчета сечения кабеля:
	S, мм2
	Проложенные открыто
	Проложенные в трубе 

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	Ток 
	Мощность,кВт
	Ток 
	Мощность,кВт
	Ток 
	Мощность,кВт
	Ток 
	Мощность,кВт

	
	A
	220 В
	380 В
	A
	220 В
	380 В
	A
	220 В
	380 В
	A
	220 В
	380 В

	0,5
	11
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,75
	15
	3,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	17
	3,7
	6,4
	-
	-
	-
	14
	3
	5,3
	-
	-
	-

	1,5
	23
	5
	8,7
	-
	-
	-
	15
	3,3
	5,7
	-
	-
	-

	2
	26
	5,7
	9,8
	21
	4,6
	7,9
	19
	4,1
	7,2
	14
	3
	5,3

	2,5
	30
	6,6
	11
	24
	5,2
	9,1
	21
	4,6
	7,9
	16
	3,5
	6

	4
	41
	9
	15
	32
	7
	12
	27
	5,9
	10
	21
	4,6
	7,9

	6
	50
	11
	19
	39
	8,5
	14
	34
	7,4
	12
	26
	5,7
	9,8

	10
	80
	17
	30
	60
	13
	22
	50
	11
	19
	38
	8,3
	14

	16
	100
	22
	38
	75
	16
	28
	80
	17
	30
	55
	12
	20

	25
	140
	30
	53
	105
	23
	39
	100
	22
	38
	65
	14
	24

	35
	170
	37
	64
	130
	28
	49
	135
	29
	51
	75
	16
	28


