Коэффициент использования заземлителя

Коэффициент использования в заземлении - это показатель, определяющий взаимное влияние заземляющих электродов в контуре заземления. Коэффициент имеет прямую зависимость от взаимного расстояния электродов и оказывает негативное влияние на суммарное сопротивление заземления электродов при сокращении этого расстояния.

 [image: image2.png]


Физический смысл коэффициента

Каждый заземляющий электрод в грунте обладает некоторым объемом в виде полусферы - рабочей околоэлектродной зоной, которая оказывает максимальное влияние на сопротивление заземления/растеканию тока этого электрода. Диаметр данной зоны приблизительно равен 2.2 длины заземляющего электрода (L) в земле.

 Когда для строительстве заземлителя требуется больше одного заземляющего электрода, то для максимального эффекта они должны быть расположены друг относительно друга не ближе расстояния в 2.2 длины этих электродов (L) во всех направлениях.

Если несколько заземляющих электродов расположены слишком близко друг к другу, то данная схема заземления становиться неэффективна, поскольку рабочие околоэлектродные зоны электродов перекрываются - уменьшается рабочий объем этих зон и, следовательно, уменьшается эффективность работы каждого заземляющего электрода. 


Также эффект уменьшения эффективности работы заземляющих электродов замечен при использовании их большого количества (вплоть до 3 кратного увеличения суммарного сопротивления заземления) вне зависимости от взаимного расстояния между ними.

 Участие в расчетной формуле

В формуле расчета заземления для многоэлектродного заземлителя (контура заземления) коэффициент использования находится в знаменателе.

[image: image1.jpg]



Коэффициент для одинаковых вертикальных заземлителей имеет значения:

· от 1 (т.е. не влияет на сопротивление заземления) - при взаимном расстоянии между заземляющими электродами равном их двойной глубине и при их небольшом количестве

· до 1 / N (т.е. дополнительные электроды не вносят никакого вклада в уменьшение сопротивления заземления) - при расстоянии между заземляющими электродами, приближающемуся к 1/30 от их глубины

 Значения коэффициента использования для вертикальных электродов 

Цифровые значения коэффициента без учета влияния заземляющего проводника, для вертикальных заземляющих электродов, размещенных в ряд и по замкнутому контуру:

	Размещение в ряд

	Отношение расстояния между электродами к их длине

Число электродов

Коэф. 
использования

1

5

0,7

1

10

0,6

1

15

0,53

1

20

0,5

2

5

0,81

2

10

0,75

2

15

0,7

2

20

0,67




	Размещение по замкнутому контуру

	Отношение расстояния между электродами к их длине

Число электродов

Коэф. 
использования

1

5

0,65

1

10

0,55

1

15

0,51

1

20

0,45

2

5

0,75

2

10

0,69

2

15

0,66

2

20

0,63




При количестве электродов более 80 - коэффициент использования в среднем 
равен 0,4 при расстояниях между электродами равных их одинарной и двойной глубинам.

 Значение коэффициента использования для модульного заземления

Для комплектов модульного заземления ZandZ при конфигурации заземлителя в виде трех электродов на взаимном расстоянии в 5 / 10 метров (для комплектов 
ZZ-000-015 и ZZ-000-030 соответственно) - коэффициент использования равен 1.

 Значения коэффициента использования для электролитического заземления

Цифровые значения коэффициента без учета влияния заземляющего проводника, для горизонтальных заземляющих электродов электролитического заземления ZandZ длиной 2,4 метра, размещенных в ряд на расстоянии 7 метров друг от друга:

	Число электродов
	Коэф. использования

	2
	0,99

	5
	0,97

	10
	0,93

	20
	0,9


http://www.zandz.ru/koefficient_ispolzovaniya.html
