ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

Насосы электрические для плавательных бассейнов

модели KS, OK

# I. Описание

Эти электрические насосы предназначены для рециркуляции слегка обработанной воды в частных и общественных плавательных бассейнах.

## 1.  Технические характеристики

Двигатель:

| Мощность: | Паспортная мощность указана на насосе. |
| --- | --- |
| Изоляция: | Класс Е |
| Режим работы: | Непрерывный |
| Класс защищенности: | IP 54 |
| Потребляемый ток: | Однофазный или трехфазный (см. паспорт) |
| Потребляемая мощность: | См. паспорт |
| Рабочее напряжение: | См. паспорт |
| Количество оборотов | См. паспорт |
| Подшипник: | Армированный шарикоподшипник (нерж. сталь) |
| Атмосферная температура: | Не более 50(С |

Насос:

| Температура воды: | Не более 60(С (KS) / 50(С (ОК) |
| --- | --- |
| Максимальное давление: | 2 Бар |
| Модель насосного колеса: | Закрытая |
| Тип уплотнителя: | Механическая стопорная шайба |
| Корпус колеса и диффузора: | Тип KS/ОК, синтетический материал (РРО) Тип KS/ОК, синтетический материал (РРО) |
| Корпус насоса: | Тип KS/ОК, синтетический материал (SAM) |
| Крышка фильтра: | Синтетический материал (РРО) типа KS/ОК 2’’ (KS) / 1 ½” (ОК) |
| Корзина: | Газонепроницаемый винт 2’’ (KS) / 1 ½” (ОК) |

# II. Общие положения

## 1. Введение.

Настоящее руководство содержит инструкции по установке, использованию и обслуживанию электрического насоса для плавательного бассейна. Для получения максимальной производительности, указанной производителем в техническом описании, следует выполнить и строго соблюдать все рекомендации, приведенные в настоящем руководстве. Это сделает работу оборудования безопасной и долгосрочной.

Поставщик оборудования готов предоставить пользователю дополнительную информацию при необходимости.

## 2. Знаки, используемые в настоящем руководстве и связанные с безопасностью.

Все знаки, указывающие на потенциальную опасность для людей, в настоящей инструкции выделены следующими символами:

| Общая опасность | Опасность электрического удара |
| --- | --- |
| Стандарт DIN 4844-W9 | Стандарт DIN 4844-W8 |

Другие инструкции, связанные с работой оборудования, нарушение которых может привести к физическому повреждению, отмечены предупредительным знаком

## 3. Паспортные технические данные (ЕЕС 89/392 Р.1.7.4.А)

Информация, приведенная в паспорте или других инструкциях, приложенных производителем устройства, должна строго соблюдаться. Эти паспортные данные, как правило, приведены в настоящем руководстве (глава 1.2).

## 4. Ответственность

Нарушение инструкций, приведенных изготовителем в настоящем руководстве, по выбору, эксплуатации, установке, запуску и обслуживанию оборудования освобождает изготовителя или дистрибьютора от ответственности за травмы, полученные в результате аварий, за ущерб, нанесенный другому оборудованию, а также прекращает действие гарантии.

## 5. Стандарты.

Наши электрические насосы для плавательных бассейнов изготовлены в соответствии с необходимыми требованиями безопасности и безвредности, предписанными Директивами Европейского союза 89/392/EEC, 91/368/EEC (включены в испанский закон Королевскими Указами 1435/1992 и 93/44/ЕЕС).

# III. Общие инструкции, связаны с безопасностью пользователя

Безопасность при работе поставленного оборудования может быть гарантирована только при его использовании в соответствии с диаграммами, приведенными далее в разделе «Иллюстрации». Оно никогда не должно работать за пределами рабочих условий и превышать допустимые норму, приведенные в настоящем руководстве (глава 1.2 - Технические характеристики). Соответствие требованиям безопасности, действующим в каждой стране, обязательно.

Пожалуйста, убедитесь, что оборудование выбрано в соответствии с его предполагаемым использованием, и что его состояние, установка, запуск и последующее использование соответствуют предъявляемым требованиям. Смотрите главу 1 (Технические характеристики).

Установка, ремонт и работы по обслуживанию оборудования всегда должны проводится после выключения оборудования из сети.

Работающее оборудование запрещается передвигать или переставлять. Эти операции всегда должны выполняться при выключенном из сети оборудовании.

Нажатие кнопки запуска или включение/выключение устройств безопасности не должно производиться во влажных условиях, особенно важно, чтобы руки пользователя были сухими, также следует обратить особое внимание на обувь и поверхность, с которой соприкасается пользователь.

Те элементы оборудования, которые при работе движутся или могут достичь опасных температур, должны быть защищены решеткой или корпусом, который предотвратить случайный контакт с ними.

Электропроводники или части, по которым может течь электрический ток, должны быть соответствующим образом изолированы. Другие металлические части оборудования должны быть надлежащим образом заземлены.

В качестве запасных частей разрешается использовать только оригинальные части изготовителя оборудования или рекомендованные им детали. Использование иных деталей или переделанных оригинальных деталей запрещается и освобождает изготовителя или дистрибьютора от ответственности.

# IV. Упаковка, транспортировка и хранение

Изготовитель поставляет оборудование защищенным надлежащей упаковкой, чтобы оно не было повреждено во время транспортировки или хранения, что предотвращает его неисправность при установке и работе.

Получив оборудование, пользователь обязан немедленно проверить следующие вещи:

- Состояние внешней упаковки, при наличии явных повреждений на это следует официально указать лицу, доставившему оборудование.

- Также следует проверить состояние содержимого; в случае обнаружения явных дефектов, которые могут препятствовать нормальной работе оборудования, следует также официально сообщить поставщику в течение не более 8 дней со дня поставки.

Условия хранения должны обеспечить максимальную сохранность оборудования. Учитывая особенности данного оборудования, мы должны подчеркнуть, что следует избегать повышенной влажности воздуха и резких перепадов температуры (которые вызывают конденсацию).

# V. Установка и сборка

## 1. Расположение

Место, в котором предполагается установить электрический насос, должно быть сухим. В любом случае на полу должен быть оборудован сток, предотвращающий возможность затопления. Если насос предполагается установить во влажном месте, должна быть оборудована вентиляционная система, с целью предотвращения конденсации. В определенных местах холодный воздух может достигать низких температур, тогда требуется вентиляция, при этом температура окружающего воздуха не должна превышать 50(С.

Важно, чтобы было достаточно места для горизонтальной разгрузки моторного блока, и вертикальной разгрузки волосяного фильтра (см. схему минимального пространства на рис.1).

## 2. Позиционирование/установка

Оборудование или комплект из моторного насоса, фильтра и избирательного клапана должен быть установлен рядом с бассейном не далее, чем в 3 м от очистителя поверхности и желательно на уровне 0,5 м (ни в коем случае не больше 3 м) ниже уровня воды, чтобы достичь его работы «под нагрузкой». Соединение избирательного клапана, его сочленения с соплами и другими вспомогательными принадлежностями, установленными в бассейне, желательно разместить в корпусе из PVC. Диаметр труб зависит от расхода воды. Максимальная рекомендуемая скорость воды в трубах - 1,2 м/с. при всасывании и 2 м/с. при возврате. Во всяком случае, диаметр всасывающей трубы не должна быть меньше, чем диаметр сопла насоса.

Всасывающая труба должна быть абсолютно водонепроницаемой и должна быть уложена с маленьким наклоном вниз, для предотвращения образования воздушных карманов, а так же  длинна её прямого участка не должна быть  меньше 0,5-1 м.

При стационарной установке, если насос находится выше уровня воды, рекомендуется, чтобы длиннейший отрезок всасывающей трубы лежал ниже упомянутого уровня до вертикальной трубы, которая совпадает с аспирационным стволом насоса. Всасывающая труба может быть жесткой или гибкой с армирующей обмоткой, предотвращающей сдавливание.

При фиксированной установке, когда насос находится ниже уровня воды, стопорный клапан должен быть установлен на всасывающей трубе, а другой - на магистральной трубе трубопровода.

Внимание: При использовании переносного насоса, должна быть обеспечена надлежащая электрическая защита, и насос должен собираться на изолированной основе.

## 3. Подключение к электрической сети

В общих чертах, электрическая инсталляция должна полностью отвечать требованиям действующих Правил и Дополнительных технических условий и производиться квалифицированным электриком.

В сети должны иметься нейтральный провод и провод заземления.

Напряжение в сети должно соответствовать указанному в паспорте оборудования напряжению.

Используемый провод заземления должен быть способным выдержать ток, используемый в оборудовании (смотрите технический паспорт).

Провод заземления сети должен быть подсоединен ко всем металлическим частям оборудования, которые не должны находиться под напряжением, но могут случайно подвергнуться его воздействию, и к которым имеют доступ люди.

Обязательно должен быть установлен защитный и рабочий распределительный щит, на котором выведены все обязательные и рекомендуемые элементы. В общих чертах, на нем должны быть:

- Общий рубильник или однополярный выключатель.

- Защитные устройства от короткого замыкания и перегрузки двигателей.

- 30 мА дифференциальный выключатель высокой чувствительности.

- Другие устройства, необходимые для мониторинга и управления.

Электрические характеристики защитных устройств и их настройка должны соответствовать требованиям защиты двигателей, предусмотренным условиям обслуживания, а также инструкциям изготовителя (смотрите технический паспорт).

Если оборудование снабжено трехфазными двигателями, электрическая разводка мостов обмоток двигателя должна быть установленная в подходящее положение.

Входы и выходы проводников в электрической коробке должны быть снабжены уплотнителями для предотвращения попадания влаги и грязи, поэтому должны размещаться в герметичном корпусе.

Проводники должны иметь подходящие клеммы для подключения к выводам.

# VI. Запуск насоса

Перед подключением оборудования к сети должны быть выполнены следующие операции:

- Убедитесь в правильности всех электрических условий.

- Вручную проверьте, не забит ли насос.

## 1. Заливка насоса.

Установив насос в положение всасывания (над уровнем воды бассейна), перед его запуском снимите крышку корпуса насоса (2) (рис.6) и медленно заполните чистой водой до уровня всасывающего сопла. Снова закройте крышку (2) и убедитесь, что она закрыта герметично.

Внимание: Если насос установлен ниже уровня воды, не снимая герметично закрытой крышки (2) заполните насос, медленно открывая аспирационный отсечной клапан, оставив магистральную задвижку в открытом положении.

Внимание: Не включайте забитый электрический насос.

Насос не должен запускаться без грубого и волосяного фильтра (6) (рис. 6), поскольку это может привести к закупорке и блокировке системы.

## 2. Направление вращения

Убедитесь, что ось двигателя крутится свободно; не запускайте насос, если ось заклинила. Для этой цели у электрического насоса имеется бороздка на конце оси, со стороны вентилятора, которая позволяет вращать ось вручную при помощи отвертки (рис.1).

В трехфазовых двигателях насосное колесо (6) может отвинчиваться, если двигатель запускается в обратном направлении. Вращение в противоположном направлении может даже повредить механическую прокладку.

Запустите двигатель на несколько секунд и проверьте, совпадает ли направление вращения двигателя с указанным (стрелкой на крышке вентилятора). Если оно не совпадает, обязательно обратитесь к квалифицированному монтажнику (для изменения фаз подключения).

Убедитесь, что двигатель не превышает амперной нагрузки, указанной в техническом паспорте (36) (рис. 6); в противном случае отрегулируйте при помощи магистрального клапана.

## 3. Обслуживание и консервация

Не прикасайтесь к насосу до выключения электрического питания

Внимание: Регулярно проверяйте и прочищайте моторный фильтр (6). Для снятия предварительного фильтра, установите избирательный клапан и все остальные клапана в положение «off». Освободите крышку (2) корпуса насоса, вытащите сетку (6) и промойте ее под проточной водой; не стучите по ней во избежание ее повреждения. Для установки предварительного фильтра (6) на место аккуратно поставьте его, чтобы он встал в нужное положение. Правильно установите уплотнитель крышки (2) и смажьте вазелином.

Прозрачную крышку (2) следует очищать водой и нейтральным мылом; «не используйте моющих средств». Не обрабатывайте фильтр (6) химикалиями.

Запомните, что изменения положения избирательного клапана следует производить всегда при включенном двигателе.

Если насос выключается на длительное время и есть опасность морозов, из корпуса насоса (7) следует вылить воду, открыв два сливных выхода (10) и открутив их уплотнительные кольца (8).

Перед запуском насоса закройте выходы (10) и затяните их уплотнительные кольца (8). Заполните камеру насоса водой и проверьте при помощи отвертки, не заклинили ли двигатели. Если ось защемлена, вызовите квалифицированного механика.

Если двигатель залит водой, не пытайтесь его запускать; вызовите электрика для снятие двигателя и его просушки.

## 4. Разборка двигателя

Перед выполнением какой-либо операции все клапаны должны быть поставлены в положение «off», а также следует выполнить следующие операции:

- Выключите общий выключатель питания и дифференциальныйй переключатель (это должно быть сделано квалифицированным специалистом).

- Открутите и отсоедините кабели питания в выводной коробке (40) (рис. 6).

- Отсоедините аспиратор и выньте из воды рукава.

- Вылейте из насоса воду.

При разборке и сборке электрического насоса смотрите подробную схему. Для изъятия насоса из гидравлического корпуса выкрутите 4 болта (21) и поднимите рычагом при помощи двух отверток, установленных одна напротив другой. Для снятия насосного колеса (16) отсоедините диффузор (14) и его соединение (13), отсоедините крышку вентилятора (35) и снимите вентилятор; Заблокируйте ось двигателя при помощи скобы и, вращая насосное колесо (16) против часовой стрелки при помощи трубного ключа 14 номера, освободите, таким образом, ось (14). Подвижная часть фиксатора (17) снимается вместе с магистральной трубой.

## 5. Сборка двигателя

Все собираемые части должны быть чистыми и в отличном рабочем состоянии.

Для сборки насоса:

- Соберите механический уплотнитель (17/18), соберите вращающуюся часть уплотнителя (17) выше заднего фланца насосного колеса (16) надавливая на деталь, пока она встанет на место; фиксатор перед этим следует увлажнить водой.

- Наденьте насосное колесо (16) на ось (25), закрепив его Loctite или схожим средством на резьбовой металлической втулке, таким образов два желобка механического уплотнителя совмещаются (17/18).

- В месте подсоединения к насосу двигателя следует учитывать, что фланец диффузора (14) и все соединения (13/19) должны встать на заданные места.

## 6. Запасные части

При заказе любых запасных частей следует указать наименование, номер обозначения на детальном чертеже (рис. 6) и паспортные данные.

# VI. Иллюстрации

## Характеристики и размеры

| Тип насоса | л.с. | кВт | Напор воды, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| KS 33-1 | 0.33 | 0.24 | 11 | 9.5 | 7.5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| KS 50-1 | 0.50 | 0.37 | 13 | 11.2 | 9.5 | 7 | 5.6 | 4.2 | - | - | - |
| KS 50 | 0.50 | 0.37 | 14.5 | 12 | 10 | 7.5 | 6.5 | 5 | 1 | - | - |
| KS 75 | 0.75 | 0.55 | 16 | 14.5 | 13.5 | 11.5 | 10.2 | 8.9 | 5.2 | 1 | - |
| KS 100 | 1 | 0.74 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 15.4 | 14.2 | 13 | 10 | 5.8 | 1 |
| KS 150 | 1.5 | 1.1 | 27.5 | 25.5 | 23 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 16.4 | 11.8 | 6.2 |
| KS 200 | 2 | 1.5 | 32 | 29.4 | 27.8 | 27.5 | 24.6 | 23.5 | 20.5 | 17 | 12 |
| KS 300 | 3 | 2.2 | 36.5 | 34.5 | 32 | 29/5 | 28.2 | 26.9 | 23.9 | 20 | 16.2 |

| Тип насоса | л.с. | кВт | Однофазное питание | Трехфазное питание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | A | COND | V | A |
| KS 33-1 | 0.33 | 0.24 | 230 | 2.2 | 8 | - | - |
| KS 50-1 | 0.50 | 0.37 | 230 | 2.9 | 10 | - | - |
| KS 50 | 0.50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 12 | 230/400 | 1.6-0.95 |
| KS 75 | 0.75 | 0.55 | 230 | 3.5 | 18 | 230/400 | 2.2-1.3 |
| KS 100 | 1 | 0.74 | 230 | 4.7 | 20 | 230/400 | 3.4-2.0 |
| KS 150 | 1.5 | 1.1 | 230 | 7 | 25 | 230/400 | 4.5-2.6 |
| KS 200 | 2 | 1.5 | 230 | 8.5 | 35 | 230/400 | 5.9-3.4 |
| KS 300 | 3 | 2.2 | - | - | - | 230/400 | 9.2-5.3 |

## Электрические схемы подключения.

## Состав, детали насоса.

| № п/п | Наименование деталей |
| --- | --- |
| 1. | Винт крышки |
| 2. | Крышка насоса |
| 3. | Уплотнительное кольцо крышки |
| 4. | Заглушка |
| 5. | Ручка |
| 6. | Фильтрующая корзина |
| 7. | Корпус насоса |
| 8. | Уплотнительное кольцо |
| 9. | Штифт |
| 10. | Заглушка |
| 11. | Винт |
| 12. | Подставка |
| 13. | Уплотнитель диффузора |
| 14. | Диффузор |
| 15. | Маркировка насоса |
| 16. | Рабочее колесо |
| 17. | Механический уплотнитель |
| 18. | Седло уплотнителя |
| 19. | Фланцевое уплотнение |
| 20. | Фланец |
| 21. | Винт |
| 22. | Кожух двигателя |
| 23. | Винт |
| 24. | Шайба |
| 25. | Подшипник |
| 26. | Фиксатор подшипника |
| 27. | Стяжная шпилька |
| 28. | Вал ротора |
| 29. | Корпус со статором |
| № п/п | Наименование деталей |
| 30. | Уплотнитель питающего провода |
| 31. | Установочная деталь |
| 32. | Крышка ротора |
| 33. | Гайка |
| 34. | Вентилятор |
| 35. | Кожух вентилятора |
| 36. | Маркировка двигателя |
| 37. | Кожух монтажной платы |
| 38. | Шайба |
| 39. | Подшипник |
| 40. | Монтажная плата |
| 41. | Крепление конденсатора |
| 42. | Конденсатор |
| 43. | Заглушка |
| 44. | Водооторажатель |